泰安市万官路建设工程所需箱变、电缆供货项目政府采购需求报告书

1、项目编号：待定

2、项目名称：泰安市万官路建设工程所需箱变、电缆供货项目

3、预算控制价：123.704万元，第一标段箱变： 49.50万元；第二标段电缆：74.2040万元；

4、采购方式：竞争性谈判

5、评审方法：比照最低评标价法

6、供应商资格要求：

6.1符合政府采购法第二十二条规定的相关条件；

6.2具备提供本次采购货物生产制造能力的生产厂家，以营业执照为准，其中第二标段还需提供安全生产许可证或工业产品生产许可证;

6.3第二标段须提供产品省级或以上检测部门出具的近三年内合格有效的产品检验检测报告。

6.4本项目不接受联合体投标

7、货物清单：详见附件。

8、供货期限：合同签订后10日内供货完毕。

9、售后服务要求：

9.1 中标人应提供及时周到的售后服务，应保证每半年至少一次上门回访、检修。

9.2 中标人在接招标人通知24小时作出响应，12小时内到达现场，48小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。

9.3 中标人免费为招标人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。

10、付款方式：本项目无预付款，货物安装完毕付至货款的80%，竣工验收合格后支付全部货款的95%，余款作为质保金，待质保期（两年）满后十个工作日一次性付清（无息）。 以上款项由采购人支付。

11、采购人：泰安市住房和城乡建设局

12、采购人地址：泰安市长城路16号

13、采购人项目责任人：吕主任

14、项目责任人电话：0538-6261552

15、政府采购代理机构：山东弘润天成建设咨询有限公司泰安分公司

16、代理机构地址：泰安市迎胜东路八福大酒店后院（自来水公司对面）

17、代理机构项目经理：李岱富

18、项目经理电话：18653800910

19、电子邮箱：tahrtc@163.com

附件：采购清单

第一标段名称：泰安市万官路所需箱变供货项目

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 标注 符号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200KVA箱变 | 室外终端型组合式变电站 1、SCB10-10/0.4KV-200KVA; 2、欧式、干式箱式变电站； 3、根据泰安市电业局要求，总计量CT必须配备泰安电业局的产品，并且有防窃电装置；总计量电度表由电业局负责提供安装；计量线路分黄、绿、红、蓝（BV2.52） 4、低压部分见附图1，变压器为全铜线圈。 5、箱式外壳采用钢板（δ≥3mm），经处理后喷涂特殊防腐底漆和面漆。 6、箱变各母线排（包括各电气连接处）均为铜排,镀锡外套绝缘层。 7、低压室上部预留路灯“单灯三遥”控制设备空间（宽500高600深500mm），采用钢板隔离单独一室，安装与泰城现有微机监控系统联网“单灯三遥”系统一套（自带4路电缆防盗报警及箱变防盗报警）。 8、箱变为起脊式。 9、低压室前下侧装一零线母排，交流接触器线圈电压220V，不带欠压脱扣保护及漏电保护。 10、箱变门锁按附图要求安装。 11、每台除自带高压保险管外，另配备3只备用高压保险管。 12、配备路灯智能电脑控制器一台（带经纬度调节），数显万用表一台。 13、供货方负责装卸、吊装到位并配合当地电力部门调试至交付使用。 14、性能完全符合国标GB/T17467-1998、JB/T10217-2000、DL/T537-2002和国际标准IEC1330-1995的要求。 开标前ISO9001认证证书原件，并将复印件制作到投标文件中否则做废标处理。 | 3 | 台 |  |  |

注：门锁示例详见附件

第二标段名称：泰安市万官路所需电缆供货项目

| 序号 | 货物 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 标注符号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆 | 1、规格型号：VV-1KV-1(4*25) 2、额定电压等级1KV，阻值≥10MΩ，要求各相间分色区别，电缆应按尺度（米）打上数字标识，环境温度-30℃—70℃，产品必须符合国标要求GB6995.1-1986、GB9330-1988、GB/T12706-2002 要求。 开标前提供ISO9000系列质量管理体系认证证书、3C认证证书原件，并将复印件制作到投标文件中，否则做废标处理。 | 米 | 11418. | ※ | 第二标段：电缆样品长度不少于100cm，喷码清晰，含电脑机打生产厂家、型号规格及尺码等信息。 |

标注符号说明：

①带“★”条款为实质性条款，投标人必须按照招标文件的要求做出实质性响应，有一项不满足的即为投标无效。

②带“▲”标注的产品为政府强制采购节能产品、环境标志产品，各投标人提供的产品必须是财政部、发展改革委最新发布“节能产品政府采购清单”和财政部、环境保护部最新发布“环境标志产品政府采购清单”范围内的产品，未按规定提供的其投标无效。

③带“※”标注的产品投标人开标时需提供样品，中标后投标人送至招标人指定地点封存，未提供、提供不全的或者样品不合格的投标无效。

④带“◎”标注的产品为采购标的核心设备（功能上的）。同一品牌同一型号的核心设备由多家投标人参加投标的，只作为一个投标人计算，且报价最低者为有效投标人，如出现两家以上相同最低报价的，以提供服务更优者为有效投标人。同一品牌不同型号的核心设备由多个投标人参加竞争，可作为不同的投标人