分解提料风改造控制电缆

技术规范书

仪表组

二〇一八年四月

目     录

1. 总则	1

2. 环境条件	2

3. 技术要求	2

4. 供货范围	5

5. 产品包装和保管	5

6. 试验	5

7. 电缆供货厂商应提供的技术资料和数据	6

8. 质量保证/质量控制	7

# 总则

## 本规范书适用于东方希望分解提料风改造工程项目控制电缆设备，它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

## 投标人（或供货厂，下同）必须有权威机构颁发的ISO-9001系列的认证证书或等同的质量保证体系认证证书。投标人或供货厂（包括分包厂）应设计、制造和提供过同类设备，且使用条件应与本工程相类似，或较规定的条件更严格，至少有3年以上的商业运行经验。

## 本技术规范提出了对设备本体及其附属设备的技术要求。主要包括设备的使用条件、主要技术参数、结构、性能、试验及所需技术资料等方面的内容。

## 本技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未完全陈述与之有关的规范和标准，供货方应按有关标准提供符合IEC标准、国标、行标和本技术规范的优质产品。

## 本技术规范所使用的标准及规定的条款如遇到与供货方所执行的标准有矛盾时，按高一极标准执行。

## 本技术规范经买卖双方确认后，作为合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。

## 投标人应仔细阅读招标文件。投标人提供的设备的技术规范应与本技术规范书中提出的要求相一致，投标人也可以推荐满足本技术规范书要求的类似定型产品，但必须提出详细的技术偏差。

## 对属于整套设备运行和施工所必要的部件，即合同附件未列出或数目不足，卖方仍需在执行合同时补足，并不另外发生费用。

## 如果投标人没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着投标人提供的设备完全符合本技术规范书的要求。

## 本技术规范书中涉及有关商务方面的内容，如与招标文件的《商务部分》有矛盾时，以《商务部分》为准。

## 本技术规范书未尽事宜，由招标人和投标人在合同技术谈判时协商确定。

# 环境条件

海拔高度：               652.米

地震烈度：               6度

最冷月平均气温：        -6.6℃

最热月平均气温：        30.9℃

多年平均最低温度：      -11.3℃

极端最高气温：          39.3℃

极端最低气温：          -11.6℃

多年平均相对湿度：      57％

平均风速：              2.5 m/s

极大风速：              20m/s

平均大风日数：          21.6d

多年平均气压：          1001.5hPa

最大积雪深度：          30 cm

最大冻土深度：          30cm

场地类别：		    	   2类

# 技术要求

## 技术标准

乙方提供的设备应遵守以下规范和标准，但不限于此，同时在与下属标准各方达成协议的基础上鼓励研究采用下述最新版本的可能性。

GB/T12706.2-2002    《额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件  第2部分：额定电压6KV(Um=7.2 kV)到30KV(Um=36kV)电缆》

GB/T3956-1997       《电缆的导体》

JB/T8996-1999       《高压电缆选用导则》

GB2952-1989         《电缆外护层》

GB/T3048-1994       《电线电缆电性能试验方法》

GB/T2951-1997      《电线电缆机械物理性能试验方法》

GB6995           《电线电缆识别标志方法》

YB/T024-1992        《铠装电缆用金属带》

GB8170           《数字修约规则》

GB50217-1994       《电力电缆工程设计规范》

IEC60502           《额定电压30kV及以下挤出塑料绝缘电力电缆》

GB9330-1988         《塑料绝缘控制电缆》

BS5308              《供内部安全系统用检测仪器电缆》

GB/T3953--1983      《电工圆铜线》

GB/T3955—1983     《电工圆铝线》

GB/T18380.1-2001	电缆在火焰条件下燃烧试验  第1部分：单根绝缘电线或电缆的垂直燃烧试验方法

GB/T18380.3-2001	电缆在火焰条件下燃烧试验  第3部分：成束电线电缆燃烧试验方法

GB 6995-1986   电线电缆识别标志

GB/T 2951.27-.28      《电线电缆机械物理性能试验方法》

GB 2952               《电缆外护层》

GB 4005               《电线电缆交货盘》

GB 50217              《电力工程电缆设计规范》

IEC 60287               《有关电缆载流量计算的标准》

ASTME－662－83          《烟密度测试方法》

## 技术要求

- 敷设环境有户内和户外、直埋、排管、桥架等多种方式。敷设时环境温度不低于0℃。

- 电缆额定电压：0.6/1kV。

- 电缆在导体额定运行温度下，其设计使用寿命不低于30年。

- 敷设环境有户内和户外、直埋、沟槽、排管、沟道、桥架等多种方式。敷设时环境温度不低于0℃

- 电缆导体电线芯的直流电阻应满足GB3957-83规定。

- 导体表面光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边等，无凸起或断裂的单线；绞线绞制过程必须去除导体表面的毛刺，保证导体表面光洁，以防损伤绝缘层。

- 电缆绝缘应紧密挤包在导体上，绝缘表面应平整，色泽均匀。且应容易剥离而不损伤绝缘体、导体或镀层。各截面绝缘标称厚度见GB/T 9330，绝缘厚度平均值最小测量值应不小于标称值。绝缘任一点最薄点的测量厚度不小于规定标称值的90％-0.1mm,偏芯度不得大于10%。

- 绝缘线芯应能经受GB/T 3048.9《电线电缆绝缘线芯工频火花试验方法》规定的交流50 Hz火花试验作为中间检查。

- 绝缘线芯间的间隙允许采用非吸湿性、且适合电缆运行温度并与电缆绝缘材料相兼容的材料填充，填充物应不粘连绝缘线芯，填充应紧密、圆整。

- 成缆线芯和填充物可以用非吸湿性材料薄膜带绕包隔离层。

- 外护套应紧密挤包在绞合的绝缘线芯、隔离层或金属铠装层（若有）上，且容易剥离而不损伤绝缘或护套。

- 护套标称厚度符合产品标准之规定，任一点最小厚度不小于标称值的80%-0.2mm。性能符合GB/T12706.2.3的规定。

- 外护套表面应光洁、色泽均匀。紧实、圆整，其横断面无肉眼可见的砂眼、杂质和气泡以及未塑化好和焦化等现象。

- 电缆不圆度

电缆不圆度应不大于10%。

电缆不圆度=×100%。

- 绝缘线芯应采用颜色标志或数字标志以示识别，并应符合GB/T 6995.4《 电线电缆识别标志第四部分:电气装备电线电缆绝缘线芯鉴别标志》的规定。

- 成品电缆的护套上至少应喷印:制造厂名、产品型号、芯数、导体截面、额定电压、(其它标志如：制造年份和计米长度，按合同要求确定是否喷印)标志等的连续标志，前后两个完整标志间的距离应小于500mm，标志应字迹清楚、准确，容易辨认、耐擦。并符合GB6995.3-2008的规定

- 电缆应能彻底隔绝电磁干扰的影响。

# 供货范围

| 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 计算机电缆 | DJYVP-1*2*1.0 | 米 | 121290 |

# 产品包装和保管

- 电缆盘应符合GB4005规定，线盘应有足够的机械强度，盘外径不大于3米。

- 每盘要标有盘号、电缆型号、规格、长度、毛重、厂名、盘转动方向等标志。

- 每盘电缆内、外端头加放水护套。

- 电缆盘不允许平放。

# 试验

6.1 型式试验

6. 1 电缆在制造、处理、实验、检验过程中，买方有权监造和见证，卖方不得拒绝。买方技术人员的工作不对厂家产品质量负责。

6. 2 在出厂和抽样试验前 30 天，卖方应预先通知买方，买方应在 10 天内答复卖方是否去见证。如买方放弃见证，则卖方应把所作的试验以试验报告的形式提交买方。

6. 3 出厂试验

每批电缆出厂之前，制造厂必须对每盘电缆按 GB12706 以及本招标书要求进行出厂试验。出厂试验报告除附在电缆盘上以外，还应汇总三份原件送达买方。

出厂试验项目

| 序号 | 试验项目 | 试验方法标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 导体直流电阻试验 | GB3048.4 |
| 2 | 局部放电试验⑴ | GB3048.12 |
| 3 | 交流电试验⑵ | GB3048.8 |
| ⑴ 局部放电试验在 1.73U0 时，放电量小于 10PC 。 ⑵ 交流电压试验要求 3.5U0 ，持续 5min 绝缘不击穿。 |

6. 4 抽样试验

抽样试验应按 GB12706 及下表要求进行。并将试验报告提交买方。

抽样试验项目

| 序号 | 试验项目 | 试验方法标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结构检查 | GB12706.3 表 4 |
| 2 | 局部放电试验 | GB 3048.12 |
| 3 | 4h 交流电压试验 | GB 3048.8 |
| 4 | 热延伸试验 | GB 2951.18 |
| 5 | 外半导体电层剥离 | GB 12706.1 |
| 6 | 隔离套工频耐压 | GB 2952.1 |

6. 5 型式试验

如卖方已对相同型号的电缆按同一标准进行过型式试验，并且获得该架空绝缘导线的省级或市级的产品鉴定证书，则可用检验报告代替。如不符合，买方有权要求卖方到通过国家计量认证的电力部电气设备质量检验测试中心（设在武高所）重做型式试验，费用由卖方负责。重做的型式试验按 GB12706 及本招标书要求进行。

阻燃试验按IEC332-3A要求或提供同类产品试验报告。

6. 6 安装后电气试验

6.6.1 电缆线路工频耐压 2Uo/5min; 或者直流耐压 4Uo/15min 。

6、1、阻燃电缆采用的电缆纸需要符合国家相关标准对其力学性能、化学性能及电绝缘性能的要求。

6、2、电缆采用的铜材应当为标准电解铜，其铜银含量≧99.95%；采用的铝材应在61％iacs导电率下，同时满足抗拉强度与伸长率等机械物理性能要求。

6、3、三芯动力电缆应有相别标识，电缆表面应有长度标尺、制造厂家、型号等标识；低压动力电缆表面应有长度标尺、制造厂家、型号等标识，标识应清晰、不易擦掉，便于识别，电缆每相要有不同颜色区分，电缆不允许有中间接头。

6、4、各类动力电缆在首次投入使用前，经我方电缆试验出现电气参数超标至不能正常使用时，由供方负责赔偿由此产生的损失。

# 电缆供货厂商应提供的技术资料和数据

7.1 应提供供货电缆所有有关的试验报告三套。

7.2 当导体温度为90℃时，空气温度40℃时的电缆载流量。导体温度为70℃时，土壤热阻系数1．2℃·m/W时的电缆载流量。

7.3 电缆的断面图及结构尺寸表。

7.4 导体的紧压系数，比重。

7.5提供XLPE绝缘材料和半导电屏蔽材料的进口来源及材料的性能指标参数。

# 质量保证/质量控制

8.1  卖方应负责对按本技术规范所提供的服务、工艺、流程、产品和材料实行质量控制。

8.2  卖方应该用质量控制计划检查各项目和服务，包括分包商的项目和服务是否符合合同的要求和规定。质量控制系统应符合ISO9000系列标准的要求。

8.3  卖方应随投标方案提供质量保证计划和质量控制手册供审核同意。

8.4  开始制造前，卖方应提交制造顺序，介绍要进行的检验和/或试验。买方代表有权进入制造中检验和/或最终检验和试验。出厂前需邀请业主方参与检验和/或试验。

8.5  凡与规定不符之处，都必须记录进行处理。

8.6  质量保证/质量控制文件应包括但不限于：

8.6.1  鉴别偏差和偏差认可的文件

8.6.2  性能试验报告

8.6.3  电气试验报告。

8.6.4  所有采用的规定和标准要求的其它文件。