光伏区低压交流电缆采购技术规范书

规范书编号：HN1907-GS-04

1.8/3kV低压交流电缆

技术规范书

批准：

校准：

审核：

编制：

内丘县禹川新能源科技有限公司

300MWp光伏发电项目

1.8/3kV低压交流电缆

技术规范书

招标单位：  中国电建集团江西省电力建设有限公司

设计单位：    江西恒能电力工程有限公司

河北鲲能电力工程咨询有限公司

2019年 10月

目录

供货需求表	1

1 总则	2

2 项目概况	2

3项目建设环境条件	2

4 适用技术标准	3

5 技术性能	4

6 供货范围	7

7 备品、备件及专用工具	7

8 包装、标识、运输	7

9 技术服务	8

10 质量保证和试验	10

# 供货需求表

| 序 号 | 设备名称 | 设备型号 | 单 位 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 稀土铝合金1.8/3kV交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯外护套阻燃C类电力电缆 | ZC-YJLHV22-1.8/3kV-3×70 | km | 30 | 配套铜铝过渡电缆终端头约900套 |
| 2 | 稀土铝合金1.8/3kV交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯外护套阻燃C类电力电缆 | ZC-YJLHV22-1.8/3kV-3×95 | km | 180 | 配套铜铝过渡电缆终端头约2200 |
| 3 | 稀土铝合金1.8/3kV交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯外护套阻燃C类电力电缆 | ZR-YJLHV22-1.8/3kV-3×120 | km | 80 | 配套铜铝过渡电缆终端头约600套 |

说明：

1.电缆按单位m报价，便于最终核算。

2.电缆数量为概算量，电缆型号规格及长度以最终版的施工图图纸为准生产购置，本招标书上所开列的电缆长度仅作为投标方的报价参考数量，招标方可以根据实际工程情况调整所需的电缆型号及长度，投标方应承诺所有规格的电缆每米报价不发生变化。

3.电缆应满足本工程海拔高度的使用环境条件，并在项目地环境条件下，电缆应能安全、可靠、稳定运行。

# 1 总则

1.1本规范书适用于内丘县禹川新能源科技有限公司300MWp光伏发电项目中1.8/3kV低压交流电缆及附件设备。它提出了对该设备的功能设计、结构、安装和试验等方面的技术要求。投标人对本规范招标范围内的电力电缆负有全责，不允许分包。

1.2本规范书提出的是具体的技术要求，并未对一切技术细节作出规定。卖方提供符合本规范书、国家相关标准和IEC标准的优质产品。

1.3本规范书所使用的标准如与买方方所执行标准不一致时，按水平较高标准执行。

1.4投标方须提供中文标书，并以中文标书为准。投标书的型式建议采用对招标文件的问答型式，如对招标文件的条目完全响应，则只回答响应，如有异议或需解释，则在该条目下详细说明。

1.5在签订合同之后，招标方有权提出因规范、标准或规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由招投标双方共同商定。

1.6本规范书经买卖双方确认签字后作为合同的技术附件，与合同正文具等同法律效力。随合同一起生效。

1.7本规范书未尽事宜，双方协商确定。

# 2 项目概况

本项目主要位于邢台市内丘县南赛乡附近，本项目建设300MW光伏电站；光伏场区用地范围：东至上黄水峪村、花沟村地界，南至宁家庄、蔡庄村地界，西至宁家庄、天台村、菩萨岭村地界，北至石梯村地界。本项目新建220kV升压站一座，站区按400MW容量考虑布置位置。本期建设2x150MVA主变及高低压两侧配电装置。

内丘县交通区位优越，京广铁路、107国道、京港澳高速和世界上运营里程最长的京广高铁等4条国家南北交通大动脉纵穿南北，邢衡高速、隆昔公路横贯东西。拟建示范项目位于内丘县西部，场址中心位置距内丘县城直线距离约20公里，省道S328从场区穿过，交通条件便利。

# 3项目建设环境条件

该站各气象要素的特征值。

| 项目 | 统计值 |
| --- | --- |
| 平均气压(hPa) | ---- |
| 平均气温(℃) | 12.8 |
| 极端最高气温(℃) | 42.2 |
| 极端最低气温(℃) | -23.1 |
| 平均水汽压(hPa) | -- |
| 平均降水量(mm) | 502.7 |
| 平均雾天数(天) | -- |
| 平均冰雹天数(天) | -- |
| 平均雷暴天数(天) | 27.6 |
| 平均日照小时数(时) | 2332.8 |
| 平均风速(m/s) | -- |
| 最多风向 | -- |
| 频率(%) | -- |
| 最大风速(m/s) | 34 |
| 同时风向 | - |

根据《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18360-2015）及《建筑抗震设计规范》（ GB50011-2010）（2016年版），拟建场地所在区域的50年设计基准期超越概率10%的地震动峰值加速度为0.15g，对应的抗震设防烈度为7度，设计地震分组为第一组。

# 4 适用技术标准

以下标准所包含的条文，通过在本规范书中引用而构成规范书的条文，其中所示版本为相应最新有效版本

GB 2952 			《电缆外护层》

GB/T 3956			《电缆的导体》

GB 9330.1			《塑料绝缘控制电缆一般规定 第1部分：一般规定》

GB 9330.2		    《塑料绝缘控制电缆  第2部分：聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆》

GB 9330.3		    《塑料绝缘控制电缆  第3部分：交联聚乙烯绝缘控制电缆》

GB/T 12706		    《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘

电力电缆及附件》

GB/T 3048			《电线电缆电性能试验方法》

GB/T 6995        《电线电缆识别标志方法》

Q/321084KLA49	《电子计算机控制电缆》

GB 2951			《电线电缆机械物理性能试验方法》

GB/T 12666 		《单根电线电缆燃烧试验方法》

GB 50217			《电力工程电缆设计规范》

GB 4005			《电线电缆交货盘》

GB/T 19666		    《阻燃和耐火电线电缆通则》

GB/T 18380.35     《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第35部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 C类》

GB 20286      《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》

GB 14315      《电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管》

GBT 31840.1  《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV) 铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第1部分：额定电压1kV (Um=1.2kV)和3kV (Um=3.6kV)电缆》

GBT 31840.3  《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV) 铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆》

以上标准及其它有关的现行标准均执行最新版本。

# 5 技术性能

以下技术参数为单套设备的参数。

5.1 电力系统运行条件

5.1.1系统额定电压：交流,800V

5.1.2系统中性点接地方式：均为非有效接地

5.1.3系统频率：50Hz

5.1.4 污秽等级：本项目按照IV级设防

5.2技术要求

5.2.1电缆型号均为：阻燃型交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯内护套、双钢带绕包铠装、聚乙烯外被层、稀土铝合金导体电力电缆。

5.2.2电缆额定电压（U0/U）： 1.8/3kV。

5.2.3电缆截面：见供货需求表

5.2.4电缆绝缘要求：

各截面绝缘标称厚度见GB/T 12706-2008，绝缘厚度平均值应不小于标称值，任一点最小测量厚度应不小于标称值的90%-0.1mm，即

式中：——最小厚度，单位为毫米（mm）；

——标称厚度，单位为毫米（mm）；

对于26/35kV电缆：

任一断面的偏心率应不大于15%（）。

1.8/3kV电缆绝缘标称厚度要求

| 导体标称截面/mm2 | 额定电压U0/U(Um)下的绝缘标称厚度/mm |
| --- | --- |
|  | 1.8/3（3.6）kV |
| 10,16 25,35 50 70,95 120 150 185 240 300 400 | 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 |

5.2.5 耐压试验：

1.8/3kV  低压电缆：

成品电缆经受交流50HZ、6.5kV/5min的电压试验不击穿；对于单芯电缆，电压应施加导体与金属屏蔽之间。

5.2.6电缆导体长期工作温度：＋90℃。

5.2.7电缆安装的最低温度：	－15°C

最小运行温度：	－35°C

最小生存温度：  －40°C

5.2.8弯曲半径：

| 单芯电缆 | 三芯电缆 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 无铠装 | 有铠装 | 无铠装 | 有铠装 | D为电缆外径 |
| 20D | 15D | 15D | 12D |  |

5.2.9 使用年限：30年。

5.2.10 铝合金导体要求

电缆的铝合金导体材料采用性能优异的AA-8030铝合金（提供第三方材质检测报告），导体机械性符合ASTM B800-05的规定（提供第三方材质检测报告）。

导体表面光洁，无损伤绝缘的毛刺，锐边，以及凸起或断裂的单线。

电缆导体采用预成型工艺，单丝间无明显缝隙。

导体具备优异的抗蠕变性能，并提供第三方的导体蠕变测试报告。

导体应是复核GB/T3956-2008的第2种铝合金导体，其具体化学成分应符合GBT 31840.1中附录A的要求，导体应采用圆形紧压或型线紧压绞合结构。导体绞合后的单线性能要求复核下表的规定。

导体绞合后的单线性能

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 抗拉强度/（N/mm2） 断裂伸长率/% 反复弯曲次数/次 | 98~159 ≥10 ≥25 |

导体20℃直流电阻应符合GB/T 3956-2008的第2种铝合金导体的规定值。导体最大和最小外径应符合GB/T 3956-2008附录C表C.2规定，800mm2截面导体最小直径为32.4mm，最大直径为36.8mm。

☆电缆在直埋敷设、穿管敷设或空气中敷设时，各截面电缆的导体载流量均应能达到组串逆变器最大输出电流140.7A。

5. 3	阻燃及耐火特性要求

5. 3. 1	阻燃性能必须符合下表规定。

表5. 3. 1-1  单根阻燃性能要求

| 代号 | 试样外径a D/mm | 供火时间／s | 合格指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z | D≤25 25<D≤50 50<D≤75 D>75 | 60 120 240 480 | 试样烧焦应不超过距上夹具下50mm ~540mm的范围之外 | GB/T 18380. 1 GB/T 18380. 2h |
| a 对非圆形电缆或光缆如肩电缆 ，应测量其周长并换算成等效直径 。 b 直径4mm~0.8mm实心铜导体和截面0.1mm2~0.5mm2绞合铜导体电线电缆采用 GB/T 18380. 2 。 |

表5. 3. 1-2  成束阻燃性能要求

| 代号 | 式样非金属材料体积/(L/m) | 供火时间/min | 合格指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZA ZB ZC ZD | 7 3.5 1.5 0.5 | 40 40 20 20 | 式样上碳化的长度最大不应超过喷嘴底边向上2.5m； 停止供火后式样上的有焰燃烧时间不应超过1h | GB/T 18380. 1 GB/T 18380. 2h |
| a ZD适用于式样外径不大于12mm的电线电缆。 |

5.3.2	耐火特性要求必须符合下表规定。

表 5. 3.2-1	耐火性能要求

| 代号 | 适用范围 | 供火时间十冷却时间/min | 试验电压/ V | 合格指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 电力电缆 | 90 +15 | 额定值 | 1)2A熔断器不断； 2）指示灯不熄 | GB/T19216.21 |
|  | 数据电缆 | 90 +15 | 相对地 ：110士 10 | 1)2A熔断器不断； 2）指示灯不熄 | GB/T19216.23 |
| 注 ：供火温度为750+50 ℃。 |

注 ：耐火加冲击、耐火加喷水的要求在考虑中 。

5.4运行要求：

5.4.1  电缆导体的额定运行温度为90℃。

5.4.2  短路时电缆导体的最高温度不超过250℃。

5.4.3  短路时间不超过5s。

5.5工艺要求

5.5.1 1.8/3kV电缆绝缘线芯应采用颜色标志，35kV电缆采用色带进行相序标识。

5.5.2护套应紧挤包在绞合的绝缘线芯及铠装层上，且应容易剥离而不损伤绝缘或护套，护套表面应光滑。

5.5.3外护套应根据技术参数表中的要求采用阻燃型聚氯乙烯或聚乙烯料挤包，但应适应于夏季的高温环境和冬季的低温环境及虫害鼠害地区运行。

5.5.3 电缆的绝缘标称厚度、护套标称厚度、平均外径上下限、阻燃性以及70℃的最小绝缘电阻等均应符合国标要求。

5.6产品标志、包装和保管

5.6.1动力电缆每线芯应有色相标志，成品电缆的护套表面上应有制造厂名、产品型号、额定电压和制造年、月的连续标志，标志应字迹清楚，醒目、耐磨。

5.6.2电缆盘应符合 JB/T 8137规定，线盘应有足够的机械强度，盘外径不大于3米

5.6.3每盘要标有盘号、电缆型号、规格、长度、毛重、厂名、盘转动方向等标志。

5.6.4每盘电缆内、外端头加防水护套。

5.6.5电缆盘不允许平放。

5.7 铝合金电缆铜铝过渡电缆终端及电缆连接器满足《GB/T 14315-2008 电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接器》要求。铝合金电缆连接器由铝合金电缆厂家配套提供。

5.8以上未提及的，均按国家有关标准及能源部的相关高标准执行。

# 6 供货范围

6.1供货范围：电缆 ，电缆终端（含配件包及安装辅材1套，需满足现场安装要求），数量详见供货需求表6.2备品备件与专用工具

6.3确保设备正常工作的其它附件

# 7 备品、备件及专用工具

7.1卖方应提供必备的安装用的备品备件清单及报价。

7.2 卖方应提供安装、运行、检修的非常规非标准的专用工具，包括专用夹具、卡具等。

7.3 除专用工具外，卖方还应向买方提供一份推荐的维修调试的标准工具清单。

# 8 包装、标识、运输

8.1 基本要求

8.1.1 设备制造完成并通过试验后，应立即包装，确保其不受损坏。

8.1.2 包装应保证设备在运输中不致遭到损坏。变形，受潮及部件丢失。绝缘材料及绝缘件要保护以免受潮，外露的导电接触面，应有防腐措施。

8.1.3包装应考虑便于现场卸货，搬运和安装。散件应装箱或捆扎，大件的包装箱上应有起吊图纸说明。

8.1.4所有包装上应有以下标志：

8.2装运标志

发货及到货地点

发货及收货单位，人

设备名称和项目号、箱号

毛／净量

外形尺寸    长x 宽x 高

“小心”、“向上”、“防潮”、“防雨”、“玻璃”等记号。

8.3 特殊要求

货物到达交货地点后，应妥善卸车、搬运，并妥善保管，并在开箱前通知卖方。双方共同开箱清点，开箱中发现问题由卖方负责处理。

# 9 技术服务

9.1 设计资料要求

（1）卖方在投标时向买方提供设备的外形图，买方审定时有权提出修改意见，须经确认的图纸由卖方提交表所列接收单位。

| 提交图纸资料名称 | 提交份数 | 提交时间 | 接收图纸单位名称、通信地址、邮编、电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总装图 | 2 | 签协议时 |  |
| 基础安装尺寸图 | 2 | 签协议时 |  |
| 其他图纸 | 2 | 合同签订后2周 |  |

提交资料说明：  提供电子版CAD图纸及盖章或厂家技术人员签字的纸介质图纸两种

（2）设计在收到卖方提交的图纸后尽快，将一套确认的或签有设计校订标记的图纸（设计负责人签字）返还给卖方。凡设计认为需要修改且经卖方认可的。在未经买方对图纸作最后认可前任何采购或加工的材料损失应将由卖方单独承担。

（3）卖方在收到买方确认图纸（包括认可方修正意见）后，将于 2 周内向表1所列有关单位提供最终版的正式图纸。图纸按比例绘制，提供的电子文件为AutoCAD2010版，汉字型为HZ.shx正式图纸加盖工厂公章或签字。

（4）完工后的产品与最后确认的图纸一致。买方对图纸的认可并不减轻卖方关于其图纸的正确性的责任。设备在现场安装时，如卖方技术人员进一步修改图纸，卖方将对图纸重新收编成册，正式递交买方，并保证安装后的设备与图纸完全相符。

（5）图纸的格式：所有图纸均有标题栏、全部符号和部件标志，文字均用中文书写，并使用国际单位制。

（6）卖方免费提供给买方全部最终版的图纸、资料及说明书。其中，图纸包括总装配图及安装时设备位置的精确布置图，并且保证买方可按最终版的图纸资料对所供设备进行维护，并在运行中进行更换零部件等工作。

（7）设计图纸清单

a）外形尺寸

b）结构图；单位重量

c）载流量尺寸；

同时提供AutoCAD 2010版电子版图纸一套，在技术协议鉴定时提交给设计院。

( 8 ) 产品出厂技术文件共4套(中文 )，其中1套装在随产品运输的集装箱内，供施工单位用，3套提供给业主。

按产品出厂技术文件目录提供（设备的开箱资料除了提供给设计院的图纸外，还应包括安装，运行维护修理说明书，部件清单资料，和工厂试验报告、产品合格证等）。

( 9 ) 其它技术问题接口工作可经双方另行商定。

9.2 制造厂的工地代表

（1）卖方根据买方要求派出工地代表，配合买方与安装承包商之间的工作。卖方将指派合格的有经验的安装监督人员和试验工程师，对合同设备的安装、调试和现场试验等进行技术指导。卖方指导人员对所有安装工作的正确性负责，除非安装承包商的工作未按照卖方人员的意见执行，并且，卖方指导人员立即以书面形式将此情况通知买方。

（2）卖方指定的工地代表，在合同范围内全面与买方工地代表充分合作与协商，以解决合同有关的技术和工作问题。双方的工地代表，未经双方授权，无权变更和修改合同。

（3）卖方技术人员代表卖方，完成合同规定有关设备的技术服务，指导、监督设备的安装、调试和验收试验。

（4）卖方技术人员对买方人员详细地解释技术文件、图纸、运行和维护手册、设备特性、分析方法和有关的注意事项等，解答和解决买方在合同范围内提出的技术问题。

（5）卖方技术人员的技术指导是正确的，如因错误指导而引起设备和材料的损坏，卖方将负责修复、更换和（或）补充，其费用由卖方承担，该费用还包括进行修补期间所发生的服务费。

（6）卖方代表尊重买方工地代表，充分理解买方对安装、调试工作提出的技术和质量方面的意见和建议，使设备的安装、调试达到双方都满意的质量。

9.3 在卖方工厂的检验和监造

监造按照DL/T586-2008《电力设备监造技术导则》的规定执行，生产过程中主要工艺阶段和出厂试验，卖方提前  4  周天通知买方。由买方相关人员进行监造，并对主要技术数据和记录进行认可，方可进行下一个工序或出厂运输。

# 10 质量保证和试验

10.1质量保证

10.1.1卖方当对避雷器部件进行全面和试验，以保证整个设计制造质量符合要求，产品应按包装标准包装、发运。

10.1.2对于检查的结果，卖方对买方不保密且有责任在合同规定时间内将资料提交给买方，一些重要的检查及试验项目，成批供货产品的抽样验收试验，买方有权派代表参加，以证实卖方提供设备的技术性能是否满足合同技术条件规定，卖方在试验前规定时间内通知买方参加。

10.1.3 卖方提供的设备符合本规范书的各项规定并不低于有关厂标和行业标准要求。

10.1.4 卖方提供下列质量证明书

产品合格证

制造、检验记录

材料化验单及合格证

电气试验报告(型式试验和出厂试验报告)

需要时提供特殊试验报告，如阻燃试验、防白蚁试验等。

10.1.5 对配套设备的要求

10.1.6附属设备满足本规范书中的有关规定及厂标和行业标准。

10.1.7附属设备附有试验报告和产品合格证。

10.2试验

10.2.1型式试验：

按照国标及行标进行并提供型式试验报告。

10.2.2出厂试验：

按照国标、行标的试验项目进行。

10.2.3现场试验

按照国标、行标的试验项目进行。

10.3 其它事项

（1）卖方保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是优质材料和先进工艺，并在各方面符合合同规定的质量、规格和性能。卖方保证其提供的货物经过正确安装、正常操作和保养，在其寿命期内运行良好，卖方承诺设备的寿命不少于30年。在质保期内，由于卖方设计、材料或工艺的原因所造成的缺陷或故障，在合理的期限内卖方应免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。

（2）质保期的规定详见商务文件相关内容。

（3）在质量保证期内，由于卖方设备的质量问题而造成停运，卖方负责尽快更换有缺陷或损坏的部件，并赔偿相应损失；同时，设备的质保期将延长，延长时间为设备重新投运后12个月。

（4）卖方对合同设备的设计、材料选择、加工、制造和试验等建立质量保证体系，并在合同设备的整个制造过程中严格按其执行。

（5）对合同设备卖方采用有运行经验证明正确的、成熟的技术；

（6）卖方从其他厂采购的设备和材料，一切质量问题应由卖方负责。