矿物类绝缘电缆应满足

 要满足《矿物绝缘电缆敷设设计规程》（JGJ232-2011）（备案号J1142-2011）

 耐火等级为 NH1 级。要求在火灾条件下（喷淋、重物坠落）能够满足 950 度

火焰下连续供电 180min 不击穿的要求。

 650℃火焰下 15min 后承受 15min 的水喷淋不击穿（W）；

 950℃火焰下承受 15min 的敲击振动而不击穿（Z）；

 应确保矿物绝缘电缆达到 950℃，

3 小时耐火要求及低烟（透光率达 70%以上）、

无卤为准则，以成熟的工艺和合理的结构保证电缆综合优越性能。外护套必

须做到不会延燃、不产生烟雾。电缆的外套应采用不延燃材料。

 应有金属护套，且护套可满足耐火和防水功能；金属管应采用连续挤压无缝

管；金属管具有防水功能，当同时具有接地线功能时，金属管的导体电阻优

于标准规定的接地线电阻要求；有中间接头部分应满足防火防水防潮要求。

 电缆导体的额定运行温度应不小于 70℃；短路时（不小于 5S）电缆导体的最

高温度为不超过 1000℃；线芯长期允许工作温度 105℃。

 导体表面应光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线，

并符合 GB/T3956-1997 标准。

 铜导体材料为无氧圆铜杆（应提供用料具体标准），含铜量不小于 99.99%。不

低于 GB5231 规定的 TU2 级或 T2 级的退火铜材料。

 矿物绝缘应采用单面金云母带，云母包带的厚度应符合国家相关标准，云母

带绕包时的重叠率及材质确保电缆耐火性能达到相关国家标准规定要求。

 应提供与本招标书同类型电缆的型式试验报告。型式试验报告应是通过国家

计量认证的专业质检中心出具，而且是近 4 年以内的。

 应提供所供电缆的省级或市级的产品鉴定证书。

 应提供电缆生产的质量体系认证证书; 其它产品质量证明证书：如产品质量

免检证书、采用国际标准产品认可证书、节能标志产品证书等。

 应提供电缆产品的结构图以及结构尺寸表。

 阻燃耐火电缆、矿物绝缘电缆应提供国家公安部（部门）有关消防产品检验

中心的检验报告。

 分包人应当与当地供电局密切联系，确保供应和安装的电缆能满足有关行政

部门的要求