35kV 单芯电力电缆

技术规范书

（专用部分）

版本号：2020版V1.0

编号：

广东电网有限责任公司

2020年9月

目  录

一、工程概述	1

1.1 工程概况	1

1.2 使用条件	1

二、设备详细技术要求	2

2.1 供货需求及供货范围	2

2.2 标准技术特性参数表	2

2.3 投标人资料提交时间及培训要求	10

2.4 主要元器件来源	10

2.5备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	11

三、投标方技术偏差	11

3.1 投标方技术偏差	11

3.2 投标方需说明的其他问题	12

四、设计图纸提交要求	12

4.1 图纸资料提交单位	12

五、其他	13

5.1 LCC数据文件	13

# 一、工程概述

## 1.1 工程概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况如下：

表1.1  工程概况一览表 （项目单位填写）

| 序号 | 名 称 | 项目单位填写 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 河源110kV顺天变电站工程 |
| 2 | 工程建设单位 | 广东电网有限责任公司河源供电局 |
| 3 | 工程地址 | 广东省河源市东源县顺天镇110kV顺天变电站 |
| 4 | 是否为扩建工程（是/否） | 否 |
| 5 | 运输条件 | 陆运 |
| 6 | 安装点短路电流 | 31.5kA |
| 7 | 系统标称电压 | 35kV |
| 8 | 系统最高电压 | 40.5kV |
| 9 | 系统额定频率 | 50Hz |

## 1.2 使用条件

典型35kV 单芯电力电缆使用环境条件见表1.2，特殊环境要求根据项目情况进行编制。

本技术规范书采购的设备适用的外部条件如下：

表1.2 设备外部条件一览表 （项目单位填写）

| 序号 | 参数类型 | 单位 | 正常使用条件 | 特殊使用条件 | 项目需求值或表述 | 投标人保证值 | 备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境温度 |
| 1.1 | 最高日温度 | ℃ | 40 |  | 40 |  | 正常使用条件 |
| 1.2 | 最低日温度 | ℃ | -10 |  | -10 |  | 正常使用条件 |
| 1.3 | 最大日温差 | ℃ | 25 |  | 25 |  | 正常使用条件 |
| 2 | 海拔 | m | ≤1000 |  | ≤1000 |  | 正常使用条件 |
| 3 | 太阳辐射强度 | W/cm2 | 0.1 |  | 0.1 |  | 正常使用条件 |
| 4 | 污秽等级 |  | d级 |  | d级 |  | 正常使用条件 |
| 5 | 覆冰厚度 | mm | ≤10 |  | ≤10 |  | 正常使用条件 |
| 6 | 风速 | m/s | 34 |  | 34 |  | 正常使用条件 |
| 7 | 相对湿度 |
| 7.1 | 最大日相对湿度 | % | ≤100 |  | ≤100 |  | 正常使用条件 |
| 7.2 | 最大月平均相对湿度 | % | ≤100 |  | ≤100 |  | 正常使用条件 |
| 8 | 耐受地震能力（烈度） | g | 8度 |  | 8度 |  | 正常使用条件 |

# 二、设备详细技术要求

## 2.1 供货需求及供货范围

投标方提供的设备具体规格、数量见表2.1，供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.1   供货范围及设备技术规格一览表（投标方填写）

| 序号 | 名称 | 单位 | 项目要求型式、规格 | 项目要求数量 | 投标方保证型式、规格 | 投标方保证数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35kV交联聚乙烯绝缘电力电缆ZR-YJV62，1芯*500mm2 | 千米 | 35kV交联聚乙烯绝缘电力电缆，ZRA-YJV62，1芯*500mm2 | 0.29 |  |  |

## 2.2 标准技术特性参数表

投标人应认真逐项填写技术参数表中投标人响应值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动项目单位要求值。如有差异，请填写投标方技术偏差表。

注：需按照以下类型参数填写方式准确填写：

- 针对标准值特性“单一”，项目单位无需填写，投标人必须完全响应，如有偏差逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

- 针对标准值特性“可选”，项目单位可选定参数，投标人必须完全响应，如有偏差逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

- 针对标准值特性“投标人响应”，有标准参数值要求，投标方需根据自身实际情况，提供限制要求范围内的响应值，同时需将此部分逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

- 针对标准值特性“投标人提供”，无标准参数值要求，投标方根据实际情况填写投标响应值；

- 针对标准值特性“扩建”，项目单位根据原项目情况填写，投标方根据实际情况填写投标响应值；

- 针对标准值特性“特殊”，项目单位提出的所有特殊要求，需附对应审批流程，投标方根据实际情况填写投标响应值。

表2.2   35kV单芯电力电缆技术特性参数表（投标方填写）

| 序号 | 参数类型 | 标准参数值 | 标准值特性 | 项目单位要求值 | 投标人响应值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35kV单芯电力电缆型式或型号 | / | 投标人提供 | 35kV交联聚乙烯绝缘电力电缆，ZR-YJV62，1芯*500mm2 |  |
| 2 | 导体 |
| 2.1 | 铜导体最少单根数 | 表2.3 | 投标人响应 | 53 |  |
| 2.2 | 铜导体外径 | 表2.3 | 投标人响应 | 25.3/27.6 |  |
| 2.3 | 铜导体紧压系数 | ≥0.9 | 投标人响应 | ≥0.9 |  |
| 2.4 | 铝导体最少单根数 | 表2.4 | 投标人响应 | / |  |
| 2.5 | 铝导体外径 | 表2.4 | 投标人响应 | / |  |
| 2.6 | 铝导体紧压系数 | ≥0.9 | 投标人响应 | / |  |
| 3 | 导体屏蔽层 |
| 3.1 | 导体屏蔽标称厚度(mm) | 0.8 | 投标人响应 | 0.8 |  |
| 3.2 | 导体屏蔽最小厚度应不小于(mm) | 0.7 | 投标人响应 | 0.7 |  |
| 4 | 绝缘 |
| 4.1 | 材料 | XLPE | 单一 | XLPE |  |
| 4.2 | 平均厚度不小于标称厚度 (mm) | 10.5 | 投标人响应 | 10.5 |  |
| 4.3 | 最薄点厚度不小于(mm) | 9.98 | 投标人响应 | 9.98 |  |
| 4.4 | 偏心度 | ≤8% | 投标人响应 | ≤8% |  |
| 5 | 绝缘屏蔽层 |
| 5.1 | 屏蔽类型 | 可剥离 | 单一 | 可剥离 |  |
| 5.2 | 剥离力(N) | 8~45 | 投标人响应 | 8~45 |  |
| 5.3 | 厚度 | / | 投标人提供 | / |  |
| 5.4 | 外径及其偏差 | / | 投标人提供 | / |  |
| 6 | 金属屏蔽 |
| 6.1 | 铜带层数 | 1 | 单一 | 1 |  |
| 6.2 | 铜带标称厚度(mm) | 0.15 | 投标人响应 | 0.15 |  |
| 6.3 | 铜带最小厚度(mm) | 0.135 | 投标人响应 | 0.135 |  |
| 6.4 | 铜带平均搭盖率 | ≥20% | 投标人响应 | ≥20% |  |
| 6.5 | 铜带最小搭盖率 | ≥5% | 投标人响应 | ≥5% |  |
| 6.6 | 铜丝(直径×根数） | / | 投标人提供 | / |  |
| 6.7 | 20°C时最大直流电阻 | / | 投标人提供 | / |  |
| 7 | 内衬层 |
| 7.1 | 材料 | / | 投标人提供 | / |  |
| 7.2 | 平均厚度不小于标称厚度 (mm) | 表2.3 | 投标人提供 | / |  |
| 7.3 | 任意点最小厚度不小于(mm) | 标称值的80% | 投标人提供 | 标称值的80% |  |
| 7.4 | 外径 | / | 投标人提供 | / |  |
| 8 | 非磁性金属铠装 |
| 8.1 | 钢带厚度 | 表2.3 | 投标人提供 | 0.8mm |  |
| 8.2 | 钢带层数 | 2 | 单一 | 2 |  |
| 8.3 | 钢带宽度 | / | 投标人提供 | / |  |
| 8.4 | 外径 | / | 投标人提供 | / |  |
| 9 | 外护套 |
| 9.1 | 材料 | / | 投标人提供 | / |  |
| 9.2 | 平均厚度不小于标称厚度 (mm) | 表2.3 | 投标人提供 | 2.7 |  |
| 9.3 | 任意点最小厚度不小于(mm) | 标称值的90% | 投标人提供 | 2.43 |  |
| 9.4 | 特殊要求（如阻燃、防白蚁等） | / | 投标人提供 | / |  |
| 10 | 电缆外径D | / | 投标人提供 | / |  |
| 11 | 电缆电气技术参数 |
| 11.1 | 20°C时铜导体直流电阻 | 表2.5 | 投标人响应 | 0.0366 |  |
| 11.2 | 20°C时铝导体直流电阻 | 表2.5 | 投标人响应 | / |  |
| 11.3 | 90°C 时导体最大交流电阻 | / | 投标人提供 | / |  |
| 11.4 | 20°C时金属屏蔽最大直流电阻 | 0.0180Ω·m | 投标人提供 | 0.0180Ω·m |  |
| 11.5 | 导体半导电屏蔽层老化前后 90°C 时电阻率 | ≦1000Ω·m | 投标人响应 | ≦1000Ω·m |  |
| 11.6 | 绝缘半导电屏蔽层老化前后 90°C时电阻率 | ≦500Ω·m | 投标人响应 | ≦500Ω·m |  |
| 11.7 | 局部放电（灵敏度 5pC 或更优，45kV 下 ) | 无可检测出的放电 | 投标人响应 | 无可检测出的放电 |  |
| 11.8 | tanδ ( 导体温度 95°C〜100°C ， 26kV 下) | / | 投标人提供 | / |  |
| 11.9 | 雷电冲击试验（导体温度 95°C〜100°C） | ±200 kV /各10次 | 投标人响应 | ±200 kV /各10次 |  |
| 11.10 | 出厂工频电压试验 | 91 kV /5min | 投标人响应 | 91 kV /5min |  |
| 11.11 | 安装后交流电压试验 | 52kV/60min | 投标人响应 | 52kV/60min |  |
| 11.12 | 外护套雷电冲击电压试验（正负极性各 10 次) | 20 kV | 投标人响应 | 20 kV |  |
| 11.13 | 外护套的绝缘电阻 | / | 投标人提供 | / |  |
| 11.14 | 电缆电容值 | / | 投标人提供 | / |  |
| 11.15 | 电缆电感值 | / | 投标人提供 | / |  |
| 11.16 | 出厂外护套负极性直流试验 ( lmin ) | 25 kV | 单一 | 25 kV |  |
| 11.17 | 安装后外护套负极性直流试验 ( lmin ) | 10 kV | 单一 | 10 kV |  |
| 12 | 电缆非电气技术系数 |
| 12.1 | 绝缘 |
| 12.1.1 | 老化前抗张强度不小于（N/mm2） | 12.5 | 投标人响应 | 12.5 |  |
| 12.1.2 | 老化前断裂伸长率不小于 | 200% | 投标人响应 | 200% |  |
| 12.1.3 | 老化后抗张强度变化率不超过 | +25% | 投标人响应 | +25% |  |
| 12.1.4 | 老化后断裂伸长率变化率不超过 | ±25% | 投标人响应 | ±25% |  |
| 12.1.5 | 电缆段老化后抗张强度变化率不超过 | ±25% | 投标人响应 | ±25% |  |
| 12.1.6 | 电缆段老化后断裂伸长率变化率不超过 | ±25% | 投标人响应 | ±25% |  |
| 12.1.7 | 绝缘收缩试验不大于 | 4% | 投标人响应 | 4% |  |
| 12.1.8 | 绝缘热延伸试验负荷下伸长率不大于 | 125% | 投标人响应 | 125% |  |
| 12.1.9 | 绝缘热延伸试验冷却后永久伸长率不大于 | 10% | 投标人响应 | 10% |  |
| 12.2 | 外护套（PE） |
| 12.2.1 | 老化前抗张强度不小于（N/mm2） | 12.5 | 投标人响应 | 12.5 |  |
| 12.2.2 | 老化前断裂伸长率不小于 | 300% | 投标人响应 | 300% |  |
| 12.2.3 | 老化后抗张强度不小于 | / | 投标人提供 | / |  |
| 12.2.4 | 老化后断裂伸长率不小于 | 300% | 投标人提供 | 300% |  |
| 12.2.5 | 老化后抗张强度变化率不超过 | ±25% | 投标人提供 | ±25% |  |
| 12.2.6 | 老化后断裂伸长率变化率不超过 | / | 投标人提供 | / |  |
| 12.2.7 | 高温压力试验， 压痕深度不大于 | 50% | 投标人响应 | 50% |  |
| 12.2.8 | 热冲击试验 | / | 投标人提供 | / |  |
| 12.2.9 | 低温冲击试验 | / | 投标人提供 | / |  |
| 12.2.10 | 低温拉伸， 断裂伸长率不小于 | / | 投标人提供 | / |  |
| 12.2.11 | 热失重， 最大允许失重 | / | 投标人提供 | / |  |
| 12.2.12 | 炭黑含量 | 2.0~3.0% | 投标人响应 | 2.0~3.0% |  |
| 12.2.13 | 老化前抗张强度不小于（N/mm2） | 12.5 | 投标人响应 | 12.5 |  |
| 12.2.14 | 老化前断裂伸长率不小于 | 300% | 投标人响应 | 300% |  |
| 12.3 | 外护套（PVC） |
| 12.3.1 | 老化前抗张强度不小于（N/mm2） | 12.5 | 投标人响应 | 12.5 |  |
| 12.3.2 | 老化前断裂伸长率不小于 | 150% | 投标人响应 | 150% |  |
| 12.3.3 | 老化后抗张强度不小于（N/mm2） | 12.5 | 投标人响应 | 12.5 |  |
| 12.3.4 | 老化后断裂伸长率不小于 | 150% | 投标人响应 | 150% |  |
| 12.3.5 | 老化后抗张强度变化率不超过 | ±25% | 投标人响应 | ±25% |  |
| 12.3.6 | 老化后断裂伸长率变化率不超过 | ±25% | 投标人响应 | ±25% |  |
| 12.3.7 | 电缆段老化后抗张强度变化率不超过 | ±25% | 投标人响应 | ±25% |  |
| 12.3.8 | 电缆段老化后断裂伸长率变化率不超过 | ±25% | 投标人响应 | ±25% |  |
| 12.3.9 | 高温压力试验， 压痕深度不大于 | 50% | 投标人响应 | 50% |  |
| 12.3.10 | 热冲击试验 | 不开裂 | 投标人响应 | 不开裂 |  |
| 12.3.11 | 低温冲击试验 | 不开裂 | 投标人响应 | 不开裂 |  |
| 12.3.12 | 低温拉伸， 断裂伸长率不小于 | 20% | 投标人响应 | 20% |  |
| 12.3.13 | 热失重， 最大允许失重（mg/cm2） | 1.5 | 投标人响应 | 1.5 |  |
| 12.3.14 | 炭黑含量 | / | 投标人提供 | / |  |
| 13 | 电缆其他技术参数 |
| 13.1 | 电缆在正常使用条件下的寿命（年） | ≥30 | 投标人响应 | ≥30 |  |
| 13.2 | 电缆最大盘长 | / | 投标人提供 | / |  |
| 13.3 | 电缆盘尺寸 | / | 投标人提供 | / |  |
| 13.4 | 电缆质量 | / | 投标人提供 | / |  |
| 13.5 | 最大卤素含量（低毒电缆) | / | 投标人提供 | / |  |
| 13.6 | 最大烟密度（低烟) | / | 投标人提供 | / |  |
| 13.7 | 电缆成束燃烧试验（A类阻燃、B类阻燃、C类阻燃） | / | 投标人提供 | A类阻燃 |  |
| 13.8 | 导体短路电流 ( 250°C ) | / | 投标人提供 | / |  |
| 13.9 | 金属屏蔽短路电流 ( 200 °C ) | / | 投标人提供 | / |  |
| 13.10 | 电缆敷设时的最小弯曲半径 | 15D m | 投标人响应 | 15D m |  |
| 13.11 | 电缆运行时的最小弯曲半径 | 12D m | 投标人响应 | 12D m |  |
| 13.12 | 电缆敷设时可承受的最大牵引力 | 70 N/mm2 | 投标人响应 | 70 N/mm2 |  |
| 13.13 | 电缆敷设时可承受的最大侧压力 | 5000 N/m | 投标人响应 | 5000 N/m |  |

表2.3   35kV单芯电力电缆结构参数表（投标方填写）-铜芯

| 导体标称截面mm2 | 导体最少单丝根数 | 导体屏蔽mm | 绝缘厚度mm | 绝缘偏心度 % | 绝缘屏蔽 mm | 内衬层厚度 mm | 铠装层厚度 mm | 护套厚度 mm | 导体直径（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准参数值 | 投标人保证值 | 标准参数值 | 投标人保证值 | 标准参数值 | 投标人保证值 | 标准参数值 | 标准参数值 | 标准参数值 | 投标人保证值 | 标准参数值 | 投标人保证值 | 标准参数值 | 投标人保证值 | 标准参数值 | 投标人保证值 | 平均值 | 最小值 | 标准参数值 | 投标人保证值 |
|  |  |  |  | 标称 | 最小 | 标称 | 标称 | 标称 | 最小 | 标称 | 最小 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准参数值 | 投标人保证值 | 标准参数值 | 投标人保证值 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
| 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 | （投标人填写） | 12 15 18 18 30 34 34 53 53 53 | （投标人填写） | 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 | （投标人填写） | （投标人填写） | 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 | 9.98 9.98 9.98 9.98 9.98 9.98 9.98 9.98 9.98 9.98 | （投标人填写） | （投标人填写） | 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | （投标人填写） | / / / / / / / / / / | （投标人填写） | / / / / / / / / / / | （投标人填写） | / / / / / / / / / / | （投标人填写） | / / / / / / / / 2.7 2.9 | （投标人填写） | / / / / / / / / 2.43 2.61 | （投标人填写） | 9.3 11.0 12.3 13.7 15.3 17.6 19.7 22.3 25.3 28.7 | 10.2 12.0 13.5 15.0 16.8 19.2 21.6 24.6 27.6 32.5 | （投标人填写） | （投标人填写） |

表2.4   35kV单芯电力电缆结构参数表（投标方填写）-铝芯

| 导体标称截面mm2 | 导体最少单丝根数 | 导体屏蔽mm | 绝缘厚度mm | 绝缘偏心度 % | 绝缘屏蔽 mm | 内衬层厚度 mm | 铠装层厚度 mm | 护套厚度 mm | 导体直径（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准参数值 | 投标人保证值 | 标准参数值 | 投标人保证值 | 标准参数值 | 投标人保证值 | 标准参数值 | 标准参数值 | 标准参数值 | 投标人保证值 | 标准参数值 | 投标人保证值 | 标准参数值 | 投标人保证值 | 标准参数值 | 投标人保证值 | 平均值 | 最小值 | 标准参数值 | 投标人保证值 |
|  |  |  |  | 标称 | 最小 | 标称 | 标称 | 标称 | 最小 | 标称 | 最小 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准参数值 | 投标人保证值 | 标准参数值 | 投标人保证值 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
| 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 | （投标人填写） | 12 15 15 15 30 30 30 53 53 53 | （投标人填写） | 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 | （投标人填写） | （投标人填写） | 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 | 9.98 9.98 9.98 9.98 9.98 9.98 9.98 9.98 9.98 9.98 | （投标人填写） | （投标人填写） | 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | （投标人填写） | / / / / / / / / / / | （投标人填写） | / / / / / / / / / / | （投标人填写） | / / / / / / / / / / | （投标人填写） | / / / / / / / / 2.7 2.9 | （投标人填写） | / / / / / / / / 2.43 2.61 | （投标人填写） | 9.3 11.0 12.3 13.7 15.3 17.6 19.7 22.3 25.3 28.7 | 10.2 12.0 13.5 15.0 16.8 19.2 21.6 24.6 27.6 32.5 | （投标人填写） | （投标人填写） |

表2.5 导体直流电阻（电气参数）

| 导体标称截面mm2 | 铜导体直流电阻 Ω/km | 铝导体直流电阻 Ω/km |
| --- | --- | --- |
|  | 标准参数值 | 投标人保证值 | 标准参数值 | 投标人保证值 |
| 70 | 0.268 | （投标人填写） | 0.443 | （投标人填写） |
| 95 | 0.193 |  | 0.320 |  |
| 120 | 0.153 |  | 0.253 |  |
| 150 | 0.124 |  | 0.206 |  |
| 185 | 0.099 1 |  | 0.164 |  |
| 240 | 0.075 4 |  | 0.125 |  |
| 300 | 0.060 1 |  | 0.100 |  |
| 400 | 0.047 0 |  | 0.077 8 |  |
| 500 | 0.036 6 |  | 0.060 5 |  |
| 630 | 0.0283 |  | 0.0469 |  |

## 2.3 投标人资料提交时间及培训要求

（1）投标方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准）    7    天内（项目单位填写）给出全部最终技术资料，经招标方确认后不能更改。

（2）培训要求：理论培训     10   天（项目单位填写）实操培训   5    天（项目单位填写）。

（3）投标方应在技术协议签订后的  7   天内（项目单位填写）向招标方提供正式版的用于设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料，同时向招标方设计代表提供拷贝磁盘2份（图纸为AutoCAD、文字资料为Word版）。

## 2.4 主要元器件来源

表2.6 主要原材料来源一览表  （投标方填写）

| 序 号 | 名称 | 单位 | 项目单位要求型式、规格 | 项目单位要求数量 | 投标方响应型式、规格 | 投标方响应生产厂家 | 投标方响应数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导体材料 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 绝缘料 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 金属屏蔽 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 绝缘屏蔽 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 金属屏蔽层 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 铠装层 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 内衬层 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 填充料 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 外护套 |  |  |  |  |  |  |

## 2.5备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

投标方应向需方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表2.3, 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品, 与设备同型号、同工艺。

表2.7 必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （项目单位填写）

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 使用处 | 制造商 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 三、投标方技术偏差

## 3.1 投标方技术偏差

投标方应将所供设备与本招规范书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招规范书要求，均汇集成此表。

表3.1 投标单位技术差异表

| 序 号 | 招标文件条目 | 招标文件简要内容 | 投标文件条目 | 投标文件简要内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

投标方：                盖章：

## 3.2 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。

# 四、设计图纸提交要求

## 4.1 图纸资料提交单位

表4.1 提交的图纸资料及其接收单位

| 提交图纸资料名称 | 接收图纸单位名称、地址、邮编、电话 | 提交份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图纸类 | 河源电力规划设计院 | 2 | 技术协议签定后7天内 |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 其它资料 |  |  |  |
| 图纸类 | 广东电网有限责任公司河源供电局 | 8 | 设备供货时 |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 其它资料 |  |  |  |

# 五、其他

## 5.1 LCC数据文件

根据设备全生命周期成本（LCC）管理要求，投标方应如实填写表5.1：设备投资成本费用表。

表5.1 设备投资成本费用表 （投标方填写）

| 序号 | 设备型号 | 数量 | 单价 | 专用工具费 | 备品备件费 | 现场服务费 | 供货方运输费 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |