总目录

第一章  采购项目概况

第二章  技术规范要求

第三章   供应商资格要求

注意事项

供应商报价时凡涉及以下任一条款均视为无效报价并纳入供应商考评，具体条款如下：

- 供应商处于人民法院“失信被执行人”名单或工商行政管理机关“严重违法失信企业”名单的；

2.供应商不上传报价清单或报价清单未盖章, 分项报价与总价不一致(计算错误或缺项、漏项、多项)的；

3.供应商无法接受后付款方式的；

4.供应商未上传《资格预审合格通知书》或上传的《资格预审合格通知书》扫描件是复印件的；

5.供应商无资格随意报价的；

6.供应商提供的《资格预审合格通知书》存在造假行为的。

供应商须知

电力电缆VV22 3X50+1x25采购项目

电商询价采购文件

| 条款号 | 条款名称 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购名称 | 电力电缆VV22 3X50+1x25采购项目 |
| 2 | 采购单位 | 项目单位：内蒙古丰电能源发电有限责任公司 |
|  |  | 地址：内蒙古丰镇市 |
|  |  | 联 系 人：孙盛 |
|  |  | 联系方式：13847434578 |
|  |  | 电商询价：赵守华 |
| 3 | 采购范围 | 电力电缆VV22 3X50+1x25共计;500米 |
| 4 | 服务期限 | 合同签定后7天交货。 |
| 5 | 询价程序 | 采购方制定询价文件； (2) 采购方发起电商平台公开询价； (3) 供应商严格按照询价文件要求编制并按时在线递交响应文件（含《资格预审合格通知书》和报价清单）； (4) 采购方组织评审； (5) 采购方确定成交候选人及成交人。 |
| 6 | 报价要求 | (1) 报价方必须按照清单分项报价； (2) 报价必须含运杂费，并注明有效期； (3) 缺项、漏项或无分项报价视同报价无效； (4) 分项报价与总价不一致视为报价无效； |
| 7 | 电子报价文件递交截止时间 | 以华能电子商务平台报价截止时间为准 |
|  | 电子报价文件递交方式 | 报价人通过中国华能集团公司电子商务平台在规定日期内进行报价并上传《资格预审合格通知书》。 |
| 8 | 付款方式 | 无法接受后付款方式的供应商不得随意参与报价，否则将纳入考评。 |
| 9 | 交货期限 | 要求报价方必须满足合同签订后7天交货。 如不能满足严禁参与报价，否则终止合同并纳入供应商考评。 |
| 10 | 报价评价原则 | 经评审的最低价法 |
| 11 | 合同主要条款 | (1) 合同范围； (2) 合同价格； (3) 合同后付款； (4) 服务期； (5) 其他内容 |

第一章  采购项目概况

华能集团公司电气一次技能竞赛计划于2021年8月份在我公司举办开赛，竞赛项目有：电机专业、变配电专业、高压试验专业。为了全面完成承办任务，需要购置电缆，对我公司的竞赛场地进行布置。

第二章  技术规范要求

技能竞赛所购置电缆必须符合以下技术要求：

一、 应遵循的主要现行标准

IEC228 绝缘电缆的导体

IEC230 电缆及其附件的冲击试验

GB／T3956动力电缆的导体

GB／T18380.1~3－2001电缆在火焰条件下的燃烧试验

GB／T2951电缆绝缘和护套材料通用试验方法

GB2952电缆外护套

GB／T3048电线电缆电性能试验方法

GB／T17650电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法

GB／T17651电缆或光缆特定条件下材料燃烧的烟密度测定

GB3952电工圆导线

GB6995电线电缆识别标志方法

GB4005电线电缆交货盘

GB50217电力工程电缆设计规范

SDJ26发电厂、变电所电缆选择与敷设设计规程

GB191包装贮运标志

二、 环境条件

周围空气温度

最高温度：  ＋40℃

最低温度：  －40℃

最大日温差：   25   K

日照强度：   0.1    W／Cm2 （风速  0.5m/s ）

海拔高度：  1320m

最大风速：   30    m/s

地震烈度    8  （中国12级度标准）

水平加速度  0.25  g

垂直加速度  0.125  g

污秽等级    Ⅲ   级

覆冰厚度    10   mm（风速不大于  15m／s时）

注：以上气象资料仅供参考。

三、详细技术要求

1、 电缆的设计、制造应保证在30年内连续不断地运行，同时还应考虑适应各种安装条件，如潮湿、干燥、室内、室外等都能满足正常运行的要求。所有电缆导线中间不得有连接接头，电缆的导电能力应符合现行的国家标准。
2、  电缆应可靠地承受正常及异常电压，适应各种环境，具有满足运行要求的载流量，并符合每回电路运行条件。
3、 电缆结构和材料

3.1电缆采用类型：聚氯乙烯绝缘和聚氯乙烯护套铜芯电缆。（投标方应详细说明电缆的结构形式、各层结构的材料及其特性）
3.2  用于电缆的所有材料应根据使用条件考虑强度、耐用性和其它化学、物理性能，选用最适用的、新的、优质的、无损伤和无缺陷的材料。

3.3 导体为高导电多股铜绞线，导体的组成、性能及外观应符合GB/T3956、GB12706.1的相关规定，导体的最高运行温度为70℃，短路时最高温度聚氯乙烯绝缘电缆为160℃。电缆导体的材料为无氧铜。

3.4 绝缘性能应符合GB12706.1的规定。绝缘层的横断面上应无目力可见的气泡和砂眼等缺陷。

3.5 填充料具有阻燃或耐火和阻水性能，且满足现行的ICEA和国家标准中规定的物理要求。

3.6 外护套应采用阻燃或耐火型NBR。其标称厚度和性能应符合GB12706.1的规定。

3.7金属护套－铠装 ，铠装电缆要求符合GB2952的规定，为内镀锌钢带铠装。
3.8 线芯截面：电缆线芯截面根据回路载流量、敷设方式、环境条件、短路热稳定要求、回路压降等进行选择。电力电缆VV22 3×50+1×25
3.9  电缆盘
     投标方应将电缆绕在回收的电缆盘上，电缆盘应采用铁木结构，电缆盘应能承受在运输、现场搬运中可能遭受的外力作用。应能在任何气象条件下在户外至少储存5年期间可能遭受的外力作用。并且电缆盘应能承受在安装或处理电缆时所可能遭受的外力作用不会损伤电缆及盘体。电缆盘桶体最小直径应符合电缆最小弯曲半径。每盘电缆的端头应采用密封头密封。

3.10 无铠装电缆允许弯曲半径不小于电缆外径的12倍；铠装电缆允许弯曲半径不小于电缆外径的15倍。
3.11  电缆线芯应以颜色或数字来识别，识别标志应清晰、耐摩擦并具有连续性，应符合有关国标。
3.12 电缆不圆度
     电缆不圆度不应大于10％

3.13 设备标示

每个电缆盘应在其两侧作以下永久性标志：

a.电缆盘号

b.订货单序号／供货单序号和合同项目号

c.电缆电压

d.芯数

e.截面

f.电缆长度

g.电缆盘滚动方向

h.重量

i.生产厂家名称

3.14电缆标志

电缆应在外层表面上印上以下标志以示识别，标记应清晰、耐磨擦并具有连续性：

a.生产厂家名称

b.芯数

c.导体截面

d.额定电压

e.并在每米处印上长度标志

四 、供货范围

电缆型号及供货数量

| 电缆型号 | 电缆截面 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020300036 | 电力电缆 VV22 3×50+1×25 | m | 500 |  |

五、 技术服务

1、 项目管理

中标技术协议签定后，供方应指定负责本工程的项目负责人，负责协调供方在工程全过程的各项工作，如工程进度、制造确认、包装运输、现场安装、调试验收等。

2、技术文件及样品

供货时提供下列资料4份：包括安装、维护说明书，部件清单，工厂试验报告，产品合格证等。另：

1）  提供全套型式试验报告。

2 ） 提供抽样试验报告。

3 ） 提供电缆结构尺寸和技术条件表。

4 ） 提供电缆断面样品。

5 ） 提供电缆有关技术说明书。

3、现场服务

在安装过程中供方应派有经验的技术人员常住现场，免费提供现场服务。常住人员协助需方按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题。

六． 质量保证和试验

1、质量保证

1） 订购的新型产品除应满足本规范书外，供方还应提供该产品的鉴定证书。

2） 供方应保证制造过程中的所有工艺、材料、试验等（包括供方的外购件在内）均应符合本规范书的规定。

3）附属及配套设备必须满足本规范书的有关规定及厂标和行业标准的要求，并提供试验报告和产品合格证。

4） 供方应有遵守本规范书中各条款和工作项目的ISO9001GB／T19001

质量保证体系，该质量保证体系已经通过国家认证和正常运转。

2 、 试验（按GB有关规定进行）

1） 厂家应提供按国标进行的同类电缆的型式试验报告。项目包括电气部分和非电气部分。

2）出厂试验（例行试验）

a、导体直流电阻

b、电缆护套火花试验

3）抽样试验与指标

a 击穿试验(裕度试验)：提供同类产品试验报告。

b 绝缘热收缩试验：收缩率不大于2％

c阻燃试验按IEC332-3A要求或提供同类产品试验报告。

3、验收

1） 每盘电缆应附有产品质量验收合格证和出厂试验报告。

2） 需方对所供产品应进行产品结构尺寸解剖检查验收。按有关规定进行抽样试验。

七、  包装、运输和储存

1、 制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护。其包装应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。

2、包装上应有明显的包装储运图示标志，并应标明招标方的订货号和发货号。

3、随产品提供的技术资料应完整无缺。

4、电缆每线芯应有色相标志，成品电缆的护套表面上应有制造厂名、产品型号、额定电压和制造年、月的连续标志，标志应字迹清楚，醒目、耐磨。

5、电缆盘应符合GB4005规定，线盘应有足够的机械强度，盘外径不大于2米。

6、每盘要标有盘号、电缆型号、规格、长度、毛重、厂名、盘转动方向等标志。

7、每盘电缆内、外端头加防水护套。

8、电缆盘不允许平放。

9、交货进度：

中标后7天内交货。

八、质保期：

从投运之日起，36个月。

九、交货地点：

内蒙古丰电能源发电有限公司

第三章供应商资格要求

一、通用条款

1.具有良好的银行资信和商业信誉，未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于有关禁止经营的行政处罚期间；

2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加此次报价；

3.不得处于人民法院“失信被执行人”名单和工商行政管理机关“严重违法失信企业”名单；

4.报价方保障采购方在本次采购中涉及的任何因规定用途而使用的合同、设备、服务和文件等，不受第三方关于知识产权的侵权指控。如果发生任何第三方的侵权指控，采购方不承担任何法律及经济责任，完全由报价方与第三方交涉并使采购方免受由于第三方索赔从法律及经济责任上所造成的损害；

二、专用条款

仅限通过北方公司2019年-2021年度资格预审的供应商参与报价，并上传北方公司《资格预审合格通知书》，无资格随意报价将纳入考核。