临时配电箱（柜）、电缆供货

招标文件

招标编号：金茂谷镇·丽江创意文化产业园项目总承包工程

招标人: 中建二局第三建筑工程有限公司

法定代表人或委托代理人签字：

经办人：贾旭      联系电话：13114357381

发出时间：      年    月    日

第一部分 招标邀请

工程概况：

- 金茂谷镇·丽江创意文化产业园项目总承包工程

本工程位于云南省丽江市古城区束河街道办事处白沙中学东侧，金茂谷镇的北侧，玉泉路以西，东康小道以南。由金茂（丽江）置业有限公司及丽江市文广局投资建设，华南建筑设计院、北京三磊设计院设计，总建筑面积约 131270平方米，其中地下建筑面积：约 14558 平方米。

招标方：中建二局第三建筑工程有限公司

- 招标项目：金茂谷镇·丽江创意文化产业园项目总承包工程中 临时配电箱（柜）供货工程

1、工程名称：金茂谷镇·丽江创意文化产业园项目总承包工程

2、供货数量及技术要求：见技术条款部分。

3、供货地点：工程工地现场招标人指定位置。

4、发标时间：        年     月      日。

5、发标地点：金茂谷镇·丽江创意文化产业园项目总承包工程项目部。

6、答疑时间：        年     月      日。

7、投标截止时间：       年      月     日      时。(如有变化，招标单位另行通知)

8、开标时间：      年      月      日       时。

9、投标、开标地点：金茂谷镇·丽江创意文化产业园项目总承包工程项目部    。

10、招标单位联系人：   贾旭

招标单位电话：   13114357381

招标单位传真：

招标单位E-mail：

招标单位邮编：

招标单位地址：

# 第二部分 投标须知

- 适用范围

本招标文件仅适用于本招标文件中所叙述的招标项目。

- 定义：

  - “招标人”系指中建二局第三建筑工程有限公司（以下简称招标人）。

  - “业主”系指系指金茂（丽江）置业有限公司及丽江市文广局。

2.3	“投标人”系指通过资格预审，受到邀请参加投标的承包商。

2.4	“货物”系指按招标文件要求，投标人向招标人提供至施工现场的满足招标人质量要求的 临时配电箱（柜）。

2.5	“服务”系指按本招标文件要求，投标人必须承担 临时配电箱（柜）供货及其他类似义务。

- 投标人的必备条件

  - 凡具有独立法人资格，有相应的材料供货、劳务、服务能力的单位，承认并能保证履行招标文件中各项规定者，均可参加投标。

  - 投标人必须具有履行合同所必需的财务、技术和生产能力，并能按招标文件的要求供货和提供服务。

  - 投标人应具有近三年给类似工程供货合同额不少于 100万元的业绩(提供中标通知书或合同复印件)。

  - 若招标货物有生产许可证要求的，投标人必须具备该货物的生产许可证。

- 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与编写、提交投标文件和参加投标有关的全部费用，招标人在任何情况下无义务和责任承担这些费用。

投标人领取招标文件需缴纳工本费    200  元（是否中标，此费用将不再退回）。招标人提供临时配电箱（柜）供货清单，最终以实际招标人确认的供货数量为准。

- 招标文件的构成

招标文件规定了需要的货物、招标程序等，招标文件由下列内容组成，包括：

第一部分  招标邀请书

第二部分  投标须知

第三部分  技术条款

第四部分  投标书组成及附件格式：电线供货报价清单

- 招标文件的澄清

6.1   投标人对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与招标人进行技术交流时，收到招标文件后1天内可用书面、传真、电报形式通知招标人。

6.2   招标人将就投标人提出的问题以书面答疑的形式进行解释。

6.3   答疑的目的是澄清各投标人的疑问、解答该阶段投标人可能提出的任何有关方面的问题。

6.4   会议纪要，包括所有问题和答复的文件，将迅速提供给所有获得招标文件的投标人。由于     答疑而产生的对招标文件的任何修改，只能由招标人以发放招标文件补充文件的方式给出，除非招标人特别指明，会议纪要不应直接理解为是本招标文件的补充文件。只有招标人的书面答复才能被接纳，该澄清文件须与投标文件一同订装，成为投标文件的一部分。

6.5   招标文件（含招标文件的修改书、澄清文件）是本工程承包合同的组成文件之一。

- 招标文件的补充和修改

  - 在投标截止时间前，招标人无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可在开标前对招标文件用补充文件的方式进行修改。

  - 对招标文件的修改，将以书面、电报或传真的形式通知已购买招标文件的每一投标人。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。投标人收到招标文件的任何补充文件后，应立即以书面的方式通知招标人，确认已经收到招标文件的补充文件。

7.3   为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，招标人可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将此变更通知以书面形式通知到每一投标人。

7.4   该招标文件的补充文件需经招标人代表签字确认后方可生效。

- 投标文件编制的基本要求

- 投标人应认真阅读、充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承认并履行招标文件中各项条款的规定及要求。

- 投标文件应按招标文件的全部内容，包括所有的补充、修改及附件进行编制。

- 若投标人只填写招标文件要求的部分内容和附件，给评标造成困难，招标人有权拒绝其投标文件。

8.4   投标人须按照本招标文件第四部分“投标书组成及附件格式”的要求编制投标文件，否则招标人有权拒绝其投标文件。

  - 投标人应按招标文件要求提供资料。

- 度量衡单位

投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中国法定公制计量单位。

- 投标书

投标书是投标人对招标文件的响应和承诺，必须按本招标文件中第四部分所示格式填写和提供，否则招标人有权拒绝其投标。

- 投标报价书及附件

11.1	投标人应按本招标文件中第四部分所示的格式填写投标报价书，明确供货的内容，制造、验收执行的标准，质量保证措施，采用的新工艺、新材料、新技术等内容，按招标人要求供货的时间和数量的保证措施，技术服务的措施、付款条件等。售前售后服务内容（对有偿、无偿分别列出）及投标人认为需要说明的其他问题。

11.2	投标人如对招标文件中的技术条款有异议，应在投标书中“技术偏离表”（附件五）栏内予以表达。

其中投标人应特别注意：关于投标人付款承诺将做为招标人定标的参考依据。

- 投标报价

  - 投标货币：人民币。

本次招标要求投标单位负责临时配电箱（柜）的供货，投标单位需按临时配电箱（柜）的技术要求、样品进行报价，需根据招标方提供的 临时配电箱（柜）技术要求清单综合考虑，以综合单价进行报价。

12.2   按上述要求，投标人所报综合单价中应包含材料费（含包装时的损坏、运输过程中破损的材料损耗费）、运输、装卸、包加工质量、包加工周期等满足相关规范和工程要求。检测费（含物理、化学、耐候及环保检测）、送样费、包装加固费、成品保护费、管理费、利润、材料供销部门手续费、材料验收之前的保险费、服务费和各种税费（含从国外进口到境内货物应付的关税、增值税、保险费、清关费等）及风险费等全部相关费用。

12.3   招标人将随本招标文件为投标人提供 “ 临时配电箱（柜）供货报价清单”，投标人应对所报单价的价格完整性和准确性负责。

12.4   招标人在“ 临时配电箱（柜 ）供货清单”中提供工程量仅为投标人参考，招标人不对该工程量的准确性负有责任，结算时根据投标人实际加工供货数量为准。

12.5   投标人投标报价时须提供样品图册一份。

12.6   如招标人因设计变更或洽商调整临时配电箱（柜）清单工程量，中标单价保持不变。

13、投标资格证明文件

13.1  投标资格证明文件是证明投标人具有投标资格，有能力履行合同，证明供货和服务能符合招标文件规定的要求。以下内容投标人必须在投标文件中提供详细证明资料。若所提供的证明资料有虚假行为招标人有权取消其投标的资格。

13.1.1  投标人资格有关复印件（加盖公章）

  - 中华人民共和国企业法人营业执照（副本）。

  - 中华人民共和国中外合资经营企业批准证书。

  - 相应的、有效的产品生产许可证明。

  - 有效的产品鉴定证书、3C认证和检测报告。

  - 企业ISO9000和ISO14000系列认证（如有须提供，外文须译成中文）。

  - 出具的资信证明（如有则提供）。

13.1.2	投标人企业报告

  - 企业全称、性质及隶属关系。

  - 企业概况。

  - 企业近三年经会计事务所审定的资产负债表、损益表。

  - 企业的主要产品生产及劳务能力（包括供货和劳务能力、生产历史、销售情况、主要的生产装备及检测手段、质量荣誉证书等）。

  - 企业的业绩。

  - 企业本年度至明年上半年已签合同情况；

13.2   招标文件第三部分技术条款中要求投标人需要说明的其他事项和需要提供的其他资料。

14、投标有效期

14.1   投标有效期为规定的投标截止之日后60天内投标文件有效。有效期内投标人不得自行改变其投标文件内容。投标人投标有效期缩短的，招标人可以视其为未响应招标文件而被拒绝。

14.2   在特殊情况下，在原投标有效期满之前，招标人可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均采用书面或传真的形式。投标人可以拒绝招标人的这种要求。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

15、投标文件的份数和签署

15.1	投标文件一式贰份，其中正本壹份，副本壹份，中标根据需要补充正、副本。投标文件须清楚的标明“正本”或“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准。另单独装订投标资格证明文件、提供本次招标的实物样品一式两份。

15.2	投标文件的正本必须打印，正本、副本均需由投标人法定代表人或经法定代表人授权代表签字，加盖公章。授权代表的“法定代表人授权书”附在投标文件内。

15.3	投标文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由签署投标文件的签字人签字和盖章。

16、投标文件的密封和标记

16.1	投标人应将投标文件中投标书按正本和副本分别密封，并在信袋上标明“正本”和“副本”。封口骑缝处交叉加盖投标人单位公章及法定代表人印签各两枚，并注明“开标时才能启封”字样。投标人应对所有投标文件提供保证有效的以EXCEL表格或WORD文件制成的电子版本一份，提供光盘并放在装“投标文件 ”的密封袋内，光盘封面无需盖章，电子版文件无需显示盖章痕迹。电子版文件的内容必须与投标人密封并盖章的投标文件内容一致，否则引起的一切后果由投标人自行承担。随投标文件开标前送达开标地点。

16.2   技术条款：详见第三部分

16.3   经济标包括：详见第四部分

16.4   装投标书的信袋上应注明“工程名称”、 “经济标”、“投标单位”“投标日期”等字样，按要求填写。

16.5   如果投标人未按上述要求进行投标文件密封及加写标记，招标人对由此造成投标文件的误投和提前启封概不负责。

16.6   如果投标文件没有按上述规定密封并加写标记，招标人有权拒绝，并退还给投标人。

17、投标文件的截止时间

17.1   投标人必须在招标邀请书中规定的投标截止时间前向招标人送达投标文件。

17.2   若招标人按照第7条规定，因为修改招标文件而延误投标准备时间，将酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务应以修改后的招标文件为准。受制约的截止时间应以延长后新的截止时间为准。

18、迟交的投标文件

按照第18条的规定，招标人有权拒绝或原封退回其规定的投标截止日期后收到的任何投标文件。

19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回已寄（送）出的投标文件但必须在规定的投标截止日期以前，以书面形式通知招标人。有关修改或撤回的书面文件必须由签署原投标文件的签字人签名加盖公章。

19.2投标人的修改或撤回通知书应按第17条规定密封、标记和递交。

19.3在投标截止日期至投标有效期之间投标人不得撤回其投标。

19.4撤标须以书面形式提出理由，并应由投标人授权代表签字和加盖单位公章。如时间仓促，可先以电传或传真，文函通知招标人，并随后补交书面撤标文函。

19.5在评标结束以后，投标人不论中标与否均不得索回投标文件，各投标人的投标文件由招标人归档。

20、开标

20.1开标会议按招标文件招标邀请书规定的时间、地点举行，开标以公开方式进行。如开标时间、地点有变动以招标人另行通知为准。每个投标人可派1-3名代表参加。

20.2开标会由招标人主持。投标人的法定代表人或授权代表应当参加开标会，并携带法定代表人证件或法定代表人授权书及证明本人身份的个人证件（身份证、工作证或护照）。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

20.3 按第19条规定，已被确定撤回的投标文件将不予启封。

20.4开标时投标人代表应检查投标文件的密封情况，确认无误后，由有关工作人员当众启封。

21、评标过程的保密性

21.1  凡属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及中标候选人等，评委及有关工作人员自始至终均不得向投标人或与其有关人员透露。

21.2  在评标过程中，投标人不得通过任何单位和个人对招标人施加任何影响，否则将会导致其投标被拒绝。

22、废标

22.1  投标文件有下列情形之一的，招标人有权拒绝：

  - 投标袋、投标书未按招标文件规定密封的；

  - 逾期送达的或者未送达指定地点的；

  - 未按照招标人附表格式和具体要求填写的。

22.2  投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后招标人有权拒绝：

  - 无单位公章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

  - 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认；

  - 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价；

  - 投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

  - 联合投标未附联合投标协议及相关资料的。

23、定标

评标采用综合评议法，对投标单位的产品价格、技术参数、产品质量、质保措施、生产供货周期、进度配合措施、付款条件等进行综合评议，选择合理、低价的让利投标单位。最终由招标单位组成的专家评标小组确定中标单位。不承诺最低报价的投标单位为中标单位。招标人根据评标委员会提出的书面报告和推荐的中标候选人确定中标人。

本工程为合理低价中标。

不排除根据工程实际进行情况，做出选择承包方后，以单价为基础，重新分配工作量的可能性的发生。

24、中标通知

24.1定标后，由招标人向中标人发出中标通知书。当招标人与中标人签订材料供货合同后，招标人将向其他投标人发出未中标通知，招标人对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

24.2自开标之日起到中标通知发出之日止，投标人不得就评标内容向招标人或评标小组成员进行询问，被询者亦不得泄漏有关内容，泄露者将被追究责任。各投标人要严禁损害国家和集体利益，不得采取不正当竞争手段。

25、签订供货合同

25.1中标人收到《中标通知书》后，按《中标通知书》中规定的时间、地点与招标人签订合同。

25.2招标文件、投标文件及评标过程中形成的有关澄清、修改文件的书面文件均作为签订合同的依据。

25.3中标人违约

当中标人未按中标通知书要求的时间、地点同招标人签订合同时，招标人将选择评委会推荐的下一中标候选人中标，组织签订合同。

# 第三部分 技术条款及经济标内容

# 3.1技术条款-金茂谷镇·丽江创意文化产业园项目总承包工程

总则

本技术条款是招标文件的重要组成部分，内容包括货物的规格、参数和技术要求，投标人所提供的货物应符合技术条款的要求。

品牌要求

国内知名品牌

技术要求（部分要求见附件）

1．临时配电箱（柜）的技术要求

1.1严格执行国家现行相关质量标准满足工程使用条件。

1.2关键元器件技术要求

1.2.1箱体采用冷轧板制作，一级箱壁厚2.0mm，分配电箱壁厚1.5mm，箱体表面防腐处理，颜色黄色。

1.2.2低压交流框架式断路器

- 极限分断能力：Icu≥65kA， 且Ics=Icu（在415V环境测量）

- 额定关合短路电流（kA峰值）：≥143kA

- 框架式断路器控制单元应不需要辅助电源。功能包括：可调整长延时保护、可调整短延时保护、可调整瞬时脱扣及零序保护共四段保护。在短延时保护和接地保护应具有区域选择性闭锁功能，还应具有电流测量、故障显示和自检功能。框架式断路器面壳带LCD显示器。 脱扣器平均无故障时间：15年 机械寿命（CO循环）：20000次 免维护电气寿命（CO循环）：：10000次 有宽阔的电流和时间调节范围。 长延时 0.4~1.0Ir 3~144s 短延时 0.6~10Ir 0.05~0.8s 短路瞬时 1.5~10Ir 接地 0.2Ir~ 1.0 Ir 0.1~1s

- 断路器应为模块化结构设计、方便断路器功能的扩充而无需改变断路器结构和低压开关柜的结构。具有故障诊断功能，可快速确定故障类型，以最短时间隔离开受故障影响的范围。 为满足近远期用电负荷的变化，要求框架式断路器的脱扣整定电流采用现场可调型，在改变脱扣器额定电流时无需更换电流互感器即可扩展备用或升级。

- 断路器应为抗湿热型产品。

- 全透明。

1.2.3低压交流塑壳式断路器

1) 塑壳式断路器分断能力为 极限分断能力：≥50kA， Ics=Icu（在415V环境测量） 塑壳开关电气和机械寿命要求 额定电流小于250A开关，机械寿命要求至少20000次，电气寿命至少10000次； 额定电流大于250A开关，机械寿命要求至少20000次，电气寿命至少5000次。

- 低压交流塑壳断路器可以同时提供合、分位置辅助接点，故障位置辅助接点。

- 断路器应为模块化结构设计、安装方便，并可在不拆卸塑壳断路器外壳的情况下加装各种附件（如分励脱扣器、辅助触头、报警触头）而无需改变断路器结构和低压开关柜结构。 断路器无飞弧。

- 电动机出线回路应选用有电动机保护特性的塑壳断路器。

- 塑壳式断路器I＞250A保护功能应采用2段保护的电子脱扣器，包括：长延时保护、瞬时脱扣。

- 全透明。

1.2.4其他技术要求

- 温升：主回路在额定电流和额定频率下的温升应符合国标规范。

- 接口要求：柜厂提供接口母线并对安装、试验负责，接口母线采用封闭母线，以上条件未尽事宜，由供需双方协商确定。

- 铭牌、标示牌及标志 每台配电柜柜体正面均应有永久的铭牌标志、标签、柜体号铭牌上应标有制造厂名称、设备出厂日期、编号、型号、额定参数、重量及其他重要数据。柜内主要元件（如断路器等）也应有永久的铭牌、制造品牌，标明制造厂名称、设备出厂日期、编号、型号、额定参数等。

- 设备的铭牌及标示牌使用中文。铭牌应字迹清晰，经久耐用。

- 配电柜、二次回路及端子的编号应与所提供的文件、图纸相一致。接地端子应特别标示明确。

- CT、PT等的接线盒应有标牌，简明地标示其接线方式和主要数据，CT、PT的适当处应有明显的“二次回路在运行中不许开路（短路）”的警告标记。

- 所有具有极性配合关系的元件（例如CT、PT等），在其标示牌和结构线图上，相应的端子处皆应有极性标记。

- 配电柜的面板上应用标示牌，简洁美观的标明模拟功能单元的供电回路。

- 低压计量仪表、计量用互感器在装柜前须通过当地供电部门检测。

- 二次元件：所有二次元件,必须按接线图及文件要求配置,并具有GB2421~2424所规定的抗振动能力。仪表应采用刻度清晰，抗震型的，刻度单位符合中国国家计量法规。

- 接地母排：投标人应提供满足系统要求的中性点和接地母排,上述母排要便于现场连接.母排的连接端头的处理应符合要求。

- 断路器回路：

- 所有进线断路器及联络断路器回路的运行、停止、故障触点必须引至端子排。

- 两进线断路器及联络断路器间应采用电气、机械或三锁两匙中的一种方式进行联锁。

- 其它：

- 上述设备出厂前必须经过严格检测,并随机附有合格证,确保产品质量.

- 投标人应免费提供设备主机的现场安装指导和设备调试工作,并在现场进行技术服务培训,提供必要的图纸和资料。设备的配管和电力接线在试机前应由投标人现场检查，确认无误后方可开机调试。

- 设备到货后因供货原因造成损坏或设备性能达不到订货技术要求或元件损坏，投标人应及时无偿修理或更换，直至符合规范要求。

9) 低压进线柜按照当地供电部门的要求，需在进线柜安装低压有功、无功电能参考计量，精度为0.2s，元器件的选用应符合当地供电部门的要求，并通过检测后安装，检测费用由中标方负责

第三节	电缆及电线

3.1    总则

  - 所有装置、材料和工艺须符合相应的国家规范和批准的相等国际标准及当地有关部门的要求。制造商须具有不少于五年制造同类产品的经验，通过ISO9001（或等同）认证，产品通过3C认证,消防用电缆应获得公安消防部门检验合格证书。

  - 所有同类型的装备和材料须为同一厂商的产品。所有相同的部件须能相互替换。

  - 每一种型号电缆电线均应由认可的国家测试机构证明，其设计和生产符合相应的IEC标准及国家标准。其它等同的国际测试机构及标准如IEC等亦可接受。

  - 电缆的载流量和电压降必须符合有关国家标准规定，其额定值须符合当地环境条件。

  - 本节技术说明书规定为最低质量标准及最少的使用功能。所有产品不得低于此标准。

  - 任何设备如未于本规范书内或招标图上提到, 但该设备是系统的必须运作所需的设备, 该设备也须包括在本合约工程上, 而不能构成本合同额外费用增加。

  - 电缆表面应有制造厂名、型号、额定电压和电缆长度的连续标识。

  - 电缆芯线应用相应颜色标示相标。

3.2    规范及标准

所有设备、安装、材料和工艺须符合下列及以下各项所注明的规则及标准（如下述内容中不为最新版本，应按最新版本采用）。

GB156-2003        标准电压

GB/T12706.1-2008  额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1章  额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆

GB/T2951-2008     电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法

GB/T3048-2007     电线电缆电性能试验方法

GB/T3956-2008     电缆的导体

GB6995-2008       电线电缆识别标志方

GB/T2423.17-2008  电工电子产品环境试验法

GB/T18380-2008    电缆在火焰条件下的燃烧试验

GBT9327-2008      电缆导体压缩和机械连接接头试验方法

IEC 60724:2000    额定电压不超过0.6/1kV电缆允许短路温度导则

GB/T19666-2005    阻燃和耐火电线电缆通则

GB/T2952          电缆外护套

GB/T16895.15-2002  布线系统载流量

GB 4208-2008       外壳防护等级测试

IEC60364      《建筑物的电气设施》

GB3956        《电缆的导体》

IEC60228      《电缆的导体》

GB 3953       《电工用圆铜线》

GB 4005       《电线电缆交货盘》

GB12666       《电线电缆燃烧试验方法》

GB6995        《电线电缆识别标志》

GB 12666.5-90

GB50168       《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

IEC60391      《绝缘导线标记》

GB12706       《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件》

IEC60754-2    《电缆燃烧时释出的气体的试验 第2部份：通过测量pH值和电导率来测定在取自电缆的材料燃烧时释出的气体的酸度》

IEC60502      《额定电压1-30KV挤包绝缘电力电缆及附件》

IEC60331      《着火条件下电缆的试验 电路完整性》

IEC60332-3    《着火条件下电缆的试验垂直安装的成束电线或电缆的垂直火焰蔓延的试验》

上述标准以最新发布的为准，电缆所测性能符合国家标准GB/T12706-2008标准要求，并满足工程所在地的气候环境要求

3.3   工作环境条件

1.   环境条件

- 海拔高度：＞2400m

- 环境温度：-5℃~+40℃

- 日温差：  25℃。

- 年平均温度：+23℃。

- 相对湿度：  ≤90%(+25℃)。

- 地震烈度：  8度

- 抗震能力：水平加速度<0.4g

- 垂直加速度：<0.2g

- 安全系数：  >1.67

2.   运行条件

- 额定运行电压：	380V±10%

- 额定频率：    	50Hz±5%

- 接地方式：   	 TN-S

3.4   技术性能要求（铝芯电缆）

3.4.1.1  导体表面光洁，无损伤绝缘的毛刺，锐边，以及凸起或断裂的单线。

3.4.2  绝缘

3.4.2.1  绝缘紧密挤包在导体上，且容易剥离而不损伤导体；绝缘表面平整，色泽均匀。

3.4.2.2  绝缘材料应具备一定的耐盐雾腐蚀能力，满足电工电子产品环境试验的要求（须提供试验报告）。

3.4.2.3绝缘层的横断面上无目力可见的气泡和砂眼等缺陷。

3.4.2.4绝缘线芯的识别标志符合GB6995.5-2008的规定。

3.4.3缆芯及填充物

电缆线芯成缆后线芯间的间隙可以适当填充，保证成缆后圆整。

3.4.4内衬层

3.4.4.1电缆成缆线芯上有内衬层，内衬层采用绕包型式，绕包内衬层的工作温度与电缆的工作温度相适应。

3.4.5电缆外护套

3.4.5.1电缆的护套材料采用性能优异的聚氯乙烯护套料，电缆的护套均匀地挤包在缆芯外，护套表面平整、色泽均匀。

3.4.5.2护套材料应具备一定的耐盐雾腐蚀能力，满足电工电子产品环境试验的要求（须提供试验报告）。

3.4.5.3护套厚度符合GB/T12706.1-2008的规定。

3.5   技术性能要求（铜芯电缆）

3.5.1铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套阻燃A级电缆(WDZA-YJY)

1.电缆导体的铜材应符合GB3953的规定。

2.导线应为符合IEC60228及GB3956软铜线，每根线芯的横载面积相等。

3.芯线长期允许运行温度90ºC，短路温度250 ºC（持续5秒）。

4.应按GB12706.2和GB12706.3的规定选择绝缘材料。电缆绝缘层应通过90℃浸水试验。

5.标准绝缘厚度应符合GB12706.2和GB12706.3的规定，绝缘厚度的平均值应不小于规定的标准值，绝缘最薄点的厚度不应小于规定标准值的90%（0.1mm），导体和绝缘外面的任何隔离层或半导体屏蔽层的厚度不包括在绝缘厚度内。电缆燃烧时的透光率>70%，酸气含量在0-5%范围内，酸气PH值≧4.3，电导率≦10uS/mm，燃烧时不产生卤素。

6.电缆应进行单根燃烧试验和成束燃烧试验，其结果应符合GB12666的规定，要求达到A级阻燃电缆标准，氧指数不低于38。

7.电缆的最小弯曲半径:单芯电缆为15D，多芯电缆为12D。（D为电缆外径）

8.须符合导体直流电阻试验应符合GB 3957和GB 12706.1的规定，多芯电缆的导体直流电阻试验应在成盘电缆的所有导体上进行。局部放电试验应在成盘电缆上进行。多芯电缆的所有绝缘芯线均应进行试验，局部放电量应符合GB 12706.1的规定。

9.交流电压试验应在成盘电缆上进行，试验电压如下：

U。>3.6kV的电缆，试验电压为2.5U。，持续5分钟。

U。≦3.6kV的电缆，试验电压为2.5U。+2kV，持续5分钟。

10.所有试验均要求提供试验报告。

3.5.2 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套阻燃A级耐火电缆(WDZAN-YJY)

1.电缆导体的铜材应符合GB3953的规定。

2.导线应为符合 IEC60228及GB3956软铜线，每根线蕊的横载面积相等。

3.芯线长期允许运行温度90ºC，短路温度250 ºC（持续5秒）。

4.应按GB12706.2和GB12706.3的规定选择绝缘材料。电缆绝缘层应通过90℃浸水试验。

5.标准绝缘厚度应符合GB12706.2和GB12706.3的规定，绝缘厚度的平均值应不小于规定的标准值，绝缘最薄点的厚度不应小于规定标准值的90%（0.1mm），导体和绝缘外面的任何隔离层或半导体屏蔽层的厚度不包括在绝缘厚度内。

6.电缆燃烧时的透光率>70%，酸气含量在0-5%范围内，酸气PH值≧4.3，电导率≦10uS/mm，燃烧时不产生卤素。

7.电缆应进行单根燃烧试验和成束燃烧试验，其结果应符合GB12666的规定，要求达到B级阻燃电缆标准，氧指数不低于38。

8.耐火电缆性能：满足GB12666.6-90耐火特性试验A类，950-1000℃，保持90min供电要求。

3.6    施工要求

  - 在施工前，须交付下列各项供批准用：

- 须提交厂商类型测试证明书和测试文件，供审查用。

- 电缆路线图，标明电缆的坐标路线，电缆盘的安排，电缆的固定方法等。

  - 所有电缆须用牢固的电缆盘运送，电缆盘的电缆端须固定位。从电缆盘截取一段电缆后，电缆端和留在盘上的新端要用适当方法封好，以免潮气浸入。

  - 应采取一切必要防护措施，避免在安装时损坏电缆。

  - 如电缆安装时，其它工种的工作尚未完成，须注意采取一切合理防护措施，保护电缆不受因其它施工而引起损坏。

  - 所有电缆须严加保护，避免在使用期间正常条件下可能产生的机械性损伤。

  - 所有电缆应按国家有关标准。尤其是电缆每个弯头的内部半径不应造成电缆的损坏。

  - 除了在导管中辅设的电缆外，本说明书中所提及的所有电缆必须垂直或水平放在电缆桥架上，并用规定方式适当固定。

  - 在单芯电缆中通过三相电流之处，须把电缆双层分组并和其它电缆分开。

  - 通过地板和墙的电缆须用安放在地板或墙内的适当尺寸金属套管保护。开口之处须用耐火材料封住。此耐火材料可耐火两小时以免火灾蔓延。

  - 通过伸缩接头时，电缆应卷成环形，其尺寸应使接头任何活动不会影响电缆。

3.7    检验测试

  - 在检验测试前，至少报送下列文件供审批。

      - 工地测试步骤和报告格式。

      - 完整的调试报告及运转报告。

  - 检验测试内容至少为下列各项（但不局限以下）。

- 绝缘测试

- 耐压测试

- 通电测试

- 目视测试：

- 电缆规格应符合规定，排列整齐，无机械损伤；标志牌应装设齐全、正确、清晰。

- 电缆的固定、弯曲半径、有关距离和单芯电力电缆的金属护层的接线、相序排列等应符合要求。

- 电缆终端的相色应正确，电缆支架等的金属部件防腐层应完好。

- 电缆沟内应无杂物，盖板齐全，排水等设施应符合设计要求。

- 防火措施应符合设计要求，施工质量应合格。

  - 出厂文件

- 产品说明书。

- 维护使用说明书。

- 出厂试验报告。

- 产品合格证

- 主要材料进货单，入厂检验报告和进口材料的商检报告。

  - 应移交下列资料和文件：

- 完整的测试和试运行报告；

- 制造厂商印刷的安装运行保养逆明书，其中包括安装和运行程序，详尽的部件清单，己提供的备件清单，建议备件清单，所有设备的保养步骤鳝建议保养程度和次数。

2．其他要求

2．1投标单位在递交投标文件的同时，必须按照上述的技术要求（包括标识）提供如下产品的样品图册。

2．2中标方负责将临时配电箱（柜）按招标方要求日期从生产地运至工地现场，由招标方安排工人卸车。投标方在进行报价时应将运费综合考虑包含在总报价之中。中标后不得再行向招标方提出增加运费的要求。

2．3中标单位的供货数量按照现场实际的签字验收单数量进行计算，总结算价为实际数量与合同单价的乘积。

2．4此次投标报价的数量不能作为加工生产的依据，它只是一个确定单价以及暂定总价的依据。中标的投标单位的唯一生产供货依据就是施工单位提供的签字齐全的材料设备计划单，中标的投标方必须严格按照招标方提供的材料设备计划单进行生产供货（包括保质保量以及保证供货日期）。

2．5投标方必须保证所生产的货物为其工厂生产的合格的新品，而不是冒牌产品，招标方一旦发现中标的投标方所供货物不是其本厂生产或者是翻新产品，招标方有权进行退货或者解除合同，一切损失由中标的投标方负担。

2．6进场的货物如果因质量问题被招标方退回，一切损失（包括招标方的进度损失）由中标的投标方负担。

3.对投标单位的要求

3.1招标范围：

施工图纸中所有涉及到的临时配电箱（柜）。

3.2投标单位严格按照材料报价明细表中提供的技术参数、规格型号进行设计加工、并报出相应合理价格。

3.3投标单位生产经销的产品必须符合国家现行的质量标准。

3.4投标单位应备齐企业资质、材质证明（原件或复印件加盖红章）检测报告。

3.5投标单位按照招标文件的要求，自费参加投标准备工作和投标。投标书（即标函）应按规定的格式填写。字迹必须清楚。必须加盖单位或法人的印鉴。投标书必须密封，不得逾期寄达（或送达）投标书已经发出不得以任何理由要求收回或更改。

3.6投标单位必须承诺保证无条件按中标单价进行补货、退货及换货。

3.7质量保证书。

3.8售后服务承诺书。

3.9提供法人资格证明或法人委托书，法定地址及电话，法人联系电话。

3.10本次招标，评定中标单位的依据材料质量优良、生产周期符合工程需要、标价合理、社会信誉好、售后服务好。

3.2经济标内容

# 3.2．1经济标内容-金茂谷镇·丽江创意文化产业园项目总承包工程

临时配电箱（柜）、电缆报价表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 | 不含税合计 | 增值税税额 | 增值税税额 | 价税合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜芯电缆 | ZC-YJV-4*185+1*95 | 米 | 250 |  |  | 3% |  |  |  |
| 2 | 铜芯电缆 | ZC-YJV-4*150+1*70 | 米 | 250 |  |  | 3% |  |  |  |
| 3 | 铜芯电缆 | ZC-YJV-4*70+1*35 | 米 | 163 |  |  | 3% |  |  |  |
| 4 | 铜芯电缆 | ZC-YJV-4*50+1*25 | 米 | 978 |  |  | 3% |  |  |  |
| 5 | 铜芯电缆 | ZC-YJV-4*35+1*16 | 米 | 20 |  |  | 3% |  |  |  |
| 6 | 铜芯电缆 | ZC-YJV-4*25+1*16 | 米 | 137 |  |  | 3% |  |  |  |
| 7 | 铝芯电缆 | ZC-YJLV-3*185+2*95 | 米 | 317 |  |  | 3% |  |  |  |
| 8 | 铝芯电缆 | ZC-YJLV-3*150+2*70 | 米 | 439 |  |  | 3% |  |  |  |
| 9 | 铝芯电缆 | ZC-YJLV-3*95+2*50 | 米 | 1688 |  |  | 3% |  |  |  |
| 10 | 铝芯电缆 | ZC-YJLV-3*70+2*35 | 米 | 2849 |  |  | 3% |  |  |  |
| 11 | 铝芯电缆 | ZC-YJLV-3*50+2*25 | 米 | 77 |  |  | 3% |  |  |  |
| 12 | 办公区一级箱 | AL1 | 台 | 1 |  |  | 3% |  |  |  |
| 13 | 办公区二级箱 | AL1-1 | 台 | 1 |  |  | 3% |  |  |  |
| 14 | 办公区二级箱 | AL1-2 | 台 | 1 |  |  | 3% |  |  |  |
| 15 | 办公区二级箱 | AL1-3 | 台 | 1 |  |  | 3% |  |  |  |
| 16 | 办公区二级箱 | AL1-4 | 台 | 1 |  |  | 3% |  |  |  |
| 17 | 办公区二级箱 | AL1-5 | 台 | 1 |  |  | 3% |  |  |  |
| 18 | 办公区二级箱 | AL1-6 | 台 | 1 |  |  | 3% |  |  |  |
| 19 | 生活区一级箱 | AL2 | 台 | 1 |  |  | 3% |  |  |  |
| 20 | 生活区二级箱 | AL2-1 | 台 | 1 |  |  | 3% |  |  |  |
| 21 | 生活区二级箱 | AL2-2 | 台 | 1 |  |  | 3% |  |  |  |
| 22 | 生活区二级箱 | AL2-3 | 台 | 1 |  |  | 3% |  |  |  |
| 23 | 生活区二级箱 | AL2-4 | 台 | 1 |  |  | 3% |  |  |  |
| 24 | 生活区二级箱 | AL2-5 | 台 | 1 |  |  | 3% |  |  |  |
| 25 | 生活区二级箱 | AL2-6 | 台 | 1 |  |  | 3% |  |  |  |
| 26 | 生活区二级箱 | AL2-7 | 台 | 1 |  |  | 3% |  |  |  |
| 27 | 生活区二级箱 | AL2-8 | 台 | 1 |  |  | 3% |  |  |  |
| 28 | 生活区二级箱 | AL2-9 | 台 | 1 |  |  | 3% |  |  |  |
| 29 | 现场一级箱 | A1 | 台 | 1 |  |  | 3% |  |  |  |
| 30 | 现场一级箱 | A2 | 台 | 1 |  |  | 3% |  |  |  |
| 31 | 现场一级箱 | A3 | 台 | 1 |  |  | 3% |  |  |  |
| 32 | 现场一级箱 | B1 | 台 | 1 |  |  | 3% |  |  |  |
| 33 | 现场一级箱 | B2 | 台 | 1 |  |  | 3% |  |  |  |
| 34 | 现场二级箱 | 总开250A/6路100A；工业插口 | 台 | 58 |  |  | 3% |  |  |  |
| 35 | 现场二级箱 | 总开250A/6路100A；接线端子 | 台 | 4 |  |  | 3% |  |  |  |
| 36 | 三相380V开关箱 | 40A | 台 | 10 |  |  | 3% |  |  |  |
| 37 | 两相220V开关箱 | 32A | 台 | 50 |  |  | 3% |  |  |  |
| 38 | 现场二级箱 | 总开100A/4路32A；接线端子 | 台 | 3 |  |  | 3% |  |  |  |
| 39 | 双回路塔吊箱 | 总开200A/1路160A+1路100A；接线端子 | 台 | 6 |  |  | 3% |  |  |  |
| 40 | 三相380V开关箱 | 63A | 台 | 20 |  |  | 3% |  |  |  |
| 41 | 四回路开关箱 | 总开100A/2路40A+2路32A；工业插口 | 台 | 10 |  |  | 3% |  |  |  |
| 42 | 双回路塔吊箱 | 总开325A/1路250A+1路100A | 台 | 4 |  |  | 3% |  |  |  |
| 43 | 照明控制箱 | 总开100A/2路40A+2路32A；接线端子 | 台 | 6 |  |  | 3% |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上工程量为暂估量，以招标人实际确认的供货数量为准。具体技术要求见技术条款，参数见图纸。

# 第四部分  投标书组成及附件格式

1、 投标书组成：第一部分 投标文件，第二部分资格证明文件。

2、 技术标应包含下列内容（包括但不仅限于）：

1)  投标书：按附件（一）的格式填写。

2)  法定代表人授权书：按附件（二）的格式填写。

3)  投标人资格审查表：按附件（三）的格式填写。

4)  投标人近三年主要工程业绩表(合同额不少于100万元的项目，不少于一个的业绩，并提供中标通知书或合同复印件)：按附件（四）的格式填写。

5)  技术偏离表：按附件（五）的格式填写。

6)  售后服务及付款条件：按附件（六）的格式填写。

7）经济表清单：按附件(七）的格式填写。

3、资格证明文件（单独装订、一式两份）

附件（一）

投标书

根据已收到的招标编号为           的                     材料的招标文件，遵照十堰市建委招投标管理的有关规定，我单位经研究接受招标单位招标文件中提出的各项条件，有关内容分述如下：

1、经过考察现场和研究上述工程的招标文件、图纸及其他有关文件后，我方愿以最终报价人民币：                        元整（大写：            ）的价格，并按上述招标文件、图纸及相关资料的条件、要求，完成标的物的供货。

2、如果我方中标，我方将承诺在最长供货准备周期不超过      日。

3、如果我方中标，我方将按照经审批的供货单承诺在最短的      日内完成        供货；并保证工程的实施、完工和维修及相关服务满足招标文件要求。

4、如果我方中标，我们将按招标文件规定的内容和投标文件的相关内容与招标人签订合同；

5、如果我方中标，将按招标文件及相关规定交纳交易服务费、合同审查费及招标代理费。

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字、盖法人章）

单位地址：

邮政编码：

电话：

日期：    年     月    日

附件（二）

法定代表人授权书

（投标人全称）

（公司注册地点）

法定代表人            （姓名）经合法授权，特代表本公司（以下简称投标单位）任命：         （姓名、职务）为正式合法代理人，并授权该代理人在有关                                   投标工作中，处理我方在投标活动中的以投标人的名义签署投标书、进行谈判，签署合同并处理与此有关的一切事宜。

法定代表人（签字）：

投标人（公章）：

日    期：

合法代理人（签字）：

职    务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传    真：

电    话：

附件（三）

投标人资格审查表

| 企业名称 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业所有制类别 |  | 企业级别 |  |
| 企业组建时间 |  | 经营范围 |  |
| 开户银行 |  | 帐号 |  |
| 企业状况 | 管理人员： |  |  |
|  | 技术人员： |  |  |
|  | 小计： 人 |  |  |
| 其他说明 |  |  |  |

附件（四）

投标人近三年主要工程业绩表

| 序号 | 工程名称 | 建筑面积（m2） | 临时配电箱（柜） | 业主证明人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

说明：1、本表格可以按序号顺序扩展。

附件（五）

技术偏离表

| 序号 | 招标文件技术条款及内容 | 投标文件对应条款及内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：本表格可以按序号顺序扩展。

附件（六）

售后服务及付款条件

| 可提供优惠条件 | 1. 2. 3. … |
| --- | --- |
| 售后服务内容 | 1.现场服务响应时间 2.如招标人因设计变更或洽商增加时，可提供的价格及现场服务 3.现场调试及技术支持 … |
| 付款条件承诺 | 1. 2. 3. … |
| 其它服务承诺 | 1. 2. 3. |

说明：本表格可以按序号顺序扩展

附件--招标图纸

]、]