第三部分

用 户 需 求 书

项目组签字：

项目组盖章：

一、项目概况

项目名称：陇海线夏官营至陇西段、天水至陇西段GSM-R数字移动通信系统改造工程甲供物资（电力电缆）

1.数量：

| 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆 YJV22 8.7/15kV 3芯35mm2（陇西至夏官营） | hm | 115.8 |
| 2 | 电力电缆 YJV22 8.7/15kV 3芯50mm2（陇西至夏官营） | hm | 24.1 |
| 3 | 电力电缆 YJV22 8.7/15kV 3芯70mm2（陇西至夏官营） | hm | 36 |
| 4 | 电力电缆 YJV22 8.7/15kV 3芯35mm2（天水至陇西） | hm | 211.6 |
| 5 | 电力电缆 YJV22 8.7/15kV 3芯50mm2（天水至陇西） | hm | 13.2 |
| 6 | 电力电缆 YJV22 8.7/15kV 3芯70mm2（天水至陇西） | hm | 12.6 |

2.预算金额：陇西至夏官营段人民币2137719.9元；天水至陇西段人民币2679070.2元（含物资采购、包装、运输、装卸费。）

二、供应商资格：

1.设备厂家应仔细阅读技术规格书中所规定的各项条款。

2.报价人须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，注册资金不少于人民币2000万元。投标人必须是所投产品的生产厂家。

3.投标人须提供产品通过省部级及以上检测检验机构出具的检验报告。

4.投标人必须提供2016年以来3项供货业绩的销售合同，并提供上述合同中不少于2份最终用户单位出具的投标物资良好的证明材料，证明材料须加盖用户单位公章，两年以内无重大质量问题及不良记录。

5.须为质量、售后、服务、信誉良好单位。投标人在中国铁路总公司供应商信用评价中无不良记录。且近三年无任何违法和重大违约行为，近三年财务状况良好。

6.对标书需求一览表中的各种方案及各种类型设备均应分别逐项响应及报价。

7.投标产品的单价包括:制造该产品所需的设备费、原材料费、包装费、运输费、装卸费、各种税费、交货期间的保险费.

8.技术规格书附后。

。

兰州局集团有限公司

陇海线天水至陇西段、陇西至夏官营段

GSM-R数字移动通信改造工程

技术规格书

YJV22-8.7/15kV电力电缆

中铁第六勘察设计院集团有限公司

二〇一八年八月

兰州局集团有限公司

陇海线天水至陇西段、陇西至夏官营段

GSM-R数字移动通信改造工程

技术规格书

YJV22-8.7/15kV电力电缆

YJV22-8.7/15kV电力电缆技术规格书

## 1适用范围

本技术规格书适用于所需的YJV22-8.7/15kV电力电缆。

## 2 采用技术标准

以下版本为国家最新版本标准：

GB/T 12706      额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆

GB 50217        电力工程电缆设计规范

DL 401          高压电缆选用导则

IEC 60502       额定电压1kV到30kV挤包绝缘电力电缆及附件；

GB/T 2952       电缆外护层；

GB/T 3956       电缆的导体；

GB/T 18380.3    电力电缆燃烧试验方法；

GB/T 3048       电线电缆、电性能试验方法；

GB/T 9327       电缆导体压缩和机械连接接头试验方法

GB/T 12706      额定电压1kV（Um＝1.2kV）35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件；

GB/T2951        电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法

JB/T 8138.6       电缆附件试验方法；

JB/T 8136.1       电线电缆机用线盘

JB/T 8137.1       电线电缆交货盘；

GB/T6995        电线电缆识别标志方法；

GB 2406          电缆绝缘垫层，护套氧指数的测试；

以及相关的国家最新版本标准的要求。

## 3 工作条件

- 电缆的额定电压U0/U（Um）为8.7/15kV。

在电缆的电压表示U0/U（Um）中：

U0----电缆设计用的导体对地或金属屏蔽之间的额定工频电压；

U ----电缆设计用的导体间的额定工频电压；

Um----设备可使用的“最高系统电压”的最大值。

- 交联聚乙烯绝缘料的导体最高温度

| 绝缘混合料 | 导体最高温度/℃ |
| --- | --- |
| 交联聚乙烯（XLPE） | 正常运行 | 短路（最长持续5s） |
|  | 90 | 250 |

(3) 电缆型号规格见表1

表1  电缆型号规格

| 名称 | 型号 |
| --- | --- |
| 额定电压8.7/15kV铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-8.7/15kV |

(4) 中性点连接：不接地

(5) 海拔高度：≤3000m

(6) 运行环境温度：-30℃～+45℃

(7) 运行环境湿度：日平均相对湿度不大于 95%；月平均相对湿度不大于 90%

(8) 周围空气可以受到尘埃、烟、腐蚀性气体、蒸汽或盐雾的污染。污秽等级不超过现行GB/T5582中的Ⅲ级。

(9) 地震强度不超过8度

## 4 技术要求与试验方法

### 4.1技术要求

#### 4.1.1 导体

导体采用符合GB/T 3956规定的第2种退火紧压铜导体，紧压系数不小于0.9。导体表面光滑、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边以及凸起或断裂的单线，其组成、性能、外观及直流电阻符合GB/T 3956的规定。

#### 4.1.2 导体屏蔽

导体屏蔽应是非金属的，由挤包的半导电料或在导体上先包半导电带再挤包半导电料组成的。挤包的半导电料应和绝缘紧密结合。半导电层均匀地包覆在导体上，表面光滑，无明显绞线凸纹，无尖角、颗粒、烧焦和擦伤的痕迹。

#### 4.1.3 绝缘

绝缘采用交联聚乙烯材料，挤包紧密，表面平整，绝缘厚度符合GB/T12706.2的规定。绝缘标称厚度为4.5mm，绝缘平均值应不小于标称厚度。绝缘最薄点的厚度应不小于其标称值的90% -0.1mm。导体和绝缘外面的任何隔离层或半导电屏蔽层的厚度应不包括在绝缘厚度内。

4.1.4 绝缘屏蔽

绝缘屏蔽应由非金属半导电层与金属层组合而成。在绝缘线芯上直接挤包与绝缘线芯紧密结合的非金属半导电层。半导电层光滑，无尖角、颗粒、烧焦和擦伤的痕迹。

三芯电缆金属屏蔽应由一层重叠绕包的软铜带组成，铜带厚度不小于0.10mm。

#### 4.1.5 成缆和填充物

绝缘线芯间的间隙允许采用非吸湿性、且适合电缆运行温度并与电缆绝缘材料相兼容的材料填充，填充密实，填充物应不粘连绝缘线芯。

挤包内衬层前允许用合适的带子扎紧。

#### 4.1.6 综合护套

综合护套采用铝塑复合带纵包。铝带应双面涂复聚合物薄膜，铝带纵包重叠部分宽度不小于6mm。

#### 4.1.7 内衬层

电缆内衬层应采用挤包形式，内衬层标称厚度符合GB/T 12706.2规定要求。内衬层近似厚度从下表中选取：

表2  挤包内衬层厚度

| 缆芯假设直径/mm | 挤包内衬层厚度近似值/mm |
| --- | --- |
| － ＞25 ＞35 ＞45 ＞60 ＞80 | ≤25 ≤35 ≤45 ≤60 ≤80 － | 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 |

#### 4.1.8 铠装层

铠装材料及结构应符合GB/T 12706.2规定。金属带应是涂漆钢带、镀锌钢带，钢带应采用工业等级的热轧或冷轧钢带。钢带应符合YB/T 024-2008规定。铠装金属带的标称厚度应不小于下表3规定的数值：

表3  铠装金属带标称厚度

| 铠装前假设直径/mm | 金属带标称厚度/mm |
| --- | --- |
|  | 钢带或镀锌钢带 |
| － ＞30 ＞70 | ≤30 ≤70 － | 0.2 0.5 0.8 |

采用金属带铠装和符合4.1.7规定的内衬层时，其内衬层应采用包带垫层加强。如果铠装金属带厚度为0.2mm，内衬层和附加包带垫层的总厚度应按4.1.7的规定值再加0.5mm；如果铠装金属带厚度大于0.2mm，内衬层和附加包带垫层的总厚度应按4.1.7的规定值再加0.8mm。

内衬层和附加包带垫层的总厚度不应小于规定值的80%再减0.2mm。

如果有隔离套或挤包的内衬层并满足GB/T 12706.2中隔离套规定时，则不要求加包带垫层。

金属带铠装应螺旋绕包两层，使外层金属带的中线大致在内层金属带的间隙上方，包带间隙应不大于金属带宽度的50%。

#### 4.1.9 外护套

电缆外护套挤包一层聚氯乙烯护套料，外护套应经受GB/T 3048.10-2007规定的火花试验，其标称厚度符合GB/T 12706.2的规定。护套最小厚度应不小于2mm，最薄点应不小于标称值的85％。

挤包外护套标称厚度值tS（以mm计）应按下列公式计算：

tS=0.035D+1.0

式中：

D表示挤包护套前电缆的假设直径，单位为毫米（mm）。

按上式计算出的数值应修约到0.1mm。

### 4.2试验项目及试验方法

- 电缆试验项目及试验方法应符合GB/T12706.2的规定。

- 电缆电气性能、机械性能符合GB/T12706.2的规定要求。

## 5 检验规则

- 电缆由制造厂质量检查部门检验合格后方能出厂，出厂电缆附有质量检验合格证。

- 电缆产品应按GB/T 12706.2标准规定的要求进行试验验收。

## 6 设备的备品备件及专用工具、仪表

- 投标人在投标文件中应对照质量保证期以内的免费提供的必须的备品备件清单，进行响应并做明确说明。投标人在投标文件中应对照质量保证期以内的的专用工具仪器清单，单独报出对应项目的主要技术参数，单价和总价。

- 除招标文件中规定外，投标人若所投产品有需使用的其他专用工具仪器或认为其设备无需备品、备件、专用工具，应在投标文件中补充报价予以明确。

3. 投标人还应提供二年质量保证期以外三年（即开通后第三至第五年）使用的备品备件、专用工具清单的备品备件清单，应列出并单独报出单价和总价，该价不计入总报价。该备件清单将供招标人选择，由招标人最终确认，签订合同前招标人有权对附件及备品备件的种类和数量提出补充或削减要求。招标人及投标人双方共同根据合同谈判中确认的表所列的备品备件及专用工具最终清单调整合同总价。该备品备件及专用工具应最终移交给最终用户。

## 7 质量保证

### 7.1 维护技术支援

在施工期与运营期内，投标者应免费提供任何由于电缆设计、制造等缺陷引起的电缆更换和所需工具。投标时应在标书中明确卖方提供该项支援的响应时间。

### 7.2 技术资料

#### 7.2.1 基本要求

（1） 投标者应能在合同生效后规定时间内提供与工程设计及运营维护管理有关的技术资料。

（2） 技术资料要求用中文书写，并使用国际通用的图型和符号。技术资料的清单应有简洁明了的名称和编号。

（3） 投标者所提供的技术文件，其内容必须与所提供的电缆一致。

（4） 买方有权复制投标者提供的资料，用于电缆的维修管理。

#### 7.2.2 技术资料的内容

投标者应提供工程设计及运营维护管理所需的全套技术资料。包括：

（1） 工程设计所需的技术资料和图纸；

（2） 电缆的具体应用信息，包括：电缆维护建议等；

（3） 工厂测试及现场测试方法、步骤及测试表格。

### 7.3 质量保证期

(1) 投标者提供的电缆敷设完毕并正式终验签字之日起进入质量保证期，质量保证期为24个月。

(2) 在质量保证期内，卖方应负责免费更换或修理任何由于在产品设计原材料、工艺质量等方面有缺陷的电缆。

(3) 在质量保证期内，如发现卖方没有按本技术规范书的要求去做，买方有权要求赔偿。

(4) 收到买方要求赔偿的文件后，在双方同意的时间内，卖方应免费更换要求赔偿的电缆，并负责将其运至施工现场。如果买方自己能克服电缆的主要缺陷，则卖方应负担由此引起的费用。

(5) 在质量保证期内，由于所供电缆的缺陷而在任一施工现场出现系统故障，则该有故障的电缆的质量保证期应从系统故障恢复之后重新计算。

(6) 在质量保证期内，发现已安装的电缆存在缺陷，应由卖方赔偿。

## 8 标志、包装、运输、储存

### 8.1 标志

成品电缆的护套表面应有制造厂名称、产品型号及额定电压的连续标志，标志应字迹清楚、容易辨认、耐擦。

### 8.2 包装

(1) 电缆应妥善包装在符合JB/T 8137规定要求的电缆盘上交货。

(2) 电缆端头应可靠密封，伸出的长度应不小于300mm。重量不超过80kg的短段电缆，可以成圈包装。

(3) 每盘电缆附带产品合格证。

(4) 成盘电缆的电缆盘外侧及成圈电缆的附加标签应标明：

a)制造厂名称或商标；

b)电缆型号和规格；

c)长度，m；

d)毛重，kg；

e)制造日期：年  月；

f)表示电缆盘正确滚动方向的符号；

g)执行标准的编号。

### 8.3 运输、储存

(1) 电缆应避免在露天存放，电缆盘不允许平放；

(2) 电缆在运输中严禁从高处扔下装有电缆的电缆盘，严禁机械损伤电缆；

(3) 吊装包装件时，严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上，电缆盘必须放稳，并用合适方法固定，防止互撞或翻倒。

## 9 规格和数量

(1) 陇海线天水至陇西段GSM-R数字移动通信改造工程：

| 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10kV电力电缆 | YJV22-8.7/15kV-3x35 | m | 21160 |
| 10kV电力电缆 | YJV22-8.7/15kV-3x50 | m | 1320 |
| 10kV电力电缆 | YJV22-8.7/15kV-3x70 | m | 1260 |

注：实际供货数量及规格以施工图为准。

(2) 陇海线陇西至夏官营段GSM-R数字移动通信改造工程：

| 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10kV电力电缆 | YJV22-8.7/15kV-3x35 | m | 11580 |
| 10kV电力电缆 | YJV22-8.7/15kV-3x50 | m | 2410 |
| 10kV电力电缆 | YJV22-8.7/15kV-3x70 | m | 3600 |

注：实际供货数量及规格以施工图为准。