附件7：

华能临沂发电有限公司

招标(比价)方案技术部分审批表

编号：Q/HN-51D0-14.RE－ZBCG05           日期：2019年 3 月 5 日

| 文件名称 | 水源地电源湖北路电缆、转接箱改造 |
| --- | --- |
| 招标内容 | 水源地电源湖北路电缆及转接箱、电缆头等安装配件，额定电压等级为6kV,电缆（ZRYJLV22\3*240MM2\6 ／10kV）数量为4000米。 |
| 文件编写部门 | 生产管理部 | 编写人 | 刘耀宗 |
| 审 核 | 物资需求部门 专工 | 同意，武立国 2019.03.06 |
|  | 物资需求部门 专业负责人 | 同意，杨宝清 2019.03.06 |
|  | 物资需求部门 负责人 | 同意，杨全业 2019.03.06 |
|  | 生产管理部主任 | 同意，穆剑波 2019.03.06 |
| 审 批 | 公司分管领导 | 同意，石秀刚 2019.03.06 |

华能临沂发电有限公司

水源地电源湖北路电缆及转接箱、电缆头等技术规范书

2019年3月

目    录

- 总则

- 环境条件

- 设备规范

- 技术要求

- 验收项目及方法

- 供货范围

- 设计联络

- 标志、包装、运输、储存

9.  质量和售后服务

10.  供货日期

1  总则

1.1  本设备技术规范书仅限于华能临沂发电有限公司水源地电源湖北路电缆及转接箱、电缆头等安装配件。其中包括设计、供货及售后服务等有关条款。

1.2  本设备技术规范书提出的是最低限度技术要求，并没有对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方提供符合本技术规范书及工业标准的优质产品。

1.3  如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。

1.4 在签定合同之后，招标方有权提出因规范编著和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由招、投标双方共同商定。

1.5本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.6 本技术规范书的条款为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。

2.环境和使用条件

2.1环境温度：-20℃~+45℃。

2.2海拔高度：2000m以下。

2.3环境最大相对湿度不超过90%（相当于环境温度为20±5℃时）。

2.4适用于地下或室内外场合下使用。

2.5 耐受地震能力：耐受地震能力：7度（按8度设防）

2.6 防护等级：不低于    IP41

2.7 污秽等级：IV级

3.设备规范

华能临沂发电有限公司水源地电源湖北路电缆及转接箱、电缆头等安装配件，用于华能临沂发电有限公司水源地道口#1变电源（湖北路段）。

参数为:电缆（ZRYJLV22\3*240MM2\6／10kV）数量为4000米，额定电压等级为6kV／10kV;电源转接箱\DFDQ-DZ，电压等级为6kV／10kV以上，室外防污型；电缆头（中间、终端）为冷缩，绝缘10kV级，防污型；接线端子为DTL\240MM2\铜+铝。

本技术规范规定了电力系统用高压（6kV/10kV)交联聚乙烯绝缘电缆（以下简称电缆）定义、符号、技术要求、试验方法及标志、包装、运输、储存。

4.技术要求

4.1电缆

4.1.1电缆：型号为ZRYJLV22\3*240MM2\6／10kV，数量为4000米（考虑施工、制造和运输因素，单根一般需制造为600米以上，只要运输允许情况下尽量长些，以缩小中间接头的数量）；电缆额定电压等级为6kV／10kV；材质为交联聚乙烯带钢铠阻燃型铝芯高压电缆；截面为240MM2*3芯。

4.1.2外观

外观光滑干净，不应有裂纹、变形、破损及污迹。

4.1.3耐电压能力

要求交流耐压10kV，至少5分钟以上，泄漏值符合国标要求。

4.1.4绝缘内阻值

绝缘为2500兆欧姆（用2500V摇表测量一分钟以上），内阻值符合国标要求。

4.2电源转接箱：型号为DFDQ-DZ，电压等级为6kV／10kV以上，室外防雨防污型；材质为不锈钢，厚度3mm以上，焊接牢固，尺寸符合国标要求，颜色为冰灰色或符合罗庄区城市道路规划要求，具有防爆及呼吸功能。

4.3电缆头（中间、终端）：采用交联聚乙烯绝缘材料，冷缩型，绝缘10kV级，防污型，其中中间电缆头需配套防爆型高压电缆中间接头槽盒，终端电缆头需为防雨式；绝缘为2500兆欧姆，交流耐压10kV，至少5分钟以上，泄漏值符合国标要求。

4.4接线端子：型号为DTL\240MM2\铜+铝，材质为铜铝过渡，其中铝侧截面为240MM2，铜侧截面为大于150MM2以上。

5.验收项目及方法

5.1 外观验收。

5.2 出厂试验报告、证书资料。

5.3 电压测量。

测量电压用的仪器，其精度不得低于0.5级，耐压仪。

5.4 电阻测量

测量电阻用的仪器，其精度不得低于0.5级，万用表。

5.5 绝缘测量

2500V摇表，2500兆欧姆。

5.6 现场交接试验由投标方负责，招标方组织确认验收。

6.供货范围

因现场安装方式局限，需根据现场具体商定供货情况。

6.1电缆及转接箱、电缆头等安装配件清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆 | ZRYJLV22\3*240MM2\6／10KV | 4000米 |
| 2 | 电缆转接箱 | DFDQ-DZ，10kV级 | 10个 |
| 3 | 电缆终端头 | WSY-10／3.3\150-240MM2 | 20个 |
| 4 | 接线端头 | DTL\240MM2\铜+铝 | 120个 |

说明：电缆转接箱与电缆终端头、电缆中间端头需根据现场实际情况确定，但需满足现场实际需要。

6.2相关的备品备件及专用工具

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆头制作工具 |  | 10套 |

7. 设计联络

7.1  投标方在产品制造中应加强同招标方的设计联络，以确定最佳的方案,费用由投标方承担。

7.2  在招标方设计完具体现场方案后，投标方应根据需要负责保证同布置方案的一致性。

8.标志、包装、运输、储存

8.1  标志

8.1.1  电缆及转接箱、电缆头等安装配件应有下列标志：

a） 制造厂名及商标；b） 型号及规格；

c）尺寸或数量；d） 生产日期。

8.1.2  包装箱外壁应有下列标志：

a） 产品名称、型号及规格、数量；

b） 制造厂名；c） 单箱净重及毛重；

d） 标明防潮、轻放等标记；e） 出厂日期；f） 产品批号。

8.2  包装

8.2.1  包装应符合制造厂有关技术文件规定。

8.2.2  随同产品出厂供应下列文件：

a） 产品合格证；b） 装箱单；c） 产品使用维护说明书。

8.3  运输

8.3.1  在运输过程中，产品不得受剧烈冲撞和曝晒雨淋；

8.3.2  在装卸过程中应轻搬轻放，严防摔、掷、翻滚、重压。

8.4  储存

8.4.1  储存应符合下列条件

a） 应存放在-10℃～40℃干燥、通风、清洁的仓库内；

b） 应不受阳光直射，离热源不得少于2m；

c） 应避免与任何有毒气体及有机溶剂等接触；

d） 不得损坏、不得撞击。

9.质量和售后服务

9.1投标方提供的电缆及转接箱、电缆头等材料，使用寿命25℃大于20年，质保期为3年，在质保期内出现的质量问题，投标方负责免费更换或维修。

9.2售后服务：投标方对招标方人员进行免费指导、培训，以做到正确使用。投标方在材料使用期内提供终身服务，如出现质量问题，投标方在接到通知后12小时内必须到达招标方现场解决处理。

9.3若按照交接验收项目及标准，达不到要求的，投标方应整体更换，直至合格。

10.供货日期

于2019年3月29日前运抵华能临沂发电有限公司仓库或华能临沂发电有限公司指定的施工现场。

投标报价清单

2019年3月 日

| 报价 投标单位 | 包定价 （万元） |
| --- | --- |

备注：

- 投标必须附详细报价清单。

- 请说明提供发票的类型。