开元化工110kV高压线路改造工程

110kV电力电缆

招标文件

（专用技术规范）

项目单位：焦作煤业（集团）有限责任公司供电工程分公司

设计单位： 河南大地电力勘察设计有限公司

2019年1月

目  录

1  标准技术参数表	1

2  项目需求部分	5

2.1  货物需求及供货范围一览表	5

2.2  必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	6

2.3  推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	6

2.4  图纸资料提交单位	6

2.5  工程概况	6

2.6  使用条件	7

2.7  项目单位技术差异表	7

3  投标人响应部分	8

3.1  技术偏差表（投标人填写）	8

3.2  投标人需提供的设备图纸及资料	8

3.3  主要组部件材料	9

# 1  标准技术参数表

投标人应认真逐项填写技术参数响应表中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有偏差，请填写技术偏差表。“投标人保证值”应与型式试验报告相符。

电缆结构技术参数见表1；电缆电气技术参数见表2；电缆非电气技术参数见表3；电缆其它技术参数见表4。

表1 电缆结构技术参数表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 标准参数值 | 投标人 保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导体 | 材料 | / | 铜 | 投标人填写 |  |
|  |  | 结构 | / | 紧压圆形 | 投标人填写 | 对800mm2截面及以下 |
|  |  |  |  | 分割导体 | 投标人填写 | 对800mm2截面及以上 |
|  |  | 标称截面 | mm2 | 400 | 投标人填写 |  |
|  |  |  |  | 630 | 投标人填写 |  |
|  |  |  |  | 800 | 投标人填写 |  |
|  |  |  |  | 1000 | 投标人填写 |  |
|  |  |  |  | 1200 | 投标人填写 |  |
|  |  |  |  | 1600 | 投标人填写 |  |
|  |  | 最少单线根数×单线直径 | 根×mm | 53 单线直径由 投标人提供 | 投标人填写 | 对应400 mm2截面 |
|  |  |  |  |  | 投标人填写 | 对应630 mm2截面 |
|  |  |  |  |  | 投标人填写 | 对应800 mm2截面 |
|  |  |  |  | 170 单线直径由 投标人提供 | 投标人填写 | 对应1000 mm2截面 |
|  |  |  |  |  | 投标人填写 | 对应1200 mm2截面 |
|  |  |  |  |  | 投标人填写 | 对应1600 mm2截面 |
|  |  | 导体外径及其偏差 | mm | / | 投标人填写 |  |
| 2 | 导体 屏蔽 | 绕包半导电带 层×厚 | 层×mm | / | 投标人填写 |  |
|  |  | 挤包半导电层厚度 | mm | / | 投标人填写 |  |
| 3 | 绝缘 | 平均厚度不小于标称厚度 t | mm | 17.5 | 投标人填写 | 对应400 mm2截面 |
|  |  |  |  | 16.5 | 投标人填写 | 对应630 mm2截面 |
|  |  |  |  | 16.0 | 投标人填写 | 对应800 mm2截面 |
|  |  |  |  |  | 投标人填写 | 对应1000 mm2截面 |
|  |  |  |  |  | 投标人填写 | 对应1200 mm2截面 |
|  |  |  |  |  | 投标人填写 | 对应1600 mm2截面 |
|  |  | 最薄点厚度不小于 | mm | 95t % | 投标人填写 |  |
|  |  | 最大厚度不大于 | mm | 105t % | 投标人填写 |  |
|  |  | 偏心度不大于 | % | 6 | 投标人填写 |  |
| 4 | 绝缘 屏蔽 | 厚度 | mm | / | 投标人填写 |  |
|  |  | 外径及其偏差 | mm | / | 投标人填写 |  |
| 5 | 缓冲层 | 半导电弹性材料 层×厚 | 层×mm | / | 投标人填写 |  |
|  |  | 具有纵向阻水功能的半导电阻水膨胀带弹性材料层×厚 | 层×mm | / | 投标人填写 |  |
| 6 | 金属套 | 材料 |  | 挤包皱纹铝套 | 投标人填写 |  |
|  |  |  |  | 焊接皱纹铝套 | 投标人填写 |  |
|  |  |  |  | 铅套 | 投标人填写 |  |
|  |  |  |  | 铅合金套 | 投标人填写 |  |
|  |  | 皱纹套波峰外径 | mm | / | 投标人填写 |  |
|  |  | 皱纹套波谷外径 | mm | / | 投标人填写 |  |
|  |  | 皱纹间距 | mm | / | 投标人填写 |  |
|  |  |  |  | 铝套 | 铅套（铅合金套） | 投标人填写 |  |
|  |  | 平均厚度不小于标称厚度 t | mm | 2.0 | 2.7 | 投标人填写 | 对应400 mm2截面 |
|  |  |  |  |  | 2.8 | 投标人填写 | 对应630 mm2截面 |
|  |  |  |  |  | 2.9 | 投标人填写 | 对应800 mm2截面 |
|  |  |  |  | 2.3 | 3.0 | 投标人填写 | 对应1000 mm2截面 |
|  |  |  |  |  | 3.1 | 投标人填写 | 对应1200 mm2截面 |
|  |  |  |  |  | 3.3 | 投标人填写 | 对应1600 mm2截面 |
|  |  | 最薄点厚度不小于 | mm | 90t % | 95t % | 投标人填写 |  |
| 7 | 防腐层 | 材料 | / | 电缆沥青 | 投标人填写 |  |
| 8 | 外护套 | 材料 | / | 聚氯乙烯 | 投标人填写 |  |
|  |  |  |  | 聚乙烯 | 投标人填写 |  |
|  |  | 颜色 | / | 项目单位提供 | 投标人填写 |  |
|  |  | 平均厚度不小于标称厚度t | mm | 4.0 | 投标人填写 | 对应400 mm2截面 |
|  |  |  |  | 4.5 | 投标人填写 | 对应630 mm2截面 |
|  |  |  |  |  | 投标人填写 | 对应800 mm2截面 |
|  |  |  |  |  | 投标人填写 | 对应1000 mm2截面 |
|  |  |  |  | 5.0 | 投标人填写 | 对应1200 mm2截面 |
|  |  |  |  |  | 投标人填写 | 对应1600 mm2截面 |
|  |  | 最薄点厚度不小于 | mm | 90t % | 投标人填写 |  |
| 9 | 导电层 | 石墨涂层 | / | / | 投标人填写 |  |
|  |  | 挤包半导电层，厚度 | mm | / | 投标人填写 |  |
| 10 | 电缆外径及偏差 | mm | / | 投标人填写 |  |

表2 电缆电气技术参数表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 标准参数值 | 投标人 保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20℃时导体最大直流电阻 | /km | 0.0470 | 投标人填写 | 对应400 mm2截面 |
|  |  |  | 0.0283 | 投标人填写 | 对应630 mm2截面 |
|  |  |  | 0.0221 | 投标人填写 | 对应800 mm2截面 |
|  |  |  | 0.0176 | 投标人填写 | 对应1000 mm2截面 |
|  |  |  | 0.0151 | 投标人填写 | 对应1200 mm2截面 |
|  |  |  | 0.0113 | 投标人填写 | 对应1600 mm2截面 |
| 2 | 90℃时导体最大交流电阻 | /km | / | 投标人填写 |  |
| 3 | 20℃时金属套最大直流电阻 | /km | / | 投标人填写 |  |
| 4 | 导体半导电屏蔽层老化前后90℃时电阻率 | ·m | ≤1000 | 投标人填写 |  |
| 5 | 绝缘半导电屏蔽层老化前后90℃时电阻率 | ·m | ≤500 | 投标人填写 |  |
| 6 | 护套挤包半导电层老化前后90℃时电阻率 | ·m | ≤1000 | 投标人填写 |  |
| 7 | 局部放电（灵敏度5pC或更优，96kV下） | pC | 无可检测出的放电 | 投标人填写 |  |
| 8 | tan（导体温度95℃～100℃，64kV下） |  | ≤8×104 | 投标人填写 |  |
| 9 | 雷电冲击试验（导体温度95℃～100℃，正负极性各10次） | kV | 550 | 投标人填写 |  |
| 10 | 电缆电容 | F/km | / | 投标人填写 |  |
| 11 | 出厂工频电压试验(30 min） | kV | 160 | 投标人填写 |  |
| 12 | 安装后工频电压试验(60 min） | kV | 128 | 投标人填写 |  |
| 13 | 出厂外护套负极性直流试验(1 min） | kV | 25 | 投标人填写 |  |
| 14 | 安装后外护套负极性直流试验(1 min） | kV | 10 | 投标人填写 |  |
| 15 | 外护套雷电冲击电压试验 （正负极性各10次） | kV | 37.5 | 投标人填写 |  |
| 16 | 外护套的绝缘电阻 | M·km | / | 投标人填写 |  |

表3 电缆非电气技术参数表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 标准参数值 | 投标人 保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘 | 老化前抗张强度不小于 | MPa | 12.5 | 投标人填写 |  |
|  |  | 老化前断裂伸长率不小于 | % | 200 | 投标人填写 |  |
|  |  | 老化后抗张强度变化率不超过 | % | ±25 | 投标人填写 |  |
|  |  | 老化后断裂伸长率变化率不超过 | % | ±25 | 投标人填写 |  |
|  |  | 电缆段老化后抗张强度变化率不超过 | % | ±25 | 投标人填写 |  |
|  |  | 电缆段老化后断裂伸长率变化率不超过 | % | ±25 | 投标人填写 |  |
|  |  | 绝缘收缩试验不大于 | % | 4 | 投标人填写 |  |
|  |  | 热延伸 | 负荷下伸长率不大于 | % | 125 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 冷却后永久伸长率不大于 | % | 10 | 投标人填写 |  |
|  |  | 微孔杂质和突起 | 大于0.05 mm的微孔 | 个 | 0 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 大于0.025 mm，小于、等于 0.05 mm的微孔不大于 | 个/10cm3 | 18 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 大于0.125 mm的杂质 | 个 | 0 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 大于0.05 mm，小于、等于 0.125 mm的杂质不大于 | 个/10cm3 | 6 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 大于0.25 mm的半透明物 | 个 | 0 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 半导电屏蔽层与绝缘层界面大于0.05 mm的微孔 | 个 | 0 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 导体半导电屏蔽层与绝缘层界面大于0.125 mm突起 | 个 | 0 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 绝缘半导电屏蔽层与绝缘层界面大于0.125 mm突起 | 个 | 0 | 投标人填写 |  |
|  |  |  |  |  | PE | PVC | 投标人填写 |  |
| 2 | 外护套 | 老化前抗张强度不小于 | MPa | 12.5 | 12.5 | 投标人填写 |  |
|  |  | 老化前断裂伸长率不小于 | % | 300 | 150 | 投标人填写 |  |
|  |  | 老化后抗张强度不小于 | MPa | — | 12.5 | 投标人填写 |  |
|  |  | 老化后断裂伸长率不小于 | % | — | 150 | 投标人填写 |  |
|  |  | 老化后抗张强度变化率不超过 | % | — | ±25 | 投标人填写 |  |
|  |  | 老化后断裂伸长率变化率不超过 | % | — | ±25 | 投标人填写 |  |
|  |  | 电缆段老化后抗张强度变化率不超过 | % | ±25 | ±25 | 投标人填写 |  |
|  |  | 电缆段老化后断裂伸长率变化率不超过 | % | ±25 | ±25 | 投标人填写 |  |
|  |  | 高温压力试验，压痕深度不大于 | % | 50 | 50 | 投标人填写 |  |
|  |  | 热冲击试验 |  | — | 不开裂 | 投标人填写 |  |
|  |  | 低温冲击试验 |  | — | 不开裂 | 投标人填写 |  |
|  |  | 低温拉伸，断裂伸长率不小于 | % | — | 20 | 投标人填写 |  |
|  |  | 热失重，最大允许失重 | mg/cm2 | — | 1.5 | 投标人填写 |  |
|  |  | 碳黑含量 | % | 2.0～3.0 | — | 投标人填写 |  |
|  |  | 刮磨试验，作用力 | N | 550 | 550 | 投标人填写 |  |
| 3 | 金属套 | 焊缝抗张强度不小于 | MPa | / | 投标人填写 |  |
|  |  | 腐蚀扩展，腐蚀范围不大于 | mm | 10 | 投标人填写 |  |
|  |  | 气密性试验（0.4±0.01）MPa的压力下 | / | 2h无泄漏 | 投标人填写 |  |

表4 电缆其它技术参数表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 标准参数值 | 投标人保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆在正常使用条件下的寿命 | 年 | ≥30 | 投标人填写 |  |
| 2 | 导体短路电流（250℃） | kA/ s | / | 投标人填写 |  |
| 3 | 金属套短路电流（200℃） | kA/ s | / | 投标人填写 |  |
| 4 | 电缆敷设时的最小弯曲半径 | m | / | 投标人填写 |  |
| 5 | 电缆运行时的最小弯曲半径 | m | / | 投标人填写 |  |
| 6 | 电缆敷设时的最大牵引力 | N/mm2 | / | 投标人填写 |  |
| 7 | 电缆敷设时的最大侧压力 | N/m | / | 投标人填写 |  |
| 8 | 电缆最大盘长 | m | / | 投标人填写 |  |
| 9 | 电缆盘尺寸 | mm | / | 投标人填写 |  |
| 10 | 电缆质量 | kg/m | / | 投标人填写 |  |
| 11 | 最大卤素含量（低毒电缆） | mg/g | / | 投标人填写 |  |
| 12 | 最大烟密度（低烟） |  | / | 投标人填写 |  |
| 13 | 电缆成束燃烧试验 |  | / | 投标人填写 |  |
| 14 | 在Um和100%负荷因数时最大允许连续载流量 | 见项目单位敷设具体要求 | A | / | 投标人填写 |  |

注：使用环境条件见2.6节和表9，买方对载流量有特殊要求时单独提出。

# 2  项目需求部分

## 2.1  货物需求及供货范围一览表

表5 货物需求及供货范围一览表

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 项目单位要求 | 投标人响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规格、型号 | 数量 | 规格、型号 | 数量 |
| 1 | 64/110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆YJLW03-64/110-1×630 | km | 导体材料（铜）、截面（630mm2）、结构（紧压圆形） | 1.758 |  |  |
|  |  |  | 金属套材料（焊接皱纹铝套） |  |  |  |
|  |  |  | C级阻燃，阻水 |  |  |  |
|  |  |  | 外护套材料（PE）、颜色(黑） |  |  |  |
|  |  |  | 其他 |  |  |  |
| 2 | 64/110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆YJLW03-64/110-1×800 | km | 导体材料（铜）、截面（800mm2）、结构（紧压圆形） | 1.758 |  |  |
|  |  |  | 金属套材料（焊接皱纹铝套） |  |  |  |
|  |  |  | C级阻燃，阻水 |  |  |  |
|  |  |  | 外护套材料（PE）、颜色(黑） |  |  |  |
|  |  |  | 其他 |  |  |  |

## 2.2  必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

表 6 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 项目单位要求 | 投标人响应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型号和规格 | 数量 | 型号和规格 | 数量 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.3  推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

表7 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表（投标人填写）

| 序号 | 名 称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

## 2.4  图纸资料提交单位

表8 卖方提交的图纸资料及其接收单位

| 提交图纸资料名称 | 接收图纸单位名称、地址、邮编、电话 | 提交份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图纸类 | 河南大地电力勘察设计有限公司 | （项目单位填写） | （项目单位填写） |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 其它资料 |  |  |  |
| 图纸类 | （业主） | （项目单位填写） | （项目单位填写） |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 其它资料 |  |  |  |

## 2.5  工程概况

2.5.1项目名称：开元化工110kV高压线路改造工程  。

2.5.2项目单位：焦作煤业（集团）有限责任公司供电工程分公司 。

2.5.3项目设计单位： 河南大地电力勘察设计有限公司  。

2.5.4本工程2 回电缆，电缆敷设于电缆终端杆、电缆排管和电缆沟。

2.5.5电缆的名称、型号规格：64/110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆YJLW03-64/110-1×630(C级阻燃，阻水）,64/110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆YJLW03-64/110-1×800(C级阻燃，阻水） 。

2.5.6 电力系统情况

- 额定工作电压：U0/U，64/110kV；

- 最高工作电压：Um，126kV。

- 额定频率：50Hz。

- 接地方式：中性点直接接地。

## 2.6  使用条件

表9 使用环境条件

| 海拔高度： | 不超过 500 m |
| --- | --- |
| 环境温度和温度： | 最高气温： | 40 ℃ |
|  | 最低气温： | （户外） | -20 ℃ |
|  |  | （户内） | 10 ℃ |
|  | 最热月平均温度： | 30 ℃ |
|  | 最冷月平均温度： | 10 ℃ |
|  | 环境相对湿度： | 80% （25℃） |
| 风速： | 离地面高10m处，维持10min的平均最大风速 27 m/s |
| 月平均最高相对湿度： | 80% %（25℃下） |
| 覆冰厚度： | 10 mm |
| 污秽等级： | e |

敷设条件、安装位置及环境：

- 电缆直接敷设在隧道或管井内，并按长期积水考虑。

- 敷设电缆时，允许敷设最低温度在敷设前24h内的平均温度以及敷设现场的温度不低于0℃。

- 敷设方式为履带式电缆输送机敷设或机械牵引敷设。

- 最小弯曲半径：

敷设安装时： 20 倍电缆平均外径；

电缆运行时： 20 倍电缆平均外径；

项目单位如有特殊要求，请详细提供。

- 导体运行温度：

长期正常运行90℃；

短路（最长时间5s）250℃。

- 金属外护层接地方式： 单端接地    。

- 电缆户外终端安装在  电缆终端杆  ，电缆接头安装在   电缆井内   。

## 2.7  项目单位技术差异表

项目单位原则上不能改动通用部分条款及专用部分固化的参数，根据工程实际情况，使用条件及相关技术参数如有差异，应逐项在“项目单位技术差异表” 中列出。

表10  项目单位技术差异表（项目单位填写）

（本表是对技术规范的补充和修改，如有冲突，应以本表为准）

| 序号 | 项 目 | 标准参数值 | 项目单位要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 序号 | 项 目 | 变更条款页码、款号 | 原表达 | 变更后表达 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

# 3  投标人响应部分

## 3. 1 技术偏差表（投标人填写）

投标人应逐项响应本技术规范书中的要求，如有与本技术规范书要求不一致的地方，应逐项在“技术偏差表” 中列出。

表11 技术偏差表

| 序号 | 项 目 | 对应条款编号 | 技术规范书要求 | 偏 差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

## 3.2  投标人需提供的设备图纸及资料

3.2.1 电缆的有关设计资料

- 电缆截面图及说明。

- 绝缘厚度计算书及对各系数取值的依据。

- 电缆电场梯度、电容、电感计算书。

- 短期过载能力曲线，说明全年过载时间为多少不至于影响电缆寿命。

- 电缆载流量计算书。

- 金属护套厚度计算书。

- 计算导体温度由20℃增加到90℃，电缆的末端推力。

- 电缆导体以及金属套的短路热稳定校验。

- 缓冲层和阻水结构设计依据。

- 电缆弯曲半径确定依据。

- 电缆最小绝缘厚度及偏心度相应的证明性文件。

- 电缆固定金具图纸。

- 牵引头和封帽的结构图。

- 电缆盘结构图。

3.2.2 交货时应提供的检测和安装资料

- 电缆的全部例行试验报告和抽样报告。

- 电缆的放线说明。

## 3.3  主要组部件材料

表12 主要组部件材料表

| 产品型号 | 组部件名称 | 供应商名称 | 原产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |