开元化工110kV高压线路改造工程

110kV电力电缆附件

（专用技术规范）

编    制：

审    核：

审    批：

项目单位：焦作煤业集团有限责任公司供电工程分公司

设计单位：河南大地电力勘察设计有限公司

2019年1月16日

目  录

1  标准技术参数表	1

2  项目需求部分	3

2.1  货物需求及供货范围一览表	3

2.2  必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	4

2.3  推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	4

2.4  图纸资料提交单位	4

2.5  工程概况	5

2.6  使用条件	5

2.7  项目单位技术差异表	5

3  投标人响应部分	6

3.1  技术偏差表（投标人填写）	6

3.2  投标人需提供的设备图纸及资料	6

3.3  主要组部件材料	7

# 1  标准技术参数表

投标人应认真逐项填写技术参数响应表中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有偏差，请填写技术偏差表。“投标人保证值”应与型式试验报告相符。

户外终端参数见表1；4；整体预制接头参数见表5；

表1  户外终端参数表

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准参数值 | 投标人 保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本结构 |  | 干式硅橡胶 | 投标人填写 |  |
| 2 | 导体 出线杆 | 材料 |  | 铜 | 投标人填写 |  |
|  |  | 规格 | mm2 | 400 | 投标人填写 |  |
|  |  |  |  | 630 | 投标人填写 |  |
|  |  |  |  | 800 | 投标人填写 |  |
|  |  |  |  | 1000 | 投标人填写 |  |
|  |  |  |  | 1200 | 投标人填写 |  |
|  |  |  |  | 1600 | 投标人填写 |  |
|  |  | 引出端外径 | mm | / | 投标人填写 |  |
|  |  | 与电缆导体连接方式 |  | / | 投标人填写 |  |
| 6 | 应力锥 | 材料 |  | / | 投标人填写 |  |
|  |  | 结构 |  | 预制式 | 投标人填写 |  |
| 7 | 环氧 绝缘件 | 材料 |  | 环氧树脂 | 投标人填写 |  |
|  |  | 结构 |  | 预制式 | 投标人填写 |  |
| 8 | 应力锥 压紧装置 | 材料 |  | / | 投标人填写 |  |
|  |  | 结构 |  | / | 投标人填写 |  |
| 11 | 终端规格 | mm2 | 400 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 630 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 800 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 1000 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 1200 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 1600 | 投标人填写 |  |
| 12 | 高度（支架上端至导体引出棒顶端） | mm | / | 投标人填写 |  |
| 13 | 质量（不包括电缆） | kg | / | 投标人填写 |  |
| 14 | 额定电压，U0/U | kV | 64/110 | 投标人填写 |  |
| 15 | 最高运行电压，Um | kV | 126 | 投标人填写 |  |
| 16 | 雷电冲击耐受电压峰值 (正负极性各10次) | kV | 550 | 投标人填写 |  |
| 17 | 导体温度 | 正常运行时 | 90 | 90 | 投标人填写 |  |
|  |  | 短路时 | 250 | 250 | 投标人填写 |  |
| 18 | 额定电流 | A | 不小于连接电缆 | 投标人填写 |  |
| 19 | 短路电流 | kA/s | 不小于连接电缆 | 投标人填写 |  |
| 20 | 适应的环境温度范围 | ℃ | -20-40 | 投标人填写 |  |
| 21 | 使用地区海拔高度 | m | 500 | 投标人填写 |  |
| 22 | 终端允许的地震烈度 | 度 | / | 投标人填写 |  |
| 23 | 最大风速 | m/s | 27 | 投标人填写 |  |
| 24 | 终端外绝缘爬电距离 | mm | 32 | 投标人填写 |  |
| 25 | 终端允许的连接导线的水平拉力 | kN | ≥2 | 投标人填写 |  |
| 26 | 终端设计使用年限 | 年 | ≥30 | 投标人填写 |  |

表5  整体预制结构式接头参数表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 标准参数值 | 投标人 保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本结构 |  | 整体预制式 | 投标人填写 |  |
| 2 | 导体 连接管 | 材料 |  | 铜 | 投标人填写 |  |
|  |  | 规格 | mm2 | 400 | 投标人填写 |  |
|  |  |  |  | 630 | 投标人填写 |  |
|  |  |  |  | 800 | 投标人填写 |  |
|  |  |  |  | 1000 | 投标人填写 |  |
|  |  |  |  | 1200 | 投标人填写 |  |
|  |  |  |  | 1600 | 投标人填写 |  |
|  |  | 与电缆导体连接方式 |  | / | 投标人填写 |  |
| 3 | 橡胶 绝缘件 | 材料 |  | / | 投标人填写 |  |
|  |  | 结构 |  | 整体预制 | 投标人填写 |  |
| 4 | 防腐层 |  | / | 投标人填写 |  |
| 5 | 保护铜壳 |  | / | 投标人填写 |  |
| 6 | 接头规格 | mm2 | 400 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 630 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 800 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 1000 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 1200 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 1600 | 投标人填写 |  |
| 7 | 最大外形尺寸（直径×长度） | mm | / | 投标人填写 |  |
| 8 | 质量（不包括电缆） | kg | / | 投标人填写 |  |
| 9 | 额定电压，U0/U | kV | 64/110 | 投标人填写 |  |
| 10 | 最高运行电压，Um | kV | 126 | 投标人填写 |  |
| 11 | 雷电冲击耐受电压峰值 (正负极性各10次) | kV | 550 | 投标人填写 |  |
| 12 | 导体温度 | 正常运行时 | 90 | 90 | 投标人填写 |  |
|  |  | 短路时 | 250 | 250 | 投标人填写 |  |
| 13 | 额定电流 | A | 不小于连接电缆 | 投标人填写 |  |
| 14 | 短路电流 | kA/s | 不小于连接电缆 | 投标人填写 |  |
| 15 | 适应的环境温度范围 | ℃ | / | 投标人填写 |  |
| 16 | 接头敷设方式（隧道、浸水等） |  | 电缆井 | 投标人填写 |  |
| 17 | 绝缘法兰及外护层 | 两端对地雷电冲击峰值 (正负极性各10次) | kV | 37.5 | 投标人填写 |  |
|  |  | 两端对地直流耐压(1 min) | kV | 20 | 投标人填写 |  |
| 18 | 终端设计使用年限 | 年 | ≥30 | 投标人填写 |  |

# 2  项目需求部分

## 2.1  货物需求及供货范围一览表

表7  货物需求及供货范围一览表

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 项目单位要求 | 投标人响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规格、型号 | 数量 | 规格、型号 | 数量 |
| 1 | 110kV户外终端 | 只 | 规格（干式硅橡胶） | 12只 |  |  |
|  |  |  | 1×630(6只） |  |  |  |
|  |  |  | 1×800(6只） |  |  |  |
|  |  |  | 外绝缘（硅橡胶） |  |  |  |
|  |  |  | 污秽等e级 |  |  |  |
| 2 | 直通接头 | 只 | 规格 | 6只 |  |  |
|  |  |  | 整体预制式1×630(3只） |  |  |  |
|  |  |  | 整体预制式1×800(3只） |  |  |  |
| 3 | 接地箱 | 套 | 不带过电压限制器 | 2只 |  |  |
|  |  |  | 带过电压限制器 | 4只 |  |  |
| 4 | 同轴电缆 | m | AC10kV,YJOV,150/150 | 150m |  |  |
| 5 | 附件安装费 | 只 |  |  |  |  |

注：负责电缆附件的制作安装

## 2.2  必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

表 8  必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 项目单位要求 | 投标人响应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型号和规格 | 数量 | 型号和规格 | 数量 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.3  推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

表9  推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表（投标人填写）

| 序号 | 名 称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

## 2.4  图纸资料提交单位

表10 卖方提交的图纸资料及其接收单位

| 提交图纸资料名称 | 接收图纸单位名称、地址、邮编、电话 | 提交份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图纸类 | （设计单位） | （项目单位填写） | （项目单位填写） |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 其它资料 |  |  |  |
| 图纸类 | （业主） | （项目单位填写） | （项目单位填写） |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 其它资料 |  |  |  |

## 2.5  工程概况

- 额定工作电压：U0/U，64/110kV；

- 最高工作电压：Um，126kV。

- 额定频率：50Hz。

- 接地方式：中性点直接接地。

- 系统单相短路电流和持续时间：    0.3S  。

## 2.6  使用条件

表11 使用环境条件

| 海拔高度： | 不超过500m |
| --- | --- |
| 环境温度和温度： | 最高气温： | +40 ℃ |
|  | 最低气温： | （户外） | -20 ℃ |
|  |  | （户内） | 0 ℃ |
|  | 最热月平均温度： | 30 ℃ |
|  | 最冷月平均温度： | 10 ℃ |
|  | 环境相对湿度： | 80% （25℃） |
| 风速： | 离地面高10m处，维持10min的平均最大风速 27 m/s |
| 月平均最高相对湿度： | %（25℃下） |
| 覆冰厚度： | 10 mm |
| 污秽等级： | E |

安装位置及环境：

电缆户外终端安装在 电缆终端杆上  ，电缆接头安装在  电缆井内   。

## 2.7  项目单位技术差异表

项目单位原则上不能改动通用部分条款及专用部分固化的参数，根据工程实际情况，使用条件及相关技术参数如有差异，应逐项在“项目单位技术差异表” 中列出。

表12  项目单位技术差异表（项目单位填写）

（本表是对技术规范的补充和修改，如有冲突，应以本表为准）

| 序号 | 项 目 | 标准参数值 | 项目单位要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 序号 | 项 目 | 变更条款页码、款号 | 原表达 | 变更后表达 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

# 3  投标人响应部分

## 3.1  技术偏差表（投标人填写）

投标人应逐项响应本技术规范书中的要求，如有与本技术规范书要求不一致的地方，应逐项在“技术偏差表” 中列出。

表13 技术偏差表

| 序号 | 项 目 | 对应条款编号 | 技术规范书要求 | 偏 差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

## 3.2  投标人需提供的设备图纸及资料

3.2.1 电缆附件及附属设备的有关设计资料

- 过电压限制器参数的计算及选择。

- 电缆终端和接头应力锥内部场强的选取依据。

- 电缆终端和接头应力锥与电缆绝缘表面界面压力设计值及选取依据。

- 电缆户外终端、GIS终端和油浸终端的结构图纸。

- 组合预制直通接头和绝缘接头结构图纸。

- 整体预制直通接头和绝缘接头结构图纸。

- 接头铜壳的结构图纸。

- 直接接地箱、交叉互联箱、接地电缆和同轴电缆的结构图纸。

- 密封圈、液体填充绝缘物、应力锥等主要性能。

3.2.2 交货时应提供的检测和安装资料

- 电缆附件的全部例行试验报告。

- 电缆附件安装工艺说明书，结构尺寸和详细图纸。

## 3.3  主要组部件材料

表14 主要组部件材料表

| 产品型号 | 组部件名称 | 供应商名称 | 原产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |