汇流河发电厂

高压电缆采购技术文件

2019年04月20日

汇流河发电厂

高压电缆采购技术文件

1 总则

1.1本技术文件适用汇流河发电厂高压电缆采购技术的相关要求，提出了该电缆的功能、结构、性能等方面技术要求，运输、供货以及相关服务。

1.2本技术文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。

1.3如果供应商没有以书面形式对本技术文件的条文提出异议,则供应商提供的产品完全符合本技术文件的要求。如有偏差应在投标书中以技术专用部分附录的格式进行描述。

1.4本技术文件所使用的标准如遇与供应商执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.5此文件经双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

1.6本技术文件规定了供应商遵循的标准、技术要求、试验、包装及储运等。供应商提供的电缆应为质量可靠的优质产品，且均通过型式试验和鉴定，并经长期实践运行证明材料证明产品质量优良、安全可靠。

1.7本技术文件在电缆采购合同签订后，自动生效成为合同的附件，与合同具有同等法律效力，各方严格履行。本技术文件中未尽事宜，双方友好协商解决。

1.8在签订合同之后，采购方保留对本技术文件提出补充要求和修改的权力，供应商应承诺予以配合。

2、概述

高压电缆的购置，主要用于更换我厂6KV电机频繁故障的电缆，造成的安全隐患，为确保电缆的安全运行而采购。

3、供货范围

| 1 | 高压动力电缆 | YJV22-8.7/10KV -3×35 | 米 | 230 | 整条 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 高压动力电缆 | YJV22-8.7/10KV -3×240 | 米 | 280 | 整条 |

4、环境和设计条件

4.1地理及气象条件

4.1.1环境温度：-45℃～60℃

4.1.2相对湿度：≤85%

4.1.3海拔≤1000米

4.2 安装地点：

户内敷设

5、规范及标准：

供应商提供的电缆要符合以下标准，但不局限于以下标准：

5.1  GB/T12706.2-2008 额定电压1kV到35kV挤包绝缘电力电缆及附件第2部分

5.2  GB/T3956-2008 电缆的导体

5.3  GB/T2951-2008 电缆绝缘和护套材料通用试验方法

5.4  GB/T3048-2007 电线电缆电性能试验方法

5.5  GB6995-2008 电线电缆识别标志

5.6  JB/T8996-1999 高压电缆选用导则

5.7  GB/T 19666-2005 阻燃耐火电缆通则

5.8  GB/T 18380.33-2008 电缆在火焰条件下的燃烧试验

6、技术参数及要求

高压电缆应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求, 除非另有特别说明，将包括在投标期内有效的任何修正和补充。除非合同另有规定，均须遵守最新的国家标准（ＧＢ）和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品，还应遵守合作方国家标准，当上述标准不一致时按高标准执行。

6.1技术参数

6.1.1型号：

YJV22-8.7/10KV -3×35。

YJV22-8.7/15KV -3×240。

6.1.2系统额定电压：10kV 。

6.1.3设备最高工作电压：15kV。

6.1.4绝缘材料：交联聚乙烯（XLPE）。

6.1.5导体材质：无氧铜。

6.2技术要求

6.2.1电缆的生产应符合国家规范和标准，并按规定程序批准的图样及技术文件制造。

6.2.2电缆在安装施工、上电运行中，如发现产品的质量问题，供应商应免费负责解决更换，并承担所有损失。

6.2.3电缆线芯铜材质必须是无氧铜，最高工作温度90℃，5秒钟内短路最高允许温度250℃。

6.2.4电缆导体线芯20℃时的直流电阻不大于GB3956-2008规定值。

6.2.5敷设最小弯曲半径为15（D+d）±5%mm,电缆外径不圆整度应小于15倍电缆外径。最大永久伸长率≤15%。（D为电缆实测外径，d为导体的实测直径）。

6.2.6绝缘

6.2.6.1绝缘采用交联聚乙烯或聚氯乙烯，绝缘应紧密挤包在导体上，绝缘表面应平整，色泽均匀。各截面绝缘标称厚度见GB/T 12706，绝缘厚度平均值最小测量值不小于标称值，绝缘最薄点的厚度应不小于规定标称值的90%-0.1mm。

6.2.6.2厚度测量结果应按GB8170规定修约。

6.2.6.3导体和绝缘外面的任何隔离层或半导电屏蔽层的厚度应不包括在绝缘厚度内。绝缘线芯的识别标志应符合GB6995.5的规定，绝缘标称厚度应不小于有关规定。

6.2.7电缆两端应用防水密封套密封，密封套和电缆的重叠长度不小于200mm。

6.2.8电缆试验应以GB/T12706—2008为技术规范，除特殊说明外，其方法和标准应符合GB/T12706—2008相应条款的规定。

电缆例行试验应符合GB/T12706—2008的要求，例行试验在所有的电缆制造长度上进行，按下表进行试验。

| 序号 | 试验项目 | 执行标准 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 局部放电试验 | GB/T12706 | ≤10pC |
| 2 | 工频耐压试验 | 30.5KV/5min | 不击穿 |
| 3 | 绝缘 | GB/T12706—2008 | 2500V合格 |

6.2.9电缆外护套

除非另有要求，外护套应采用聚氯乙烯或聚乙烯料挤包。

外护套厚度平均值应不小于标称值，任一点最小厚度应不小于标称值的90%。

外护套通常为黑色/红色，但也可以按照制造方和技术规范采用黑色以外的其他颜色，以适应电缆使用的特定环境。外护套应经受GB/T3048.10-2007 规定的火花试验。

6.2.10电缆设计使用寿命不小于30年。

6.2.11成品电缆的护套表面上应有制造厂名、产品型号、额定电压、导体截面、制造年份及计米长度的连续标志，标志应字迹清楚，容易辨认、耐擦。成品电缆标志应符合GB6995.3规定。

### 7质量保证

7.1供应商必须提供保护装置的出厂试验报告及出厂合格证等相关资料； 产品的资料、设备装箱清单准确、齐全。

7.2供应商将提供及时、迅速、优质的服务，若质量不满足要求，达不到技术要求，按退货处理，且发生的所有费用均由供应商承担。

7.3设备出现故障后供应商2小时答复，24小时内给予解决，在最短的时间内解决设备故障。

7.4供应商提供的所有设备，为设备投运验收后开始，质保期一年，保修期内除人为因素损坏外，全部免费维修。

8、供货进度及运输方式

8.1时间：接到中标通知书后15日内交付。

8.2收货单位：呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂。

8.3交货地点：呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂物资部指定地点，落地交货。

8.4运输方式：供货方在电缆制造完成并通过试验合格后，按规定应符合铁路、公路和海运部门的有关规定及时包装，并做好电缆头的保护后，并应由供应商负责运输和运输费用，运输一切风险由供应商承担。

8.5包装箱内，应附有包括名称、数量、图号的详细装箱单、合格证。外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书、技术说明各二份。

9、验收

9.1 交货时须提供相关技术资料；

9.2到货后由采购方组织厂内技术人员进行现场验收，如果质量技术标准达不到要求，予以退货，并终止合同，由此造成的一切损失均由供应商承担。

10、报价要求

供应商报不含税单价及含税总价，报价包括货物费、税费（13%增值税）、专利费、运费、装卸费，还包括技术资料费和技术服务费等所有费。

11、付款

11.1 货币种类：使用货币种类为人民币。

11.2付款方式：货到采购方现场安装调试验收合格后，供应商开出全额的增值税发票（含13%税率），采购方付90% 合同款，余10%做为质保金，质保期过后无质量性能问题，付清余款。

12、罚则

12.1由于供应商原因造成供货期延误，每延误一天，供应商向采购方支付合同总价的3%的延迟违约金。

12.2 质保期内由于供应商提供的产品质量性能问题影响采购方正常使用，采购方扣除供应商合同款10%的违约罚金。

12.3 供应商提供的设备在使用过程中，由于质量问题给采购方造成直接或间接一切损失，均由供应商承担，必要时采购方将通过法律手段追究供应商责任。

13 售后服务

13.1.1供应商对提供的设备和配件以及设计、制造、材料的质量全部负责。

13.1.2本设备在安装过程中、试运期间，随时与供应商联系，必要时，供应商必须到现场进行技术指导。

13.1.3根据现场施工的实际情况、工作进度，供应商需到现场进行安装、调试等技术指导。对到现场进行服务所发生的所有费用及安全风险均由供应商承担。

13.1.4如因供应商技术人员的错误指导而引起设备和材料的损坏，供应商应负责修复、更换或补充，其费用由供应商承担。

13.1.5如因供应商原因造成安装或现场试验工作的延期，采购方有权要求供应商的安装监督人员或试验工程师继续留在现场服务，且费用由供应商自理。

13.1.6在运输过程中出现任何质量问题，由供应商承担责任。

13.1.7质保期内出现的质量问题，供应商必须在24小时内赶到现场全天候、全方位服务。

13.1.8供应商终身负责产品的技术指导、产品维修等。

备注：

1、供应商必须提供产品有权威机关颁发的ISO-9001系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书。

2、供应商提供的产品必须符合中国人民共和国相关文件标准，包括相应的国际准则，应提供产品在中华人民共和国国家强制性认证（即“3C”认证）。