华能桐乡燃机热电有限责任公司

电力电缆采购项目公开询价采购文件

采购编号：  FZB-2019-002

| 采购人 | ： | 华能桐乡燃机热电有限责任公司 |
| --- | --- | --- |
| 日 期 | ： | 2019年6月 |

# 使 用 说 明

一、《简明标准询价采购文件》适用于《中国华能集团有限公司非招标采购管理办法》第十八条规定的下列条件之一的且经采购承办部门批准的情况：

（一）采购的工程、物资或者服务规格、标准统一、供应充足且价格变化幅度小的；

（二）技术标准或要求相对简单，采购质量标准相对明确，合同估算价相对较低，能够形成充分竞争的。

二、采购人/采购代理机构编制具体采购项目的采购文件只须对采购文件中的采购公告、供应商须知前附表、合同条款、采购需求文件等部分进行填写和补充，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。

三、采购人/采购代理机构将在中国华能集团有限公司电子商务平台上发布采购公告，发布的采购公告作为采购文件的一部分。如后续发布变更邀请函或第二次采购邀请函，也将作为采购文件的一部分。

四、供应商须知前附表、供应商须知正文、响应文件格式附件中对于同一表述的内容、使用了相同的条款号，便于条款前后对应，避免条款前后不一致。

五、《简明标准询价采购文件》中第四章合同条款及格式、第五章采购需求由采购人根据采购项目具体特点和实际情况编制，应尽量简化。

目 录

第一章 采购公告	3

第一章 采购公告（合格供应商公开）	4

1. 采购条件	4

2. 项目概况与采购范围	4

3. 供应商资格要求	4

4. 采购文件的获取	5

5. 响应文件的递交	5

6. 发布公告的媒介	6

7. 联系方式	6

第二章 供应商须知及前附表	7

供应商须知前附表	8

1. 适用范围	9

2. 定义	9

3. 询价费用	9

4. 现场踏勘	9

5. 采购文件的构成	9

6. 采购文件的澄清、修改、补充	10

7. 编制基本要求	10

8. 语言和计量单位	11

9. 报价	11

10. 报价货币	11

11. 响应保证金	11

12. 采购有效期	12

13. 响应文件递交截止时间及地点	12

14. 响应文件的修改和撤销	12

15. 询价小组	12

16. 开启响应文件	13

17. 评审方法	13

18. 确定成交供应商	13

19. 采购结果公告	13

20. 成交通知	13

21. 签订合同	13

22. 其他需要补充的内容	13

第三章 评审办法	14

一、总则	14

二、评审方法	14

三、评审程序	14

四、推荐成交供应商	15

第四章 合同条款及格式	16

第五章 采购需求	23

第六章 响应文件格式	29

一、授权委托书	32

二、报价部分	33

三、商务部分	36

四、技术部分	37

第一章 采购公告

第一章 采购公告（合格供应商公开）

华能桐乡燃机热电有限责任公司电力电缆采购公告

采购编号：    FZB-2019-002

## 1. 采购条件

本项目电力电缆采购项目采购人为  华能桐乡燃机热电有限责任公司  ，资金来源为  企业自筹  ，该项目已具备采购条件，现对   华能桐乡燃机热电有限责任公司电力电缆采购项目  进行合格供应商公开询价。

## 2. 项目概况与采购范围

2.1项目概况

本项目为电力电缆采购。

2.2采购范围：动力电缆、控制电缆等。具体采购范围如下：

交货时间：合同签订后30天内完成供货。

| 序号 | 电缆名称 | 名称或规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价（元/米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制电缆 | ZRC-DJYPVP 2*2*1.5 | 米 | 2000 |  |  |
| 2 | 控制电缆 | ZR-DJYPVP-22 1×2×1.5 | 米 | 2500 |  |  |
| 3 | 电源电缆 | ZR-YJV-22 4*2.5 | 米 | 2500 |  |  |
| 4 | 控制电缆 | ZR-KYJVP22 4*1.5 | 米 | 3000 |  |  |
| 5 | 控制电缆 | ZR-KYJVP22 7*1.5 | 米 | 2500 |  |  |
| 6 | 单模光纤 | GYXTW=8B1 | 米 | 800 |  |  |
| 7 | 控制电缆 | ZR-KVVP-22 16*1.5 | 米` | 300 |  |  |
| 8 | 电力电缆 | ZR-BV 1*6 | 米 | 50 |  |  |
| 9 | 电力电缆 | ZR-YJV-6 6/10KV 3*95 | 米 | 800 |  | 1盘410米，1盘390米 |
| 10 | 控制电缆 | ZR-KVVP-1 4*6 | 米 | 850 |  | 均分2盘 |
| 11 | 控制电缆 | ZR-KVVP-1 4*1.5 | 米 | 2400 |  | 均分3盘 |
| 12 | 电力电缆 | ZR-VV-1 3*25+1*16 | 米 | 500 |  | 1盘 |

供货说明：

（1）具体分盘量投标方中标后根据招标方每段电缆长度、运输、施工方便性与招标方协商后确定。

（2）投标方应在提供对应于上表不同种类规格的电缆按每米分别单独报价。

（3）表中电缆型号和数量作为本次技术规范书参考使用，最终选型和数量以招标方施工图为准。

## 3. 供应商资格要求

3.1 通用条件：

供应商须为集团公司级、采购人所属的二级单位或采购人供应商库内的合格供应商，且不处于供应商暂停采购活动的期限内。

（对于已在中国华能集团有限公司电子商务平台（以下简称电子商务平台）注册成为潜在供应商的，潜在供应商须通过集团公司、采购人所属的二级单位或采购人审核成为合格供应商后方可参加采购活动。对于未在中国华能集团有限公司电子商务平台注册的供应商，首先应在中国华能集团有限公司电子商务平台注册成为潜在供应商，潜在供应商通过集团公司、采购人所属的二级单位或采购人审核成为合格供应商后方可参加采购活动）。

3.2 专项条件：

3.2.1 资质要求：参与报价的单位需具有全国工业产品生产许可证。

# 3.2.2 业绩要求：

3.2.2.1，参与报价的单位需有2016年4月1日至2019年3月31日期间至少2个6kV电缆供货业绩并提供合同复印件（合同复印件至少需提供首页、签字盖章页及能证明与招标人要求的业绩相符的供货范围等信息的页面，如提供的业绩证明材料不能清晰分辨上述业绩要求内容，按无效业绩处理）。

3.2.3 是否允许联合体：      不接受       。

3.2.4 是否接受代理商：       接受        。

3.2.5 应具备的其他要求：  无 。

## 4. 采购文件的获取

4.1 有意向的供应商可从  2019   年 6  月 14  日 16 时起至  2019  年 6 月 20  日 16 时止（北京时间，下同），登陆电子商务平台进行报名。

4.2 采购文件下载：通过电子商务平台下载采购文件，采购文件费：   0   元。

## 5. 响应文件的递交

5.1 供应商应按采购文件规定的递交截止时间前登陆电子商务平台，完成响应文件的传输递交, 递交截止时间前未完成响应文件递交的视为放弃询价资格。

5.2 递交时间截止后，在电子商务平台开启响应文件。

5.3 响应文件的递交截止时间：  2019   年 6  月  20 日  16  时  0  分；响应文件解密开始时间：同递交截止时间。（具体时间以电商平台公布为准）

## 6. 发布公告的媒介

本次采购公告在电子商务平台（http://ec.chng.com.cn/）发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失，采购人、采购代理机构概不负责。

## 7. 联系方式

| 采 购 人： | 华能桐乡燃机热电有限责任公司 |
| --- | --- |
| 地 址： | 浙江省桐乡市洲泉镇德胜东路66号 |
| 邮 编： | 314513 |
| 联 系 人： | 技术：王工 电话：0573-80887270 |
|  | 商务：甄工 电话：0573-80887231 |

2019年 6  月  14 日

第二章 供应商须知及前附表

## 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 采购人及联系方式 | 详见第一章采购公告 |
| 4.1 | 踏勘现场 | (不组织 |
| 6.1 | 采购文件的澄清、修改、补充 | 供应商需在__2019__年__6__月__20__日前发出澄清问题，采购人将在收到澄清后24小时内回复。 |
| 9.6 | 最高限价 | (无 |
| 9.7 | 采购代理服务费 | (无 |
| 10 | 报价货币 | (人民币 |
| 11.1 | 响应保证金 | (无 |
| 12.1 | 采购有效期 | 自响应文件递交截止时间起 120 个日历日 |
| 13 | 响应文件递交截止时间及地点 | 响应文件递交截止时间：（具体时间以电商平台公布为准） |
| 16.1 | 开启响应文件的开始时间及地点 | 开启响应文件开始时间：（具体时间以电商平台公布为准） |
| 16.2 | 谈判时间及地点 | 华能集团电子商务平台（具体时间以电商平台公布为准） |
| 21.3 | 履约担保 | (不提供 |
| 22 | 其他需要补充的内容 | 请供应商在报价时同步将商务、技术、价格文件电子版（须按照要求格式签字或盖章后扫描制作成PDF文件）正本1份上传电子商务平台。 |

备注：供应商须知前附表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

## 1. 适用范围

本采购文件仅适用于本项目公告中所述项目。

## 2. 定义

2.1 采购人：指依法提出采购项目进行采购的法人或其他组织，采购人及联系方式见前附表。

2.2 供应商：指响应询价采购，参与询价竞争的法人或其他组织。

2.3 成交人：指最终被授予合同的供应商。

## 3. 询价费用

供应商应承担与其参加询价有关的所有费用。不论询价过程和结果如何，供应商应自行承担所有与参加询价有关的费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 4. 现场踏勘（本项目采购人不组织现场踏勘）

4.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

4.2 供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4.3 采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，仅供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

## 5. 采购文件的构成

5.1 采购文件由下列文件以及在询价过程中发出的修正和补充文件组成：

第一章	 采购公告

第二章	 供应商须知及前附表

第三章	 评审办法

第四章	 合同草案

第五章	 采购需求

第六章	 响应文件格式

5.2 供应商下载采购文件过程中，如发现下载不成功或下载的文件格式有误等问题请务必于采购文件发售期内联系电子商务平台客服热线。如果供应商不按上述要求提出而造成不良后果，电子商务平台不承担责任。

5.3 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和要求等。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其竞争性谈判被拒绝。

5.4 响应文件一经递交成功即表示供应商确认采购文件的法律效力，并对此采购文件提出的要求做出相应的响应，承担与采购文件要求相适应的民事、经济和法律责任。

5.5 由于供应商对采购文件的误解与疏忽或报价误差，而导致询价失败或成交后的任何风险，其责任均由供应商自负。

## 6. 采购文件的澄清、修改、补充

6.1任何要求对采购文件进行澄清的供应商，均应在供应商须知前附表规定的时间提出。在谈判截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人/采购代理机构可主动地对采购文件进行修改、补充。

6.2采购文件的澄清和修改将以书面形式通知供应商。采购文件的澄清和修改均作为采购文件的组成部分，对供应商具有约束力。供应商应在收到通知后进行确认。如果供应商不予确认，引起的后果由供应商自行承担。

6.3 为使供应商有充分时间对采购文件的修改部分进行研究，采购人可适当延长询价文件的递交截止时间，并以书面形式通知所有购买采购文件的供应商。

## 7. 编制基本要求

7.1 供应商应在认真阅读，充分理解本采购文件所有内容（包括所有的澄清、修改、补充内容）的基础上，按照“第六章响应文件格式”的要求编制完整的响应文件。

7.2 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可信，并接受采购人对其中任何资料在合同最终授予前进一步审查的要求，如若存在供应商利用弄虚作假等不当手段谋取成交的，一经查实，采购人有权予以否决，并保留进一步追究其责任的权利。

7.3 如果响应文件填报的内容不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，给评审造成困难，责任由供应商自行承担。

7.4如供应商没有对本采购文件的要求提出偏离，采购人可认为供应商完全接受和同意本采购文件的要求。响应文件对采购文件未提出偏离条款的，均被视为接受和同意。响应文件与采购文件有偏离之处，无论多么微小，均应按采购文件格式要求统一汇总说明。

## 8. 语言和计量单位

8.1 响应文件及供应商与采购人之间的凡与采购有关的来往信函和文件均使用中文，若其中有其它语言的书面材料，则应附有中文译文，并以中文译文为准。

8.2 除非采购文件中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定的计量单位。

## 9. 报价

9.1 供应商应按照采购文件规定的内容、责任范围以及技术要求条件进行报价。并按报价部分规定的格式报出分项价格和总价。

9.2 供应商报价应包括供应商成交后为完成采购项目规定的全部工作需支付的一切费用和拟获得的利润，并考虑了应承担的风险。

9.3 供应商必须根据采购文件报价格式进行报价，若供应商提供免费服务，应在响应文件中说明或在报价表中填“免费”，否则视为已包含在总报价中。

9.4 供应商不得以低于成本报价。

9.5 响应文件中标明的最终报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

9.6 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价，如超过最高限价，将予以否决，最高限价在供应商须知前附表中载明。

9.7 采购代理服务费按照供应商须知前附表规定收取的，采购代理服务费由供应商计入报价，但不单独列项，成交人须一次性向采购代理机构支付采购代理服务费。

## 10. 报价货币

采用人民币报价，供应商须知前附表有明确规定的除外。

## 11. 响应保证金

11.1应提交供应商须知前附表中规定数额和形式的响应保证金，作为其响应文件的一部分，响应保证金的有效期应满足采购有效期的要求。

11.2 任何未按第11.1款规定提交响应保证金的，将被视为非实质性响应采购文件而予以拒绝。

11.3 发生下列情况之一，响应保证金可不予退还：

（1）供应商在采购有效期内撤回其响应文件；

（2）供应商被通知成交后，拒绝签订合同（即不按成交时规定的技术服务方案、价格等签订合同）或没有按照要求提交履约担保。

11.4 响应保证金的退还

成交人与采购人签订合同后5日内，采购人/采购代理单位向成交人退还扣除代理服务费后的剩余保证金，同时退还未成交供应商响应保证金。

## 12. 采购有效期

12.1 采购有效期自本采购文件规定的响应文件递交截止时间起生效，并在供应商须知前附表中规定采购有效期内保持有效。竞争性谈判有效期短于这个规定期限的响应文件将被视为非实质性响应而予以拒绝。

12.2 采购人可于采购有效期截止之前要求供应商同意延长有效期。供应商应在规定的时间内以书面答复表示同意，并相应延长响应保证金有效期，此时供应商不能对响应文件进行任何修改；供应商若不同意延长采购有效期，则应在规定的时间内以书面形式给予明确答复，此时供应商被视为自动退出竞争性谈判，响应保证金予以全额退还。在这种情况下，本须知中有关退还和不予退还响应保证金的规定将在延长后的采购有效期内继续有效。

## 13. 响应文件递交截止时间及地点

13.1供应商应在不迟于供应商须知前附表中规定的响应文件递交截止时间前将响应文件递交至电子商务平台。

13.2 采购人将拒绝接受供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间后收到的任何响应文件。

## 14. 响应文件的修改和撤销

14.1 供应商在递交响应文件后，可以在规定的响应文件递交截止时间之前修改或撤回其响应文件。

14.2 供应商不得在采购有效期内撤销响应文件。

## 15. 询价小组

15.1 采购人将按照《中国华能集团有限公司非招标采购管理办法》及有关法律、法规的规定组建询价小组。

15.2 询价小组负责评审工作，根据采购文件的要求对响应文件进行审查、质疑、评估和比较，出具评审报告，推荐成交供应商。

## 16. 开启响应文件

16.1 在供应商须知前附表规定的时间开启响应文件。

16.2 供应商须根据供应商须知前附表规定的谈判时间及地点参加谈判。

## 17. 评审方法

评审将严格按照采购文件第三章规定的评审标准和办法及国家有关法律、法规的要求进行。

## 18. 确定成交供应商

采购人按询价小组推荐的成交供应商名单确定成交供应商。

## 19. 采购结果公告

采购人确定成交供应商，询价采购结果在电子商务平台进行公告。

## 20. 成交通知

20.1 采购人向成交人发出《成交通知书》，同时通知所有未成交的供应商。

20.2 《成交通知书》将构成合同的组成部分。

## 21. 签订合同

21.1 成交供应商在接到《成交通知书》后，必须在规定的时间内派法定代表人或其授权人到指定地点按谈判双方最终确认的合同条款与采购人签订合同。

21.2 采购文件、成交供应商的响应文件及评审过程中的有关澄清文件均为签订合同的依据。

21.3 采购文件中要求成交人提交履约担保的，成交供应商应在合同规定的时间前根据供应商须知前附表的要求向采购人提交履约担保。

## 22. 其他需要补充的内容

第三章 评审办法

## 一、总则

1.评审依据

1.1《中国华能集团有限公司非招标采购管理办法》及相关法律法规；

1.2采购文件及其有效的补充文件。

2.评审原则

评审活动遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。

## 二、评审方法

本项目采用经评审的最低价法。

## 三、评审程序

询价小组评审包括初步评审和详细评审两部分。

1. 初步评审

询价小组对响应文件进行初步评审，评审内容如下：

1.1 供应商资格条件不满足采购文件要求；

1.2 供应商未按采购文件要求提交响应保证金或金额不足（如有）；

1.3 响应文件附有采购人不能接受的条件；

1.4 供应商报价超出最高限价（如有）；

1.5 国家相关法规规定的其它否决条款。

如发生上述条款中的任何一项，初步审查将视为不合格，供应商只有通过初步评审，才能进入详细评审。

2. 详细评审：详细评审包括商务、技术和价格评审。

2.1 商务评审，是否实质上响应了采购文件的要求，主要包括资格条件、交货时间、付款条件等。

2.2 技术评审，是否实质上响应了采购文件的要求；主要包括采购需求是否符合要求。

2.3 报价评审，询价小组对供应商的报价文件进行比较。询价小组不得同某一供应商就其报价进行谈判。

如详细评审阶段，商务和技术评审中有一项不通过，将视为否决供应商投标。不再进入后续评审。

3. 评审报告

3.1 在评审各阶段的结论，如评委有不同意见，按少数服从多数的原则得出最终评审结论。

3.2 询价小组完成评审工作后，向采购人提出书面评审报告。如果询价小组成员对评审报告有异议，可以书面方式阐述其不同意见和理由。询价小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审报告，评标委员会应当对此做出书面说明，并记录在案。

## 四、推荐成交供应商

询价小组对经评审的响应文件按质量和服务满足采购文件要求且报价最低的原则，推荐成交供应商。若经评审的响应文件报价相同，按供应商业绩个数从多到少排序；若业绩仍相同，按供应商注册资本金从多到少排序。

第四章 合同条款及格式

# 电力电缆采购项目采购合同

- 合同双方：

华能桐乡燃机热电有限责任公司，以下简称买方。

------------------------------------------------，以下简称卖方。

买卖双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用原则，经充分友好协商达成协议，同意按以下条款签订本合同。

- 合同设备及价格

本合同总价为暂定价   元，最终按实际到货量结算，大写：----------（含税费）。合同价格包括适用于长途内陆运输和多次装卸装卸搬运的坚固包装，以及货物堆放、装到车辆、运输保险和将货物运到指定地点并卸车的一切费用。

供货范围及价格：                                         单位：（元）

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 价格小计 | 技术要求 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 付款方式

  - 本合同使用人民币，以电汇方式付款。

  - 买方收到卖方应提交的货物和下列单据，经审核无误三十天内将合同总价的90%，总计￥--------元人民币（大写：------），支付给卖方作为到货设备款。

附：

1）到货设备清单一份及相关产品合格的证明材料。

- 此批到货物资（100%）货值的增值税（13%）发票正本一份。

3）合同物资通过性能试验后由买方颁发的临时验收证书正本一份。

  - 合同物资质保期为临时验收证书出具之后的一年，质保期到期买方出具最终验收证书。买方收到卖方提交的下列单据，经审核无误后三十天内向卖方支付合同总价的10%，计￥----人民币（大写：----）：

- 买方签发的合同物资的最终验收证书副本一份。

- 正式收据正本一份。

3.5  合同执行过程中如遇国家调整增值税税率，则按调整后税率执行，同时合同总价按不含税价不变的原则进行相应调整。

- 交货时间与地点

交货时间：合同签订后30天内交货。

交货地点：华能桐乡燃机热电有限责任公司物资仓库。

备注：随货物提供到货物资清单一份及对应产品的合格证。

- 包装与交货方式

卖方提供的合同货物，应有适合于公路长途运输、多次搬运与装卸的坚固包装，保证合同物资在运输与装卸过程中完好无损。

- 技术资料的交付：随物资一起交货，在满足合同技术要求情况下，提供物资的原产地证明或报关单等证明文件，以备买方核查是否为进口件。如卖方不能按照买方要求提供上述文件，买方有权拒付货款。

- 质量保证、所有权担保、知识产权担保

  - 卖方所供物资应是全新的、技术先进的、并且是成熟可靠的。卖方应对所提供的所有物资的质量负责。

  - 双方确认的本合同物资的供货商不得改变。

  - 如果在合同执行过程中发现短缺、或经复检确认存在质量问题，卖方应在买方要求的时间内，将上述短缺补齐或更换，由此产生的一切费用由卖方承担。

  - 在安装与调试过程中，如果因为卖方技术指导错误而造成某个物资报废，卖方应负责补供这个报废的物资，由此产生的一切费用由卖方承担。

  - 在质保期内，由于卖方的过失或疏忽造成的物资的损坏或潜在缺陷，卖方应免费负责现场维修，并提供备品备件，并赔偿买方所遭受的直接损失。

  - 标的物所有权担保：卖方保证对本合同下的产品在向买方交付并转移所有权之前拥有合法的所有权，且该产品无设定任何不为买方所知的他物权，如留置权、抵押权等。即保证买方依照本合同取得该产品所有权后，不会为任何第三方对该产品提出异议或追索，否则，卖方应尽力维护买方对该产品的所有权，并承担因此给买方造成的全部损失。

  - 知识产权担保：卖方承诺并保证对其向买方提供的产品或服务所采用的技术及方案等拥有合法的知识产权或合法的使用权。若买方因购买或使用卖方提供的产品而被任何第三方就知识产权侵权提出仲裁、诉讼等索赔请求，卖方应尽力积极配合买方进行仲裁或诉讼，必要时尽其可能地直接参与到买方为此而进行的仲裁或诉讼活动中，并承担因此给买方造成的全部直接损失及不能完全履行合同的违约责任。

- 违约责任：合同任何一方不能按照本合同的约定履行合同义务的，应遵循诚实信用的原则要求对方承担违约责任。

  - 由于卖方责任，在性能保证考核试验后不能达到技术协议所规定的一项或多项保证指标时，卖方应在买方要求期限内免费进行处理，若超过要求期限仍不能达到保证指标，卖方应承担罚款，最大罚款总金额将不超过合同总价的20%。

  - 考核标准：

8.2.1现场质量验收如出现现场不可修复的缺陷，供应商应无偿进行重新供货，同时承担由于耽误工期而造成的损失。

  - 对安装、试运行有重大影响的货物迟交超4周时，买方保留与卖方协商的权力，共同商定卖方应向买方赔偿买方的损失，如协商不能达成一致时，买方有权终止部分或全部合同。

  - 如果由于卖方责任所造成的修理或换货而使合同设备的起动延误时，卖方虽已承担了修理或换货的义务，但还应按设备迟交扣款，时间从发现缺陷之日开始计算至该设备纠正缺陷后或在现场完成修好的日期为止。如果卖方要求在现场进行修理，买方应尽量提供充分的合作，发生的费用将由卖方负担。

- 纠纷解决方式：双方因本合同发生的一切争议应由双方协商一致解决；不能达成一致的，任何一方可向嘉兴仲裁委员会申请仲裁，仲裁费用除另有约定外，由败诉一方承担。在仲裁期间，除提交仲裁的事由外，合同仍应继续履行。

- 合同生效、变更及其他：

10.1本合同一式4份，买方执3份，卖方执1份，具有同等法律效力。自双方授权代表签字并盖章后生效。

10.2未经买方同意卖方不得对本合同的内容（包括附件）作任何变更，但买方可以在征得卖方同意后对合同内容进行变更，修改，取消或补充。

10.3如果卖方有违反或拒绝执行本合同规定的明确意思表示或者行为时，买方应以书面形式通知卖方加以纠正。卖方在接到通知后三十天内应对该项违反做出修正。如果得不到纠正，买方有权宣布暂停本合同的一部分或全部。对于这种暂停，买方无须出具变更通知书，由此而发生的一切费用和损失将由卖方负担。

10.4双方任何一方未取得另一方事先书面同意，不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。卖方在取得买方同意后而选定的分包商应被视为同卖方一样为履行本合同对买方承担责任，卖方应对其分包商的行为承担全部责任。

10.5本合同项下双方相互提供的文件、资料，双方除为履行合同的目的外，均不得泄露给与合同设备无关的第三方，除非合同另有规定。

合同双方签字、信息页（本页为合同不可缺少的组成部分）

买方：                                   卖方：

华能桐乡燃机热电有限责任公司         ***************************

法人代表或委托代理人签字：	法人代表或委托代理人签字：

日   期：                               日   期：

| 买方信息： 名称：华能桐乡燃机热电有限责任公司 地址：浙江省桐乡市洲泉镇德胜东路66号 邮政编码：314513 联系人：***** 电话： 0573-80887231 传真： 0573-80880879 开户银行：建设银行洲泉镇支行 账号：33001637265059666999 税号：913304830595677145 | 卖方信息： 名称：********************** 地址：************************** 邮政编码：******************** 联系人：******************** 电话：*********** 传真：********************* 开户银行：********************** 账号：************************** 税号：************************ |
| --- | --- |

## 合同附件一   技术协议

第五章 采购需求

目    录

附件1 技术规范

附件2 供货范围

附件3 交货进度

附件4 技术资料和交付进度

附件5 监造（检查）和性能验收试验

附件6 技术服务和联络

附件1   技术规范

第1部分 电缆结构描述及电缆性能

## 1	总则和工程概况

1.1	总则

1.1.1 本技术规范书适用于华能桐乡燃机6/10kV 、0.6/1kV、控制电缆、光纤等技术规范，它包括6/10kV 、0.6/1kV、控制电缆及其附属设备的设计、结构、性能、制造、检验、安装和试验等方面的技术要求。

1.1.2投标方保证提供符合本技术规范书和相关的国际国内标准要求的优质产品及相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准投标方保证满足其要求。

1.1.3 如招标方有除本技术规范书以外的其它要求，应以书面形式提出，经双方讨论后载于本技术规范书。

1.1.4 投标方对6/10kV 、0.6/1kV、控制电缆、光纤的整套系统和设备（包括附属系统与设备）负有全责，即包括分包（或采购）的产品。

1.1.5投标方应执行本招标文件所列标准，有不一致时，按较高标准执行。投标方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。若投标方所提供的投标文件前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由招标方确定。

1.1.6投标方投标电缆完全满足招标方技术要求，无任何偏差。如果本技术技术规范书的描述存在矛盾或不一致之处，或技术部分和商务部分在供货范围的描述存在矛盾或不一致之处，由招标方决定最终采用哪种描述。

1.1.7 本技术规范书经买卖双方共同确认和签字后作为订货合同的附件，与订货合同正文具有同等效力。未尽事宜由双方协商解决。

1.1.8 在合同签定后，招标方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求，具体内容双方共同商定。

1.1.9本工程采用统一的电厂标识系统编码标准（KKS编码标识系统），编码范围包括投标方所供系统、设备、部件和构筑物。技术规范书签订后，招标方将向投标方提供电厂标识系统的编码原则和要求，投标方应据此对其所提供的系统、设备、部件进行编码，并编制在提供的技术文件(包括图纸及说明书)中。

1.1.10投标方承诺6/10kV 、0.6/1kV、控制电缆、光纤等质保期为临时验收证书签发后的一年期间，使用寿命为30年。

### 1.2	工程概况

本项目为电力电缆采购。

1.2.1	气象资料

    - 累年平均气温：16.5℃

    - 极端最高气温：39.8℃ （2009年7月20日）

    - 极端最低气温：-11.0℃ （1977年1月31日）

    - 累年平均相对湿度：79%

    - 累年最小相对湿度：10%  （1986年3月2日，2002年1月9日）

    - 累年平均水汽压：16.7 hPa

    - 最大一次降水量：449.1mm（1999年6月24日至7月2日）

    - 全年主导风向：ESE

    - 冬季主导风向：NNW

    - 夏季主导风向：ESE

根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)的规定，安装现场基本地震烈度：6度（按7度设防）

耐受地震能力：

水平：0.2g

垂直：0.1g

1.2.2	厂用电系统电压

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 额定电压 | 6 kV |
| 最高系统电压 | 7.2kV |
| 相数 | 3 |
| 频率 | 50Hz |
| 短路额定值 | 40 kA 3sec |
| 系统接地方式 | 不接地 |

### 电站低压AC系统

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 额定电压 | 380V |
| 标准工作母线 | 400V |
| 相数 | 3 |
| 频率 | 50Hz |
| 短路额定值 | 50 kA 1sec |
| 系统接地方式 | 直接接地 |

### 1.3	工作范围

1.3.1 投标方的供货范围和设计分工在本合同相关附件中已有明确。

1.3.2 投标方基本工作范围包括对供货范围内所含设备、结构、材料的设计、制造、测试、包装和发运服务等各项工作，还包括对设备的安装、校验、启动调试及初期试运行中的服务、培训。

1.3.3 投标方提供6/10kV 、0.6/1kV、控制电缆等

2	技术要求

2.1 标准和规范

2.1.1设备包括投标方向其他厂商购买的所有附件和设备，这些附件和设备符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求，除非另有特别说明，将包括在投标期内有效的任何修正和补充。

2.1.2 除非另有规定，均遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品，还遵守合作方国家标准，当上述标准不一致时按高标准执行。

2.1.3 投标方提供的设备和配套件符合以下标准但不局限于以下标准：

- IEC　60228-1978  绝缘电缆的导体

- IEC　60230—电缆及其附件的冲击电压试验

- GB/T 6995—电线电缆识别标志方法

- IEC 60287-1-1 AMD 2-2001电缆 电流定额的计算 第1 部分:电流定额公式(100%负 载系数)和损耗计算

- IEC　332-2005—着火条件下电缆和光缆的试验

- ANSI MC96.1-1982—温度仪表国际规范

- IEC 60540-1982—电缆和电线的绝缘和护套的试验方法(橡胶和热塑性塑料化合物)

- IEC584-3-1989 热电偶 第3部分:延长电缆 和补偿电缆 允差和识别系统

- NB/T 42051-2015	额定电压 0.6/1kV 铝合金导体交联聚乙烯绝缘电缆

- IEC 60502-2005 额定电压从1kV(Um=1.2kV)到30kV(Um=36kV)的挤压绝缘电力电缆及其附件

- SDJ26-1989    发电厂、变电所电缆选择与敷设设计规程

- DL/T401-2002  高压电缆选用导则

- IEC60840-2004 额定电压为30KV(Um=36KV)以上至150KV(Um=170KV)以下的挤压绝缘的电力电缆及其附件.要求和试验方法

- GA306.1～306.2 阻燃及耐火电缆：塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求

- GB/T-9330-2008 塑料绝缘控制电缆

- GB/T3956-2008 电缆的导体

- GB12666.6-1990 耐火试验 ( 耐高温电缆 )

- GB/T4989-2013 热电偶用补偿导线

- GB/T12666.2-2008	电力电缆在火焰条件下的试验第一部分  单根绝缘电线电缆垂直燃烧试验

- GB12706.1-2008	额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV) 铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第1部分：额定电压1kV (Um=1.2kV)和3kV (Um=40.5kV)电缆

- GB3957-1983	电力电缆铜，铝导电线芯

- GB/T2951.8-1997	电缆绝缘和护套材料通用试验方法

- GB/T2952-2008	电缆外护套

- GB/T3048-2007	电线电缆电性能试验方法

- GB/T17650-1998	电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法

- GB/T17651-1998	电缆或光缆特定条件下材料燃烧的烟密度测定

- GB/T3952-2008	电工圆导线

- GB6995-2008	电线电缆识别标志方法

2.1.4 上述法则和标准提出了最基本要求，如果根据投标方的意见并经用户接受，使用优于或更为经济的设计或材料,并能使投标方设备良好地、连续地在本规范所规定的条件下运行时，则这些标准也可以由投标方超越。

2.1.5 当标准、规范之间出现矛盾时，投标方会按高标准执行。

2.1.6 所有螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均遵守国际标准化组织(ISO)和国际单位制(SI)的标准。

2.1.7 合同签订1周之后，按本技术规范书要求，投标方提出合同设备的设计﹑制造﹑装配﹑安装﹑调试﹑试运﹑验收﹑试验﹑运行和维护等标准清单给招标方，由招标方确认。

2.2	 0.6/1kV电缆的技术要求

2.2.1 一般技术要求

投标方提供的设备功能完整、技术先进，并能满足人身安全和劳动保护条件。

投标方所有设备均正确设计和制造，在正常工况下均能安全、持续运行，而不应有过度的应力、振动、温升、磨损、腐蚀、老化等其它问题，设备结构应考虑方便日常维护（如加油、紧固等）需要。投标方会提供优于本技术技术规范书要求的先进、成熟、可靠的设备及部件。

投标方设备零部件会采用先进、可靠的加工制造技术，有良好的表面几何形状及合适的公差配合。

外购配套件，必须选用优质、节能、先进的产品，并有生产许可证及生产检验合格证。严禁采用国家公布的淘汰产品。对重要部件需取得招标方认可或由招标方指定。投标方对外购的部件及材料进行检验，并对其质量、性能负责。对目前国内产品质量尚不过关的部件，选用进口产品。

易于磨损、腐蚀、老化或需要调整、检查和更换的部件应提供备用品，并能比较方便地拆卸、更换和修理。所有重型部件均应具有便于安装和维修的起吊或搬运条件。

所用的材料及零部件（或元器件）应符合有关规范的要求，且应是优质的和新型的，并能满足当地环境条件的要求。

所使用的零件或组件应有良好的互换性。

2.2.2 主要技术要求

6kV电力电缆

1）名称：铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆；

2)型号：

| 分类 | 型号 | 额定电压U0/U（kV） | 导体材料 | 芯线长期允许最高温度（℃） | 绝缘材料 | 护套材料 | 屏蔽层 | 铠装 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6kV电力电缆 | ZR-YJV-6 6/10KV 3*95 | 6.0/10.0 | 铜 | 90 | 交联聚乙烯 | 聚氯乙烯 | 铜带 |  |

3)电压：电缆用于额定电压6kV的系统，该系统中性点经电阻接地，电缆缆芯对地以及缆芯间采用不低于6/10kV绝缘。

4)温度：额定运行环境温度：43℃

允许导体最高长期运行温度：90℃

导体持续5秒短路运行最高温度：250℃

5)芯数： 3芯，单芯

6)标称截面：95mm2

7）弯曲半径：单芯电缆不大于电缆外径15倍，三芯电缆不大于电缆外径12倍。

8）绝缘水平：

6/10kV电缆：

a. 导体与屏蔽或护套之间的额定电压（有效值）  6  kV

b. 任意两根导体间的最大工作电压   12  kV

c. 导体与屏蔽或护套之间的5min工频耐受电压  21 kV

9）外护套感应电压：<50V

10）投标方提供详细说明电缆的结构形式、各层结构的材料及其特性。单芯结构或多芯结构、防火性能、过载保护能力（主要考核绝缘老化或击穿等）、载流能力、最高工作温度、防水、防腐、防爆、屏蔽性能、使用寿命、产品环保性能、机械性能和弯曲性能等，并提交相关的型式试验报告。

11）绝缘按国标（或高于国标）、等同于IEC标准中规定选用的绝缘材料：

本规范书中电缆型号绝缘标称厚度为3.4mm。任一处的最小厚度不得小于标称厚度的90％，且在同一截面测得的最大绝缘厚度tmax和最小绝缘厚度tmin符合下式：(tmax-tmin)/tmax≤0.1

12）填充料：缆芯采用非吸湿性材料填充，应紧密无空隙。缆芯中间也应填充，三芯成缆后外型应圆整。内衬层厚度平均值不小于GB/T12706中的标称值，任一点最小厚度应不小于标称值的90%。

13）电缆交货长度：按照国家标准，电缆长度计量不应存在误差，由于电缆在实际制造过程中的特殊性，卖方承诺本次供货范围内每盘电缆长度计量误差不大于  0.5 %。

14）电缆阻燃及耐火：电缆的阻燃及耐火满足所列规范及标准中的规定。耐火电缆导体外绕包云母带作为耐火层，云母带重叠绕包，重叠率不小于50%。

1kV电力电缆

- 电缆导体的最高额定工作温度：

- 导体允许最大连续运行温度为： 90℃（交联聚乙烯绝缘）。

- 短路时（最长持续时间不超过5s）电缆导体的最高温度：交联聚乙烯绝缘不超过250℃。

- 成品电缆芯线间，芯线与屏蔽间经受交流50HZ,电压4.5kV，5min交流耐压试验。

- 成品电缆应通过IEC332-3《电线电缆成束燃烧试验》的要求。

- 电缆没有抽芯和接头现象发生。

- 电缆导体材质的电阻率、绝缘电阻、绝缘厚度以及屏蔽等各项性能符合最新的国家标准。

- 电缆芯线导体材质采用退火铜线制作，电缆导体材质符合GB/T 3956-2008《电缆的导体》中的规定。

- 电缆适合安装于户内，户外，暴露于空气中、阳光中，敷设于保护管中、桥架中、电缆沟道、隧道及直埋。

- 交联聚乙烯电缆最小弯曲半径不小于电缆外径的12倍。

- 电缆及附件的电压承受能力：（试验电压应按国标GB311进行海拔修正）0.6/1kV：5Min工频耐压： 3.5kV；

导体与屏蔽或护套之间的额定电压（有效值）  0.6  kV；

任意两根导体间的最大工作电压  1.2  kV。

- 阻燃电缆满足GB/T18380.3的要求。

- 电缆具有耐高温、耐油、耐腐蚀、耐酸碱及腐蚀性气体、防水等特性，高温环境电气性能稳定，载流量大，抗老化性优越，使用寿命长。并按规定具有阻燃性能。

- 导体

导体为多股绞合一级无氧铜导体（或者铝合金导体），其性能、结构及外观符合GB12706标准、IEC228标准及GB/T 3956的规定；导体表面光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边、无凸起或断裂的单线。

- 绝缘

标称绝缘厚度符合GB/T12706.2 和GB/T12706.3 的规定,绝缘厚度平均值不小于规定的标称值绝缘最薄点的厚度不小于规定标称值的85%-0.1mm。

- 填充及内衬层

电缆的缆芯采用非吸湿性材料紧密填充。缆芯成缆后外型圆整。内衬层为绕包或挤包的非吸湿性材料。填充及内衬层与电缆的工作温度相适应，对绝缘材料无影响。

- 铠装

铠装层符合GB2952的要求，钢带铠装采用双钢带间隙绕包，并采用镀锌钢带，钢带绕包平整紧密，钢带接续焊接平整牢固。

- 外护套

电缆的外护套采用聚氯乙烯护套料，标称厚度符合GB2952的规定，任一点最小厚度不小于标称厚度的85%-0.1mm。

- 成品电缆标志

成品电缆的外护套表面印有制造厂名、注册商标、产品型号、额定电压及计米长度的连续标志，印刷标志符合GB6995的规定。

- 电缆包装

电缆成盘包装，包装时电缆卷绕整齐并妥善包装。电缆盘符合JB/T8137的规定。每盘电缆都附有检验合格证。

- 试验

电缆的出厂试验按GB/T12706中规定的项目及招标文件的要求进行。

20）外护套感应电压：<50V。

控制电缆

1）本技术规范所包括的控制电缆将用于发电厂所在区域内设备与装置之间的输送电力、控制、仪表显示和通信信号。应采用无氧铜芯单股导体，电缆类型包括：

ZRVV  铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃类电缆

NHVV  铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火类电缆

ZRKVV 阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆

ZRKVVP  阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带绕包总屏蔽控制电缆

ZRDJYPVP 阻燃型电子计算机用铜芯聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套铜带绕包总屏蔽控制电缆。

2）各种类型的电缆均应按相应的国家标准制造，各项性能指标均不应低于国家标准中所规定的指标，并能在本工程的环境条件下安全、可靠地运行，各种类型的电缆使用寿命应不少于30年。

3）导体

导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。铜导体材料为无氧圆铜杆。

电缆的导体及导线表面均应光洁，不得有任何缺损和毛刺。电缆应防潮（湿），防油，防酸。

4） 铠装

钢带铠装应采用双层镀锌钢带，绕包应圆整光滑。铠装电缆（如要求，在清册中规定）的铠装应为连续的密封的镀锌钢带，铠装的故障电流额定值应与芯线导体相同。

5）电缆导体长期允许工作温度不应低于90℃，短路时允许最高温度不应低于160℃（短路时间不大于5秒）。

6） 控制电缆的每根芯线的绝缘皮必须有明确的芯线号标，颜色统一，绝缘线芯采用黑色绝缘线芯，同时黑色绝缘线芯上印有白色数字编码，其识别标志必须遵守GB6995《电线电缆识别标志》。

7）绝缘

绝缘标称厚度应符合GB12706.2的规定，绝缘厚度平均值应不小于规定的标称值，任一点最小测量厚度应不小于规定的标称值的90%-0.1mm。

8） 计算机信号电缆应满足以下要求：

8.1）电缆芯线均采用单芯铜导线。其截面一般为1.0mm2。

8.2）电缆采用2芯或3芯一组对绞并屏蔽，成缆时在外护套内设总屏。

8.3）电缆对绞的节距应符合国家标准。

8.4）计算机电缆绝缘线芯两线组采用红、黑两种颜色，同时对于2对及以上对绞组，红、黑线芯印有相同白色数字编码，不同对绞组间按自然顺序1、2、3、4……依次排列；三线组颜色采用红、黑、灰三种颜色，同时对于2对及以上对绞组，红、灰、黑线芯印有相同白色数字编码，不同对绞组间按自然顺序1、2、3、4……依次排列。

9） 热控补偿导线电缆导体长期允许工作温度不应低于70℃，补偿电缆采用延长型；耐高温电缆的电缆导体长期允许工作温度不应低于260℃。短路时电缆导体的最高温度不超过160℃。短路时间不超过5s。电缆导体的回路压降不大于5%。

10）  电缆阻燃及耐火

本技术协议文件中的阻燃电缆是指难燃电缆，阻燃（难燃）等级为C级。“阻燃电缆”必须提供电缆的成束燃烧试验（试验应符合IEC332－3），电缆的阻燃及耐火满足GA 306.1~306.2—2001的规定。

11） 屏蔽

金属屏蔽由重叠绕包的软铜带组成，铜带连接应采用焊接方式，并满足短路温度要求。绕包应圆整光滑，搭盖率应不小于15%。铜带屏蔽采用铜韧带接地线，其截面积不小于0.3mm2。

当系统故障时，电流增大可能造成电缆铜屏蔽多次烧熔、烧断或退火时，应对铜屏蔽的热稳定性加以考虑，必要时应适当增大铜屏蔽的截面。

特别注意：以上电缆合同一旦签订，投标方保证电缆无断码、规格和长度满足要求、中间无接头、导体截面积和选材达标；若不满足，招标方将中止与投标方之间的合同，并赔偿由此引起的招标方的所有损失，并按罚则执行。

因施工图尚未完成，电缆型号规格及长度以最终版的施工图图纸为准，本技术规范书书上所开列的电缆长度仅作为投标方的报价参考数量，招标方可以根据实际工程情况调整所需的电缆型号及长度；投标方会根据本标书所列的电缆型号及长度规格报价，招标方采购相应规格型号电缆时将按照：该电缆报价/米数×所需电缆长度即可，投标方会承诺报价不变。若招标数量与最终订货数量有不符，招标方不承担任何责任。最终订货数量以招标方商务合同为准。

附件2  供货范围

## 1	一般要求

1.1 本附件规定了物资的供货范围，投标方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且物资的技术经济性能符合附件1的要求。

1.2 投标方提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。

## 2	供货范围

2.1 投标方提供的供货范围:

| 序号 | 电缆名称 | 名称或规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价（元/米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制电缆 | ZRC-DJYPVP 2*2*1.5 | 米 | 2000 |  |  |
| 2 | 控制电缆 | ZR-DJYPVP-22 1×2×1.5 | 米 | 2500 |  |  |
| 3 | 电源电缆 | ZR-YJV-22 4*2.5 | 米 | 2500 |  |  |
| 4 | 控制电缆 | ZR-KYJVP22 4*1.5 | 米 | 3000 |  |  |
| 5 | 控制电缆 | ZR-KYJVP22 7*1.5 | 米 | 2500 |  |  |
| 6 | 单模光纤 | GYXTW=8B1 | 米 | 800 |  |  |
| 7 | 控制电缆 | ZR-KVVP-22 16*1.5 | 米` | 300 |  |  |
| 8 | 电力电缆 | ZR-BV 1*6 | 米 | 50 |  |  |
| 9 | 电力电缆 | ZR-YJV-6 6/10KV 3*95 | 米 | 800 |  | 1盘410米，1盘390米 |
| 10 | 控制电缆 | ZR-KVVP-1 4*6 | 米 | 850 |  | 均分2盘 |
| 11 | 控制电缆 | ZR-KVVP-1 4*1.5 | 米 | 2400 |  | 均分3盘 |
| 12 | 电力电缆 | ZR-VV-1 3*25+1*16 | 米 | 500 |  | 1盘 |

供货说明：

（1）具体分盘量投标方中标后根据招标方每段电缆长度、运输、施工方便性与招标方协商后确定。

（2）投标方应在提供对应于上表不同种类规格的电缆按每米分别单独报价。

（3）表中电缆型号和数量作为本次技术规范书参考使用，最终选型和数量以招标方施工图为准。

# 附件3 交货进度

## 设备交货计划

| 序号 | 设备/部件名称、型号 | 发运地点 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆 | 施工现场 | 电缆最短交货期为合同签订后30天； |

说明：

上述交货时间为货物到达华能桐乡燃机工地的时间。

本交货时间为暂定计划，投标方承诺满足工程进度的要求。

附件4 技术资料和交付进度

## 1	一般要求

1.1 投标方按照中国电力工业使用的标准及响应的代码、规则对图纸编号，并且提供的资料使用国家法定单位制即国际单位制(语言为中文)。

1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。均需电子版本。

1.3 投标方资料的提交及时、充分，满足工程进度要求。中标后, 投标方负责编写并出版所供产品的的技术技术规范书, 并经招标方和设计方确认。合同签定后半个月内给出全部技术资料的交付进度清单，并经招标方确认。提供最终版的正式图纸的同时，应提供可编辑的、正式的AUTOCAD(R14)电子文件。正式图纸必须加盖工厂公章或签字，并标有“华能桐乡燃机热电联产项目（2x200MW）工程施工图专用”字样。

1.4 投标方提供的技术资料一般可分为投标阶段，配合设计阶段，设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等四个方面。投标方满足以上四个方面的具体要求。

1.5 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，投标方及时免费提供。

1.6 招标方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1.7 完工后的产品与最后确认的图纸一致。招标方对图纸的认可并不减轻投标方关于其图纸的正确性的责任。设备在现场安装时，如投标方技术人员进一步修改图纸，投标方对图纸重新收编成册，正式递交招标方，并保证安装后的设备与图纸完全相符。

1.8  投标方提供的技术投标阶段资料为每套投标文本各附1套；配合设计阶段资料共4套，其中设计院技术资料二套，U盘一套；其余为每台十六套，电子版（光盘二套、U盘二套），其中设计院技术资料二套，U盘一套。

附件5监造（检查）和性能验收试验（删除）

1．概述

1.1 本附件用于合同执行期间对投标方所提供的设备（包括对分包外购设备）进行工厂检验/试验、监造，确保投标方所提供的设备符合附件1规定的要求。

1.2 投标方应在本合同生效后1周内，向招标方提供与本合同设备有关的监造、检验标准。有关标准应符合附件1的规定。

2．工厂检验

2.1 招标方有权派遣其检验人员到投标方及其分包商的车间场所, 对合同设备的加工制造进行检验和监造。招标方将为此目的而派遣的代表的身份以书面形式通知投标方。

2.2 如有合同设备经检验和试验不符合技术规范的要求,招标方可以拒收,投标方更换被拒收的货物,或进行必要的改造使之符合技术规范的要求,招标方不承担上述的费用。

2.3 招标方对货物运到招标方所在地以后进行检验、试验和拒收(如果必要时)的权利,不因该货物在原产地发运以前已经由招标方或其代表进行过监造和检验并已通过作为理由而受到限制。招标方人员参加工厂试验,包括会签任何试验结果,既不免除投标方按合同规定负的责任,也不能代替合同设备到达现场后招标方对其进行的检验。

2.4 投标方在开始进行工厂试验前5天,通知招标方其日程安排。根据这个日程安排,招标方将确定对合同设备的那些试验项目和阶段要进行现场验证,并将在接到投标方关于安装、试验和检验的日程安排通知后5天内通知投标方。然后招标方将派出技术人员前往投标方和(或)其分包商生产现场,以观察和了解该合同设备工厂试验的情况及其运输包装的情况 。若发现任一货物的质量不符合合同规定的标准,或包装不满足要求,招标方代表有权发表意见,投标方认真考虑其意见,并采取必要措施以确保待运合同设备的质量, 现场验证检验程序由双方代表共同协商决定。

2.5 若招标方不派代表参加上述试验,投标方在接到招标方关于不派员到投标方和(或)其分包商工厂的通知后,或招标方未按时派遣人员参加的情况下,自行组织检验。

2.6 工厂检验的所有费用包括在合同总价之中。

3．设备监造

3.1  监造依据

根据本合同和电力工业部、机械工业部文件电办（1995）37号《大型电力设备质量监造暂行规定》和《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》的规定，以及国家有关规定。

3.2 投标方应向监造者提供下列资料：

3.2.1重要的原材料的物理、化学特性和型号及必要的工厂检验报告及材质单；

3.2.2重要零部件和附件的验收试验报告及重要零部件和附件的全部出厂试验报告；

3.2.3设备出厂试验报告、半成品试验报告；

- 型式试验报告；

- 产品改进和完善的技术报告；

- 与分包者的技术技术规范书和分包合同副本；

- 设备的生产进度表；

- 设备制造过程中出现的质量问题的备忘录。

3.3  监造方式：文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点。每次监造内容完成后，投标方和监造代表均须在见证表上履行签字手续。投标方复印3份，交监造代表1份。

3.4  设备监造内容（下表由投标方填写，招标方确认）：

| 序号 | 监造部套 | 监造内容 | 监造方式 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H | W | R |  |
| 1 | 导体 | 导体采购规范及绞制工艺 |  |  | √ | 全部或按用户要求 |
|  |  | 生产 |  | √ |  |  |
| 2 | 绝缘 | 原材料采购规范及生产工艺 |  |  | √ |  |
|  |  | 绝缘挤制 |  | √ |  |  |
| 3 | 铠装 | 采购规范及生产工艺 |  |  | √ |  |
|  |  | 绕包 |  | √ |  |  |
| 4 | 护套 | 原材料采购规范及生产工艺 |  |  | √ |  |
|  |  | 护套挤制 |  | √ |  |  |
| 5 | 试验 | 中间检验 |  | √ |  |  |
|  |  | 出厂试验 |  | √ |  |  |
| 注：H—停工待检，W—现场见证，R—文件见证，数量—检验数量。 |

注：H～停工待检，w～现场见证，R～文件见证，数量～检验数量

3.5  对投标方配合监造的要求

3.5.1  监造代表有权亲自观察任何一项或全部试验，监造代表在场观察试验的进行并不免除投标方对本合同承担责任。

3.5.2  监造者有权到生产合同设备的车间和部门了解生产信息，并提出监造中发现的问题(如有)。

3.5.3  投标方应向监造代表提供详细的质量监控点和技术资料。

3.5.4  投标方应提供监造和检验所需的物资、设施及其它条件，并承担监造代表在当地的伙食和交通等费用。

4．性能验收

4.1概述

4.1.1本附件用于对投标方所提供的设备（包括对分包外购设备）进行性能验收试验，确保投标方所提供的设备符合附件1规定的要求。

4.1.2 投标方应在本合同生效后1周内，向招标方提供与本合同设备有关的性能验收试验标准。有关标准应符合附件1的规定。

4.1.3 性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合附件1的要求。

4.1.4 性能验收试验的地点由合同确定，一般为招标方现场。

4.1.5 性能试验的时间：机组试验一般在168小时试运之后半年内进行，具体试验时间由买卖双方协商确定；单台设备的试验买卖双方协商确定。

4.1.6 性能验收试验由招标方主持，投标方参加。试验大纲由招标方提供，与投标方讨论后确定。如试验在现场进行，性能验收试验所需的测点、一次元件和就地仪表的装设应由投标方提供，并派出技术人员配合；如试验在工厂进行，试验所需的人力和物力等由投标方提供。

4.2   试验内容

4.2.1 性能验收试验的目的是为了检验合同设备的所有性能是否符合附件一的要求。

4.2.2 性能验收试验的地点为招标方现场。

4.2.3 性能验收试验的时间在机组168小时满负荷试运后6个月内进行，具体试验时间由双方协商确定。

4.2.4 性能验收试验所需的测点、一次元件和就地仪表的装设由投标方提供，招标方配合，投标方还应提供试验所需的技术配合和人员配合。

4.2.5 性能验收试验的内容：依照国标相关规定执行。

4.2.6 性能验收试验的标准：按照附件一的要求。

4.2.7 性能验收试验由招标方主持，投标方参加。试验大纲由招标方提供，与投标方讨论后确定。具体试验由双方认可的具有相应资质的测试部门完成。

4.2.8 性能验收试验结果的确认：性能验收试验报告由测试单位编写，报告结论买、卖双方均应承认。如双方对试验结果有不一致意见，双方协商解决。如仍不能达成一致，则提交上级部门协商。

4.2.9 进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对试验结果的同意。

附件6技术服务和联络（删除）

### 1.投标方现场技术服务

1.1为保证所供设备的正确安装、启动、安全运行和性能指标，以及相互的工作联系，投标方要派若干合格的现场服务人员到现场服务。投标方应将服务人月数计划表按下表列出。如果该人月数不能满足今后实际工程需要，投标方应免费追加人月数。合同设备处在安装调试状态时，投标方服务人员必须始终在施工现场。

服务人员计划表

| 序号 | 技术服务内容 | 计 划 人日数 | 派出人员构成 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |
| 1 | 无 |  |  |  |  |

投标方现场技术服务人员所发生的一切费用包括工资、差旅费、住宿、办公及通讯联络等均包括在合同报价内。

第六章 响应文件格式

华能桐乡燃机热电有限责任公司

电力电缆采购项目

公开询价

响 应 文 件

采购编号： FZB-2019-001

供应商：	        （盖章）

日  期：    年   月   日

目  录

一、授权委托书

二、报价部分

三、商务部分

四、技术部分

## 一、授权委托书

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改        采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                   。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）签字。

供应商：（单位公章）

法定代表人（单位负责人）：（签字）

委托代理人：（签字）

年       月       日

注：如供应商法定代表人参加采购行为，只需附其身份证复印件。

## 二、报价部分

1.报价说明

1.1 本说明应与供应商须知、合同条款等文件一起参照阅读。

1.2 除合同另有规定外，报价应包括供应商为完成本合同规定的工作所承担的全部费用，包括成本、税金、利润等，并考虑了应由供应商承担的义务、责任和风险所发生的费用。

2.响应报价表

2.1报价汇总表（格式）

报价表

单位：人民币元

| 序号 | 电缆名称 | 名称或规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元/米） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制电缆 | ZRC-DJYPVP 2*2*1.5 | 米 | 2000 |  |  |  |
| 2 | 控制电缆 | ZR-DJYPVP-22 1×2×1.5 | 米 | 2500 |  |  |  |
| 3 | 电源电缆 | ZR-YJV-22 4*2.5 | 米 | 2500 |  |  |  |
| 4 | 控制电缆 | ZR-KYJVP22 4*1.5 | 米 | 3000 |  |  |  |
| 5 | 控制电缆 | ZR-KYJVP22 7*1.5 | 米 | 2500 |  |  |  |
| 6 | 单模光纤 | GYXTW=8B1 | 米 | 800 |  |  |  |
| 7 | 控制电缆 | ZR-KVVP-22 16*1.5 | 米 | 300 |  |  |  |
| 8 | 电力电缆 | ZR-BV 1*6 | 米 | 50 |  |  |  |
| 9 | 电力电缆 | ZR-YJV-6 6/10KV 3*95 | 米 | 800 |  |  | 1盘410米，1盘390米 |
| 10 | 控制电缆 | ZR-KVVP-1 4*6 | 米 | 850 |  |  | 均分2盘 |
| 11 | 控制电缆 | ZR-KVVP-1 4*1.5 | 米 | 2400 |  |  | 均分3盘 |
| 12 | 电力电缆 | ZR-VV-1 3*25+1*16 | 米 | 500 |  |  | 1盘 |
| 合计 |  |

说明：报价为含税价税率 13 %

供应商名称：   （盖章）

年     月     日

## 三、商务部分

商务部分摘要表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 股权结构 | XX：A%； YY：B%； |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资本金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 类似业绩列表 |  |
| 备注 |  |

后附企业法人营业执照副本、资质证书、安全生产许可证、类似业绩合同扫描件等资料影印件。

供应商全称：      （盖章）

日     期：

## 四、技术部分

供应商根据技术规范书要求自行编制，格式自拟。