电缆电线技术要求

1.总则:

1.1说明

A 本技术规格书仅适用于本次所采购的交流额定电压1KV以下绝缘电力电缆及控制电缆的订货。

B 本技术规格书的内容包括遵循的标准和电线、电缆使用条件、构造及其技术要求、试验项目和方法、验收规则、标志、包装。

C 本技术规格书中提及的技术规范要求是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供货方应提供符合工业标准的优质产品，未标明的均应执行相关GB、IEC标准。

D 本技术规范书使用的标准如遇与乙方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

E 本技术规范书未尽事宜，由甲、乙双方协商确定。

1.2技术标准
    电缆应满足或高于下面列出的规范和标准的最新版本的要求。如果几种规范和标准适用于同一情况，则应遵循最为严格的规范。若本技术规格书与相关的技术规格书或标准有所冲突，则应向甲方咨询并得到其书面确认后方可开展工作。
     GB12706-2002     额定电压35KV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆

IEC60502-2（2014） 额定电压1～30KV挤包绝缘电力电缆及其附件

GB12527 — 2008 额定电压 1kV 及以下架空绝缘电缆

GB/T2951     《电线电缆机械性能试验方法》
GB/T3048     《电线电缆电性能试验方法》

GB/T3956     《电力电缆铜、铝导电线芯》

GB2952       《电缆外护套》

GB6995       《电线电缆识别标志方法》

GB50217      《电力电缆工程设计规范》

IEC183       《高压电缆选用导则》

IEC60502     《额定电压35kV及以下挤出塑料绝缘电力电缆 》

IEC228       《绝缘电缆的导体》

IEC230       《电缆及附件的冲击试验》

IEC60        《高压试验技术》

1.3保证质量的特殊要求

A本工程电线电缆主要在室内桥架内固定敷设用或穿管敷设。

B材质 线芯：铜芯，铜材必须是无氧铜。

C最高工作温度：交联聚乙稀 90 ℃ ( 聚氯乙稀 70 ℃ ) ， 5 秒钟内短路温度≤250 ℃，电缆敷设最低温度 0 ℃。

D电缆导体电线芯的直流电阻应满足 GB/T3956-2008 规定

E电缆线芯采用圆形截面

F最大永久伸长率≤ 15%

G成品电缆的外护套表面应连续凸印或印刷厂名、型号、电压、导体截面、制造年份和计米长度标志，不得连续300mm内无标志

1.4试验
    电缆型式试验、抽样试验和例行试验的项目和方法、要求符合GB/T12706.3-2008等的有关规定。型式试验是表明投标方所供的电缆具有本合同标的资格的基本试验，投标人必须按有关标准要求的项目，对所供的电缆进行各种电气及物理型式试验，如果投标人已经在相同结构（相同的绝缘与护套材料配方）、相同规格的电缆按相同的标准做过同一试验，则可用此试验报告代替。试验报告必须是国家级专业试验机构出具的型式试验报告。

A工厂试验：每批电缆出厂前，制造厂必须对每根电缆按国家和企业有关标准所要求的项目要求进行工厂试验，并将完整的试验报告提供给招标人。工厂试验经质量检验部门确认合格后方能出厂，并应具有证明产品合格的出厂证明书。

B例行试验：例行试验在每一根电缆制造长度上进行，例行试验。项目如下：

| 序号 | 试验项目 | 试验方法 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导体直流电阻试验 | GB/T3048.4-2007 | 符合GB/T3956-2008规定 |
| 2 | 局部放电试验 | GB/T3048.12-2007 | 1.73U0时，不大于5pC |
| 3 | 电压试验 | GB/T3048.8-2007 | 3.5U0,5min不击穿 |

C抽样试验：抽样试验频次符合GB/T12706.3-2008规定。试验项目如下：

| 序号 | 试验项目 | 试验方法 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导体检查 | 目测 | 符合GB/T3956-2008规定 |
| 2 | 尺寸检查 | GB/T2951.1-2008 | 符合GB/T12706.3-2008规定 |
| 3 | 4h电压试验 | GB/T3048.8-2007 | 符合GB/T12706.3-2008规定 |
| 4 | XLPE绝缘热延伸试验 | GB/T2951.5-2008 | 符合GB/T12706.3-2008规定 |

D电缆型式试验内容及方法符合GB/T12706.3-2008的规定。

E电缆的绝缘线芯用颜色标志，其标志应符合GB 6995的规定。

F电缆结构尺寸检查；绝缘老化前的机械性能；护套老化前的机械性能；绝缘热延伸试验 (200 ℃ )

G电缆能通过GB/T18380.1-2008中单根垂直燃烧试验。

H电缆导体20℃时直流电阻符合GB/T3956-2008的规定。

2.资料呈审

在工程进行中的适当阶段，电线电缆供应商至少须报送下列文件供我司及业主、监理、设计单位审批, 材料样品需经监理、甲方认可并封样，品牌、技术参数需报监理、甲方备案。

A详细的电缆电线制造厂商数据资料及样品。

B电缆电线的生产许可证、省级以上质检部门的质量检验报告、国家电力进网证、国家CCC认证等相关资料。

C电缆电线进场时必须提供相关有效的资质证明和材质检验报告及合格证等各项证明资料。

D电缆电线进场时，供应商应负责电线电缆的复检，提供合格的复检报告（矿物绝缘电缆及耐火电缆应提供符合要求的防火、耐火复检报告）。

3.电缆电线技术要求：

3.1重点技术要求：

A供货长度应大于等于技术规格书中规定的长度，并有以米为单位的计米标识、规格型号、制造厂标识。所供电缆电线应保证电缆的完整性，其中间不得有任何接头。

B供货方应提供本标书范围内各规格电缆全套出厂质量检验报告、合格证书等资料；

C因本工程建筑体量大分期施工，供货方应承诺：超出供货范围的临时增补订货，其价格仍按同规格型号电缆的最终中标单价计算；单段长度≥50米的无损伤剩余电缆按原价由供货方回收。

D电缆的不圆度不大于10%

E产品必须是全新的，持久耐用的，即使在本标书中没有明显地提出，也应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求

F所有电缆电线选用优质无氧电解铜，导电铜材纯度应>99.9%,绝缘层厚度均匀，不偏心，符合国家和行业标准要求

G成品电缆电线的外护套表面连续印有电缆型号、规格、额定电压、制造厂名、尺码等标志，印刷标志清晰、耐擦，并符合GB6995.3-2008的规定。

3.2	产品名称

额定电压0.6/1kV铜芯交联低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘护套电力电缆普通型和耐火型、矿物绝缘、以及各种控制电缆等；（详见招标清单）

3.3材料复检

电缆电线进场时，需抽取部分规格电缆电线进行复检，其中矿物绝缘电缆及耐火电缆应进行符合要求的防火、耐火复检，由供应商负责送检，监理方和招标方见证取样，具体抽样复检的规格数量及批次进场确定。

3.3其他要求

供应的电缆电线需应符合贵阳当地政府部门要求，无不良记录。

4.包装及贮运

A电缆应用铁木轴或铁质电缆盘上包装，电缆外包装应牢固可靠，便于运输。

B电缆应避免露天存放，电缆盘不允许平放。

C电缆两端必须有可靠的密封防潮保护，电缆外端头应装有牵引头。

D运输、装卸中严禁从高处扔下装有电缆的电缆盘，严禁机械损伤电缆。

电缆盘上应标明：盘号、电缆型号、规格、长度、毛重、厂名或商标、滚动方向、制造日期、标准编号及其它注事项。

E交付的每盘电缆必须附有产品质量检验合格证书和测试报告。

F供应商应提供足够数量敷设电缆用的电缆盘支撑架。

编制：                         审核：

贵阳市贵州妇女儿童国际医院机电工程项目部

年   月   日