千业新材料公司公开询比价邀请函

投标单位：

经过焦作千业新材料有限公司招标领导小组批准，拟通过公开询比价选择电力电缆（一标段）供货单位。现将有关事宜通知如下：

相关要求：

1、招标单位： 焦作千业新材料有限公司招标办

2、招标项目：电力电缆（一标段）（项目明细以询价单为准）

3、报价内容包括含制造、全额13%增值税、厂验费、运费、指导安装费、保险费、技术服务费等。

4、付款方式：

无预付款，货到验收合格支付50%，安装调试运行三个月无质量问题付40%，，质保金10%。

5、交货地址：焦作市马村区安阳城办事处焦作千业新材料有限公司施工现场指定位置。

6、投标保证金交纳：

（1）本标段投标保证金：人民币1000元整。应注明缴纳保证金、标书费的标段名称及招标编号。（进入核价阶段，按千业新材料公司招标办电话通知后交纳，交纳后将交费电子回单发bihuiwen@163.com；如在千业新材料公司有欠款单位，请填写投标保证金承诺函，具体见附件，报价时以附件形式上交）

（2）保证金应用人民币，并采取下列形式：通过供应商公司对公账户以电汇形式直接汇入我公司提供的帐号即可。保证金缴纳账户信息 户名：焦作千业新材料有限公司 开户行：中国农业银行焦作分行建设路亚细亚分理处   账号：16304401040006903

（3）投标保证金在报价有效期过后三十天内继续有效。不得以个人名义缴纳保证金。

（4）中标人的保证金，在中标人按规定签订合同后转为履约保证金，不计利息。

（5）下列任何情况发生时，保证金将被没收：a.中标人在规定期限内未能签订合同或未能交纳履约保证金；b.供应商在询比价采购有效期内发生违犯国家在询比价采购活动中禁止的行为。

7、投标保证金退还：

供应商在接到未中标通知后，持询比价组织机构（焦作千业新材料有限公司）开具的收款收据（必须加盖公司财务专用章）（收据中的供应商名称应与缴纳保证金的单位名称完全一致）到询比价组织机构业务部门签字确认后到财务部门办理退款手续（每月30日左右办理）。保证金的返还只针对供应商单位并通过电汇的方式进行，不针对个人也不以现金方式返还。保证金将退回到供应商在河南能源电子商务采购平台注册信息中所填报的基本账户中。对于交款时未索要收据的单位，焦作千业新材料有限公司将根据未中标情况在次月集中付款日自动退还。

财务部： 0391—3535007

8、供应商资格要求：

本次询比价采购只接受在河南能源电子商务采购平台（中原云商）注册并审核通过的合格供应商，未进行注册的供应商请登陆平台进行注册并通过审核后方可报名参加。本次采购在“河南能源电子商务采购平台”（http://epp.hnecgc.com.cn）上进行，凡初次参加电子询比价采购的供应商，在河南能源电子商务采购平台上完成网上注册并资质审核通过后方能参加。

9、供应商须满足如下通用资格要求：

（1）中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织，经营范围覆盖所应答的主要产品（见采购物料明细），并具备应答项目的能力。

（2）应有良好的财务状况、银行信用和商业信誉。

（3）应具备开具13%增值税专用发票的能力。

（4）在河南能源集团范围内货物供货合同执行过程中，未因严重质量问题而造成批量退货（退货量占合同金额10%及以上）；或出现过其它重大问题，但已采取了有效的整改措施及善后处理，并得到项目单位的验证。

（5）在河南能源集团范围内货物采购应答活动、供货合同履行、售后服务及产品运行过程中，未受到采购项目单位及其所属单位的质量或履约服务投诉。

（6）具备国内货物配送能力。

（7）具备按照采购人或项目单位要求在部分商品上定制企业标识的能力。

（8）本次采购不接受联合体应答。

10、供应商不得存在下列情形之一：

（1）与采购组织人存在利害关系可能影响询价公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

（2）供应商提供的货物和服务侵犯或违反任何第三方的工业产权、知识产权或引起索赔。

（3）法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一包货物询价的。

（4）不接受联合体参与询比价报价。

（5）被责令停产停业的。

（6）财产被接管或冻结的。

（7）保证金的缴纳为投标人基本户以外的其它账户。

（8）被暂停或取消应答资格的。

（9）财产被接管或冻结的。

（10）在询价截止日前三年内存在骗取中标或严重违约问题并受到河南能源集团公司通报批评或投诉。

（11）在投标截止日前三年内发生因供应商原因造成的重大安全生产事故或重大质量事故。

（12）被列入河南能源供应商黑名单中的。

11、其它要求：

（1）供应商均可就本次采购的物料清单中所有货物应答。

（2）该项目报名时所需资质、法人授权书、投标函，供应商在报名时要以附件形式打包上传各类证书彩色扫描件。（法人代表授权委托书，要求必须是企业法人代表签字授权，非法人代表如总经理签字无效；有强制性认证要求、特殊性能要求的货物，必须附相应证件）

（3）如果投标时技术要求和邀请函要求不一致，必须填写偏离表。

（4）电子商务平台最终显示投标人报价为含税价，此报价小数点后为四位小数，投标人在报价时需对此四位含税价小数部分有效位数进行取舍说明。若无说明，将按以下方式进行位数截取：报价100元（含100元）以上的，不进位取整（即小数部分舍去）；报价10元至100元（含10元，不含100元）的，小数点后保留一位小数（不进位保留，即小数点第一位后全部舍去）；报价为10元（不含10元）以下的，小数点后保留两位小数（不进位保留，即小数点第二位后全部舍去）。

12、招标机构：焦作千业新材料公司招标办

招标联系人：毕慧文

电话：0391-3535112     手机：13839134537

技术联系人：

设备管理部  王林平

电话：03913535060   手机： 13939142123

焦作千业新材料有限公司

法定代表人授权委托书

本授权书声明：我 [法定代表人姓名、职务] 系注册于 [地区的名称] 的 [公司名称] 的法定代表人，现代表本公司授权 [单位名称] 的在下面签字的 [被授权人的姓名、职务]  为本公司的合法代理人，以本公司的名义参加焦作千业新材料有限公司电力电缆（一标段）的公开询比价活动，代理人在开标、评标、合同签订等过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我公司均予以确认并承担相关行政及法律责任。

本授权书于       年     月     日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字）：

被授权人（签字）：

单位名称（公章）：

年   月   日

附：法定代表人（身份证复印件）   被授权人（身份证复印件）

投 标 函

致：焦作千业新材料有限公司综合管理部

根据贵方为焦作千业新材料有限公司项目电力电缆（一标段）招标采购货物及服务的投标邀请，签字代表 [姓名、职务] 经正式授权并代表投标人 [投标人名称] 提交技术、商务标书：

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部招标文件。我们完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。

2.本投标有效期为自开标日起 60 日。

3.如果在规定的开标时间后，投标人在投标截止期后撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

4.我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。

5.我方承诺，按照招标文件要求及规定参与此次投标，并保证所提供的全部资料真实有效，若因提供虚假资料对招标造成影响，我方将承担全部责任。

6.我方明白招标机构不一定接纳最低投标报价的投标，也不需要招标机构解释选择或否决任何投标人的原因和理由。

7. 投标人同意招标方按照最低报价重新划分标段。

8.投标人同意按招标文件要求交纳足额的投标保证金。

投标单位名称（公章）：                 投标单位授权代表(签字)：

年    月    日

投标保证金承诺函

焦作千业新材料有限公司：

我公司参与贵公司组织的      项目，要求交纳投标保证金1000元，截止     年    月    日（投标日），我公司在贵公司货款余额为    元，现承诺从货款余额中扣除相应金额为投标保证金。

特此说明

企业名称：

授权代表签名：

日      期：      年    月    日

电力电缆（一标段）代储代销技术要求

一、项目概况及招标范围

1、项目概况

焦作市东部商砼产业园（一期）项目所在地焦作市位于河南省西北部，北依太行山，与山西晋城市接壤，南临滔滔黄河，与郑州市、洛阳市隔河相望，东临新乡市，西临济源。郑焦晋高速公路、新焦济高速公路、济洛高速公路、焦温高速公路穿境而过。产业园（一期）项目包括1条2500tph精品砂石骨料生产线和3条80万m³预拌商品混凝土生产线。项目占地237亩，位于焦作市马村区安阳城乡山底村北。

2、招标范围

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV 1*185 | 米 | 6000 |  |
| 2 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV 3*2.5 | 米 | 8600 |  |
| 3 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV 3*35+1*16 | 米 | 2600 |  |
| 4 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV 4*2.5 | 米 | 8000 |  |
| 5 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV 5*16 | 米 | 800 |  |
| 6 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV 4*120+1*70 | 米 | 700 |  |
| 7 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV 4*150+1*70 | 米 | 400 |  |
| 8 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV 5*2.5 | 米 | 200 |  |
| 9 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV 5*4 | 米 | 1600 |  |
| 10 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV 5*6 | 米 | 3400 |  |
| 11 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV 5*10 | 米 | 1400 |  |
| 12 | 电力电缆 | YJV-8.7/15kV 3*95 | 米 | 300 |  |

含制造、全额13%增值税、厂验费、运费、指导安装费、保险费、技术服务费等。

二、商务要求（工期、付款方式等）

1、投标币种和报价

（1）投标币种：人民币

（2）投标报价为货物运送到招标人指定地点的到场价格（含13%增值税、运费、厂验费、指导安装调试费、保险费、技术服务费及其它费用）。

（3）招标人不接受任何选择性报价，对每一种产品只允许有一个报价。

2、交货期要求

合同签定后15天内分批交货。

3、付款方式:

无预付款，货到验收合格支付50%，安装调试运行三个月无质量问题付40%，，质保金10%。

三、资格能力要求：

（1）在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格、具有设备生产供应的制造商，具有一般纳税人资格，并且具有合法、有效的营业执照,注册资金不低于5000万元人民币。

（2）资质要求：需提供招标采购同类型电缆的国家级质量检测报告。

（3）业绩要求：须提供同类型产品近二年内使用的业绩，业绩数量不少于3家，并提供供货合同。

（4）投标人有良好的财务状况和商业信誉，没有处于被责令停产、停业，或者投标资格被取消、最近三年内没有骗取中标或者严重违约或者重大质量等问题，未存在被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

（5）各投标单位所提供的资质文件须真实、有效，保证合同执行期间有关证件、文件处于有效期。若发现虚假文件或内容，将取消其投标资格。只有经过资格预审合格的投标申请人才能参加本项目的投标。

（6）投标人不得将标的物整体或部分转包，外购件必须在分项报价中注明。

（7）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入黑名单；

（8）本项目不允许联合体投标。

四、技术要求

1电缆结构

电缆结构除符合GB/T 12706.2的规定外，还应满足以下要求。

1.1　导体

导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。导体应为圆形并绞合紧压，紧压系数不小于0.9。铜导体单线必须采用TR型软铜线。

1.2　挤出交联工艺

导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽应采用三层共挤工艺，全封闭化学交联。绝缘料采用交联聚乙烯料，半导电屏蔽料采用交联型材料，绝缘料和半导电料从生产之日到使用不应超过半年。生产厂家提供对产品工艺制造水平的描述，包括干式交联流水线方式，生产设备中的测偏装置、干式交联，冷却装置的描述等。

1.3　导体屏蔽

导体屏蔽为挤包的交联半导电层，电阻率不大于100Ω·cm。半导电层应均匀地包覆在导体上，并和绝缘紧密结合，表面光滑，无明显绞线凸纹，不应有尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。在剥离导体屏蔽时，半导电层不应有卡留在导体绞股之间的现象。

导体屏蔽标称厚度为0.8mm，最小厚度应不小于0.7mm。

1.4　绝缘

绝缘标称厚度为4.5mm，绝缘厚度平均值应不小于标称值，任一点最小测量厚度应不小于标称值的90%。任一断面的偏心率[(最大测量厚度－最小测量厚度)/最大测量厚度]应不大于10% 。

金属屏蔽用重叠绕包的软铜带（或软铜丝）组成，电阻率不大于0.0180Ω·m（20℃），绕包连续均匀、平整光滑、没有断裂，铜带间绕包平均搭盖率不小于20％（标称值）。铜带标称厚度为0.10mm，截面积大于25mm2（按管状计算），且三芯屏蔽应接触良好。

铜带的最小厚度应不小于标称值的90%。

8.7/15kV电缆的绝缘偏心度应符合下式规定

（tmax－ tmin）/tmax≤10%

式中：

tmax——绝缘最大厚度，mm；

tmin——绝缘最小厚度，mm；

tn——绝缘标称厚度，mm。

tmax和tmin在绝缘同一断面上测得。

1.5　绝缘屏蔽

绝缘屏蔽为挤包的交联半导电层，半导电层应均匀地包覆在绝缘表面，表面应光滑，不应有尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。绝缘屏蔽应为可剥离型。绝缘屏蔽的标称厚度为0.8mm。

三芯电缆绝缘屏蔽与金属屏蔽之间应有沿缆芯纵向的相色（黄绿红）标志带，其宽度不小于2mm。

1.6　填充及隔离套

缆芯采用与电缆运行温度相适应的非吸湿性聚丙烯撕裂薄膜填充，应紧密无空隙，并保证在成品电缆段附加老化试验后不粉化。三芯成缆后外形应圆整。

隔离套采用挤包型。隔离套厚度平均值应不小于标称值，任一点最小厚度应不小于标称值的80%。

1.7　外护套

外护套应采用聚氯乙烯或聚乙烯料挤包。

三芯电缆外护套标称厚度符合国家标准。

外护套厚度平均值应不小于标称值，任一点最小厚度应不小于标称值的90%。

外护套通常为黑色或红色，也可以按照制造方和买方协议采用黑色以外的其他颜色，以适应电缆使用的特定环境。外护套应经受GB/T 3048.10—2007《电力电缆电性能试验方法  第10部分：挤出护套火花试验》规定的火花试验。

1.8　电缆不圆度

电缆不圆度应不大于10%。

电缆不圆度的计算公式为

电缆不圆度=×100%

1.9　电缆阻燃要求

采用阻燃电缆时，电缆的阻燃特性和技术参数要求需符合GB/T 19666的相关规定。

2.　密封和牵引头

电缆两端应用防水密封套密封，密封套和电缆的重叠长度应不小于200mm。如有要求安装牵引头，牵引头应与线芯采用围压的连接方式并与电缆可靠密封，在运输、储存、敷设过程中保证电缆密封不失效。

3.　试验

对于电缆的试验及检验要按照相关标准及规范进行试验。试验应在制造厂或买方指定的检验部门完成。所有试验费用应由卖方承担。

3.1　试验条件

3.1.1　环境温度

除个别试验另有具体规定外，其余试验应在环境温度为（20±15）℃时进行。

3.1.2　工频试验电压的频率和波形

工频试验电压的频率应在49Hz～61Hz范围之内，波形应基本上是正弦波，电压值均为有效值。

3.1.3　雷电冲击试验电压的波形

按IEC 60230的规定，雷电冲击试验电压的波形的波前时间为1μs～5μs，半波峰值时间为40μs～60μs。

3.2　例行试验

电缆出厂前，制造厂必须对每盘电缆按GB/T 12706要求进行例行试验。

3.3　抽样试验

抽样试验应按GB/T 12706或买方要求进行。抽样试验主要项目见表3，若买方有特殊需要，可另行补充。

表3　抽样试验主要项目

| 序号 | 试 验 项 目 | 试验方法标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结构和尺寸检查 | GB/T 12706.2 |
| 2 | 局部放电试验 | GB/T 3048.12 |
| 3 | 4h交流电压试验 | GB/T 3048.8 |
| 4 | 热延伸试验 | GB/T 2951.18 |
| 5 | 外半导电层剥离试验 | GB/T 12706.1 |
| 6 | 隔离套工频耐压15kV/1min | GB 2953.1 |
| 7 | 导体直流电阻测量 | GB/T 12706.2 |

3.4　型式试验

如卖方已对相同型号的电缆按同一标准进行过型式试验，并且符合规定，则可用检测报告代替。如不符合，买方有权要求卖方到国家电网公司认可的具有资质的第三方权威检测机构重做型式试验，费用由卖方负责。重做的型式试验应按GB/T 12706及本文件要求进行。

五、适用标准

适用GB/T12706-2008标准。

六、质量及验收要求

（一）产品制造加工及验收应严格执行国家及行业的相关制造验收标准。

（二）表面和断面无可见气孔，不应有机械损伤等缺陷。

（三）验收时出示检验报告。

七、安装、调试、服务及质保要求

（一）出卖人做到免费指导使用。

（二）出卖人接到使用人需求服务通知后，在无不可抗力因素和交通工具便利的条件下，出卖人必须24小时内响应技术服务。

（三）质保期:正常使用一年或货到验收合格十八个月，以先到为准。用于生产的原材料应从大、中型企业采购。

八、运输及产品包装要求

（一）免费汽运到河南省焦作市马村区庙前村北焦作市东部商砼产业园项目（一期）工地指定地点。

（二）包装要求

1）成品电缆的护套表面上应有制造厂名、产品型号、额定电压、每米打字和制造年、月的连续标志，标志应字迹清楚，清晰耐磨。

2）除非另有规定，电缆应卷绕在符合JB/T 8137的电缆盘上交货，每个电缆盘上只能卷绕一根电缆。电缆的两端应采用防潮帽密封并牢靠地固定在电缆盘上。

3）在每盘电缆的外侧端应装有经采购方认可的敷设电缆时牵引用的拉眼或牵引螺栓。拉眼或牵引螺栓与电缆导体的连接，应能满足敷设电缆时的牵引方式和牵引该长度的电缆所需的机械强度。对机械强度的要求应由采购方与供方协商确定。

4）电缆盘的结构应牢固，筒体部分应采用钢结构。电缆卷绕在电缆盘上后，用护板保护，护板可以用木板或钢板。如采用木护板，在其外表面还应用金属带扎紧，并在护板之下的电缆盘最外层电缆表面上覆盖一层硬纸或其他具有类似功能的材料，以防碎石或煤渣等坚硬物体掉落在每匝电缆之间，在运输或搬运过程中损伤电缆外护套；如用钢板，则宜采用轧边或螺栓与电缆盘固定，而不应采用焊接固定。

5）在运输电缆时，供方应采取防止电缆盘滚动的措施，例如将电缆盘放在托盘上。供方应对由于未将电缆或电缆盘正确地扣紧、密封、包装和固定而造成的电缆损伤负责。

6）电缆盘在装卸时应采用专门的吊装工具以避免损坏电缆。

7）在电缆盘上应有下列文字和符合标志：

a）合同号、电缆盘号。

b）收货单位。

c）目的口岸或到站。

d）产品名称和型号规格。

e）电缆的额定电压。

f）电缆长度。

g）表示搬运电缆盘正确滚动方向的箭头和起吊点的符号。

h）必要的警告文字和符号。

i）供方名称和制造日期。

j）外形尺寸、毛重和净重。

（三）在搬运过程中，不得与尖硬物撞击，不得在地上拖拉，运输过程中应避免雨淋。

九、技术资料

1、材料进场时的日期应在资质文件的有效日期内。以上所有资料一式四份。资料内的字迹及公章清晰，容易辨识。每一批次电缆均有如下技术资料：原材料材质书(复印件)、产品说明书、产品合格证书和试验报告。随产品同时到达。

十、其它要求

1、未尽事宜，按相关行业、国家标准执行。

2、如设计单位、建设单位、监理单位对产品材质及质量有异议，产品将送有关部门检测，费用由厂方负责。