南方电网综合能源有限公司贵州兴义市乌沙镇牛膀子村林业光伏发电项目

电力电缆

技术规范书

2020年01月

目录

1. 总则	1

2. 执行标准	1

3. 环境条件	1

4. 技术要求	2

5. 电缆试验	4

6. 质量保证	4

7. 包装运输	5

1. 总则

- 本技术规范书适用于南方电网综合能源有限公司贵州兴义市乌沙镇牛膀子村林业光伏发电项目的电力电缆，它对电缆的结构、技术条件、供货范围、运输、性能等方面提出了技术要求。

- 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本规范书和有关国家标准，并且功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。

- 投标人对其供货范围内的所有产品质量负有全责，包括其分包和外购的产品。

- 如果投标人没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着投标人提供的电力电缆完全符合本技术规范书的要求。投标人如对本技术规范书有异议（或差异），不论是多么微小，均应在其投标书中以“与技术规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述说明。

- 投标人在设备设计和制造中应执行规范书所列的各项现行（国内、国际）标准。规范书中未提及的内容均满足或优于所列的国家标准、建筑行业标准和有关国际标准。有矛盾时，按较高标准执行。在此期间若颁布有要求更高、更新的技术标准及规定、规范，则以最新技术标准、规定、规范执行。

- 在签定合同之后，招标人和设计方有权提出因规范标准和规定或工程条件发生变化而产生的一些补充要求，具体可由三方共同协商，但投标人最终应予解决。

- 联络方式：设计联络会、传真。日常可以电话及电子邮件方式联络。（但具备法律效力的联系方式为设计联络会及传真）。

- 本技术规范书未尽事宜，由招、投标双方协商确定。

- 投标方在投标时应提供完整的电力电缆资料。

注意事项：

- 各投标人在投标时必须按要求提供相关产品的生产许可证、鉴定证书、检验报告、用户反馈意见等资质材料，作为用户评标的依据。如果没有相关资质，发标方有权将其作为废标处理。

- 由于本工程目前阶段技术方案存在一定的不确定性，投标方在进行商务报价时除报总价外，还需报单价。投标方应承诺，合同签订后如招标方需改变电缆数量时，双方按相应单价调整总价。

2. 执行标准

所有提供设备的设计、制造、检验、测试、验收等表标准应符合国际标准化组织及国际、国内相关行业已实施的标准。在标准出版时，所示版本均为有效，所有标准都会被修订。使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性，这些标准应包括但不限于：

GB/T 12706 -2008   《额定电压1kV到35kV挤包绝缘电力电缆》

GB 2952.1-2008     《电缆外护套 总则》

GB/T 3048          《电线4电缆电性能试验方法》

GB/T 3953-2009     《电工圆铜线》

GB/T3956-2008      《电缆的导体》

GB 4005-1983       《电线电缆交货盘》

GB/T 6995.5-2008   《电线电缆识别标志方法》

GB 12666           《电线电缆燃烧试验方法》

GB/T 19666-2005    《阻燃和耐火电线电缆通则》

3. 环境条件

设备材料的使用环境条件如表3-1所示：

表3-1 环境条件

| 序号 | 名 称 | 单位 | 招标人要求值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污秽等级 |  | Ⅳ |
| 2 | 环境温度 | 最高日温度 | ℃ | 36.5 |
|  |  | 最低日温度 |  | -4.2 |
| 3 | 海拔高度 | m | 1627 |
| 4 | 太阳辐射强度 | MJ/㎡ | 4795.2 |
| 5 | 最大风速 | m/s | 12.4 |
| 6 | 耐受地震能力 | 抗震设防烈度 | 度 | 6 |
|  |  | 基本地震加速度 | g | 0.05 |
| 7 | 安装方式 |  | 穿管、桥架敷设 |

4. 技术要求

### 4.1 订单产品型号规格，参表4-1

表4-1 产品型号规格

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 一次电缆 |
| 1.1 | 交流电缆 | ZRC-YJV22-1.8/3kV-3*4 | 米 | 210 | 通讯柜电源电缆 |
| 1.2 | 交流电缆 | ZRC-YJV22-1.8/3kV-3*10 | 米 | 210 | 防PID |
| 1.3 | 交流电缆 | ZRC-YJV-01.8/3kV-5*16 | 米 | 5800 | 箱变站用变备用电源线 |
| 1.4 | 交流电缆 | ZRC-YJV-1.8/3kV-3×70 | 米 | 14254 | 配304套户内冷缩3kV电缆电缆终端头 |
| 1.5 | 交流电缆 | ZRC-YJV-1.8/3kV-3×95 | 米 | 14000 | 配90套户内冷缩3kV电缆电缆终端头 |
| 1.6 | 交流电缆 | ZRC-YJV-1.8/3kV-3×120 | 米 | 18000 | 配58套户内冷缩3kV电缆电缆终端头 |
| 1.7 | 交流电缆 | ZRC-YJV-1.8/3kV-3×150 | 米 | 10000 | 配36套户内冷缩3kV电缆电缆终端头 |
| 1.8 | 交流电缆 | ZRC-YJV-1.8/3kV-3×185 | 米 | 4762 | 配12套户内冷缩3kV电缆电缆终端头 |
| 1.9 | 交流电缆 | ZRC-YJV22-26/35kV-3×70 | 米 | 3700 | 配30套户内冷缩35kV电缆电缆终端头 |
| 1.10 | 交流电缆 | ZRC-YJV22-26/35kV-3×120 | 米 | 3100 | 配8套户内冷缩35kV电缆电缆终端头 |
| 1.11 | 交流电缆 | ZRC-YJV22-26/35kV-3×150 | 米 | 2200 | 配4套户内冷缩35kV电缆电缆终端头 |
| 1.12 | 交流电缆 | ZRC-YJV22-26/35kV-3×240 | 米 | 1266 | 配2套户内冷缩35kV电缆电缆终端头 |
| 二 | 二次电缆 |
| 2.1 | 网线 | 超五类 | 米 | 210 |  |
| 2.2 | 光纤 | 单模12芯带铠光纤 | 米 | 12000 | 光纤环网 |
| 2.3 | 485通讯线 |  | 米 | 210 |  |

注：1 双芯电缆要求线芯半圆型，以减小电缆外径。

2 电缆数量以材料清单中所提量为依据。

3上表数量仅供参考，不做为实际生产量。最终电缆规格及数量以设计院出具的施工图电缆清册为准。

### 4.2电缆使用温度

电缆最高允许的持续工作温度不低于70℃；

最高允许工作温度不低于90℃；

### 4.3短路特性

短路时电缆导体的最高温度不超过250℃。

短路持续时间不超过2s。

### 4.4 导体

电缆导体的铜材应符合GB3953的规定。

导体的结构、性能及外观符合GB/T3956-2008的规定。导体表面光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边以及凸起或断裂的单线。

### 4.5绝缘

按照GB12706.1-2008选用绝缘料，标准绝缘厚度应符合GB12706.1-2008规定。所生产绝缘厚度应符合GB12706.1-2008要求。

绝缘线芯的识别标志应符合GB6995.5的规定。

### 4.6铜带绕包

铜带采用叠盖绕包，平均搭盖率不小于15%。

### 4.7成缆及填充

成缆的绝缘线芯颜色识别：采用在外半导电层和金属层间用红、黄、绿颜色的色带标志，所用的标志明显和持久，无色带断缺现象。成缆表面光滑、圆整，各线芯的金属屏蔽层充分接触。

电缆和填充物应用阻燃材料，并符合GB 12706.1的规定。

绕包带应平整、服贴缠绕在缆芯上。单层绕包为重叠式绕包，重叠部分不大于带宽的30%。按照GB12706.1-2008生产。（双层搭盖绕包）

成缆后的绝缘线芯应整齐紧密，不得有跳线、迭起等现象。

### 4.8护套

### 1）非金属外护套除应符合GB12706.2和GB 12706.3的规定外，氧指数应大于30。

### 2) 电缆护套材料标准厚度应符合GB2952的规定。

### 3）成品电缆的外护套表面应连续凸印或印刷商标、厂名、型号、电压等级、规格、导体截面、制造年份和计米长度标志，标志应字迹清楚、容易辨认、耐擦。

### 4.9铠装（如有）

铠装按照GB12706.1-2008生产。

钢带表面光滑平整，无锈斑、毛刺、翘边现象。

### 4.10对电缆材料和配件的要求（招标文件要求）

1） 符合以下标准（包括但不限于以下标准要求）

所有电缆必须采用铜芯电缆。

光伏电缆的选型及应用应至少满足以下标准要求，寿命不低于25年：

GB/T 2900.10-2001 电工术语  电缆（IEC 60050(461):1984,IDT）

GB/T 12706.1-2008 额定电压1kV(Um=1.2kV)到10kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件

第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆

GB/T 9330-2008 塑料绝缘控制电缆

GB/T 2423.17-2008 电工电子产品试验 第2部分：试验方法 试验 Ka ：盐雾

UL 1581.1200-2008 电线电缆和软线参考标准

GB/T 3956-2009 电缆的导体

GB/T 50217  电力工程电缆设计规范

GB/T 6995.3-2008 电线电缆识别标志 第3部分电线电缆识别标志 (neq IEC 60227:1979)1〕

GB/T 18380.1 电缆在火焰条件下的燃烧试验 第1部分:单根绝缘电线或电缆的垂直燃烧试验方法

JB/T 8137-1999 电线电缆交货盘

GB/T 19216-2008 在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验

2）低压交流动力电缆应至少满足以下要求

G GB/T 2951.1  电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第1部分：通用试验方法

GB/T 2952.1    电缆外护层 第1部分：总则

GB/T 2952.2    电缆外护层 第2部分：金属套电缆外护层

GB/T 2952.3    电缆外护层 第3部分：非金属套电缆通用外护层

GB/T 3048.8    电线电缆电性能试验方法 第8部分：交流电压试验

GB/T 3956      电缆的导体

GB/T 6995.3    电线电缆识别标志方法 第3部分：电线电缆识别标志

GB/T 12706.1   额定电压1kV(Um=1.2kV)～10kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆

GB/T 18380.3   电缆在火焰条件下的燃烧试验 第3部分：成束电线或电缆的燃烧试验方法

GB/T 19216.21 2003   在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验 第21部分：试验步骤和要求 额定电压 1.8/3.0 kV及以下电缆

GB/T 19666  阻燃和耐火电线电缆通则

GB 50217    电力工程电缆设计规范

GB 50054    低压配电设计规范

JB/T 8137   电线电缆交货盘

GA 306.1    阻燃及耐火电缆  塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第1部分：阻燃电缆

GA 306.2    阻燃及耐火电缆  塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第2部分：耐火电缆

3）10kV动力电缆至少应满足以下标准要求：

IEC 60287		电缆载流量计算

IEC 60332		电缆在火焰条件下的燃烧试验

IEC 60502-2	额定电压1～30kV 挤包绝缘电力电缆及其附件 第二部分：额定电压6～30kV 电缆

GB/T 311.1	压输变电设备的绝缘配合

GB/T 311.2	绝缘配合 第2 部分:高压输变电设备的绝缘配合使用导则

GB/T 2951		电缆绝缘和护套材料通用试验方法

GB/T 2951.38	电线电缆白蚁试验方法

GB/T 2952.1～2电缆外护层

GB/T 3048.4	电线电缆电性能试验方法 导体直流电阻试验

GB/T 3048.8	电线电缆电性能试验方法 交流电压试验

GB/T 3048.11	电线电缆电性能试验方法 介质损失角正切试验

GB/T 3048.12	电线电缆电性能试验方法 局部放电试验

GB/T 3048.13	电线电缆 冲击电压试验方法

GB/T 3048.14	电线电缆 直流电压试验方法

GB/T 3953		电工圆铜线

GB/T 3956		电缆的导体

GB/T 6995.1～5	电线电缆识别标志

GB/T 16927.1	高电压试验技术 第1 部分：一般试验要求

GB/T 19666	阻燃和耐火电线电缆通则

GB/T 17650.2	取自电缆或光缆的材料燃烧时释放气体的试验方法

GB/T 17651.2	电缆或光缆的特定条件下燃烧的烟密度测定

GB/T 18380	电缆在火焰条件下的燃烧试验

GB/T 12706.2	额定电压1kV(Um=1.2kV)～10kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第二部分：额定电压6kV(Um=7.2kV)～30kV(Um=36kV)电缆

DL/T 401		高压电缆选用导则

DL/T 5221		城市电力电缆线路设计技术规定

JB 5268.2		电缆金属套 铅套

JB/T 8137.4	电线电缆交货盘型钢复合结构交货盘

JB/T 10181.1～6电缆载流量计算

YB/T 024		铠装电缆用钢带

SH 0001		电缆沥青

电网城市配电网技术导则

110kV及以下配电网装备技术导则

5. 电缆试验

5.1成品电缆出厂前，制造商必须对每盘电缆按GB/T12706 以及GB 2952.2-89要求进行出厂试验，并出具出厂合格报告。

1）局放试验：在1.73U0试验电压下，电缆本体不放电；应在成盘电缆上进行。多芯电缆的所有绝缘芯线均应进行试验，局部放电量庆符合GB12706.1的规定。

2）交流电压试验应在成盘电缆上进行，试验电压如下：

（Uo）>3.6kV的电缆，试验电压为2.5Uo，持续5min。

（Uo）≤3.6kV的电缆，试验电压为2.5Uo+2kV，持续5min。

3）对于阻燃耐火电缆应进行单根燃烧试验和成束燃烧试验，其结果应符合GB12666的规定。

4）所有试验均要求提供试验报告。

5.2所有投标电缆均应是根据国标规定通过了型式试验的产品。

5.3 业主对于实验的要求

1）电缆的试验：

投标方须向招标方提供以下电缆试验参数和试验报告，需要第三方参与的实验，由第三方出具试验报告。

2）例行试验

在成品电缆的所有制造长度上进行的试验，以检验所有电缆是否符合规定的要求，具体项目如下：

（1）导体直流电阻测量；

（2）电压试验，可采用工频交流电压或直流电压。

3）抽样试验

由招标方选取第三方测试机构，由投标方负责开展本项工作，在成品电缆试样上或取自成品电缆的某些部件上进行的试验，以检验电缆是否符合规定要求，具体项目如下：

（1）导体及结构检查；

（2）尺寸检验，包括对护套厚度、铠装、成缆外径的检验；

（3）交联聚乙烯电缆需要做绝缘及弹性体护套的热延伸试验。

4）型式试验

电气型式试验

包括导体直流电阻测量；

导体最高温度下的绝缘电阻测量；

4h电压试验。

非电气型式试验

绝缘厚度测量；

非金属护套厚度测量；

老化前后绝缘的机械性能试验；

非金属护套老化前后的机械性能试验；

附加老化试验；

ST2型PVC护套失重试验；

绝缘和非金属护套的高温应力试验；

低温下PVC绝缘和护套以及无卤护套的性能试验；

PVC绝缘和护套抗开裂试验（热冲击试验）；

XLPE绝缘和弹性体护套的热延伸试验；

弹性体的浸油试验；

绝缘吸水试验；

黑色聚乙烯护套碳黑含量测定；

特殊弯曲试验；

PE护套收缩试验；

无卤护套的附加机械性能试验；

无卤护套的吸水试验；

阻燃性能；

耐火性能；

防白蚁性能。

5）现场交接试验

外观检查，导体表面应光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。

结构尺寸检查，绞线中各类金属线的根数、绞合节径比等的尺寸测量。

安装后进行绝缘电阻试验，并检查相位。

6. 质量保证

6.1质量保证

（1） 投标人有义务接受招标方对其公司进行质量审核，对达不到招标方质量能力要求的，招标方有权放弃合作；

（2） 严格按照招标方技术设计要求提供产品，对因投标人所供产品质量问题导致的工程工期延误、未通过竣工验收、影响项目并网发电和项目转让或出售等所产生的一切损失均由投标人承担。

（3）投标方应提供有效的质量保证办法以确保项目和服务满足买方技术协议书的要求。所提供的电力电缆应具有高可靠性，便于安装与维修，并具有五年以上的成功运行经验。在设备材料制造过程中接受必要的监督和检查。

（4）投标方提交给买方下列文件作备案（见相关资料）。

a.合格证书

b.行业颁发的资格证书

c.认证证书

d.出厂检验、试验报告

e.敷设说明书及注意事项。

f.质保证书

g.质量保证程序文件

h.设备清单：标明电缆型号、规格、数量等内容。

6.2质保服务

（1）电力电缆的质保期为十年，起始日期为电站正式并网投运的日期。

（2）质保期内，在满足使用环境和使用条件及按规范操作的情况下，若系统设备发生故障和器件损坏等意外情况时，厂家服务人员应在 2 小时内迅速做出反应，48 小时内赶往设备现场处理故障。

（3）在正式使用前需配合处理正常的安装指导和维护时， 厂家服务人员应在 48小时内赶到设备现场。

（4）质量保证期后，如设备损坏或发生故障，厂家应以不高于市价的价格提供各种配件；

6.3 监造

在设备材料制造、装配过程中，买方将有权利对设备的生产制造进行全程监督，监造工作按电力工业部、机械部电办（1995）37号文进行。供货商应向买方驻厂监造代表如实提供生产中存在的问题及各项试验数据，并提供生活上的各种方便。

双方应相互支持，供货商充分尊重监造代表提出的意见。

7. 包装运输

7.1 包装

供货商应对产品的包装、储存和标志过程进行控制，使之达到给定的要求（包括所使用的材料） 。

（1） 普通货物

本合同项下由供货商提供的所有设备和材料应具备适应远洋、内陆运输和多次搬运、装卸的坚固包装，并应根据货物特点及需要，采取防潮、防雨、防锈、防腐蚀等保护措施，以保证货物安全无损运抵安装现场。

笨重设备应有固定的底座，外包装上应有吊装挂钩。容易散失的零部件应包装在箱内。

（2） 裸装货物

对于裸装货物，供货商应采取特殊措施保护货物及方便搬运。

（3） 技术文件

供货商应对交付的技术文件进行妥善包装，以适合长途运输、多次搬运，并采取防潮、防雨措施。

电缆应妥善包装在符合GB 4005规定的电缆盘上。电缆端头应可靠密封，伸出盘外的端口应钉保护罩。

7.2 装运及标记

- 到货地点及运输

设备交货地点：供货商负责电缆运输，交货地点均在项目工地指定地点交货。

b）装运通知

装运日期之前三十（30）天以内以传真形式将合同号、货物名称、数量、箱数、总毛重、总体积（m3）和备妥待运的日期通知业主，同时供货商应用挂号信把详细的货物清单一式五份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米或用m3表示）、每箱尺寸（长×宽×高），单价总金额、启运口岸，备妥待运日期和货物在运输、储存中的特殊要求和注意事项通知业主。

供货商应在货物装完后二十四（24）小时之内以传真形式将合同号、货物名称、数量、总毛重、体积（m3）、发票金额、运输工具名称及启运日期通知集成商和业主。在最后的检验或试验后，供货商应负责产品质量的记录。为了能识别、收集、分类、整理、汇集、储存、维护和处理质量记录，供货商应制定并贯彻一定的程序。

2）装运标记

供货商应在每一包装箱或货物的适当位置用不可擦除且明显的中文字样作出以下标记：

a）合同号：

b）装运标志：

c）收货人：

d）目的地：

e）件数：共   件第   件

f）毛重/净重（KG）

g）尺寸（长X宽X高 cm）

h）货物名称：

i）包装箱号：

所有货物应按运输装卸的不同要求及货物本身的特性，分别标注“小心轻放”、“勿

倒置”、“防潮”以及相应通用运输标记。单箱重量在 2 吨或 2 吨以上的，供货商应在包装箱的适当位置用中文和通用运输标记标注“重心”，“起吊点”以便装卸和搬运。

供货商对裸装货物应系上印有上述有关标记的金属标签。

供货商对捆内河箱内各散装部件均应系上标签，注明合同号、主机名称、本部件名称、零件号。若为备件及工具还应注明“备件”或“工具”字样。

供货商需了解运输途中的桥洞及限高事宜，以免造成货物运输的不便。

7.3 装卸

供货商应提供产品装卸的方法与手段，以防止损坏或变质。

7.4 随箱文件

随成盘电缆应提供：

1）产品合格证书；

2）出厂检验报告；

3）使用说明书；

4）敷设说明书及注意事项；

5）设备清单：标明电缆型号、规格、数量等内容。

凡因由于供货商对货物包装不善或标记不当导致货物损失、损坏或丢失时，或因此引起事故时，其一切责任由供货商承担。

7.5 存储

在使用或发运之前， 供货商应提供安全可靠的储存场地或库房以防止产品的损坏或防止待用或待发运的产品变质。应规定货物在库房的接收以及发放的恰当方法。为了发现是否变质，应经常查看存于库内的产品状态。

7.6 质量记录

为了能识别、手机、分类、整理、汇集、存储、维护和处理质量记录，设备生产厂应制定并贯彻一定的程序。