矿用橡缆招标技术要求

一、项目简介及使用地点

矿用橡缆主要是用电工圆铜线、阻燃橡胶等经硫化加工而成，本次招标的矿用橡缆为焦煤公司宝雨山矿、赵固一矿井下具有煤尘、瓦斯爆炸危险性气体场所的电气设备供电用。

二、货物名称及供货范围

（一）货物名称：矿用橡缆。

(二）规格型号及数量：

1、MYP 0.66/1.14KV 3*10+1*10 数量1000米

2、YP 0.66/1.14KV 3*25+1*16  数量2500米

3、MYP 0.66/1.14KV 3*35+1*16  数量2400米

4、MYP 0.66/1.14KV 3*150+1*50 数量200米

5、MCP 0.66/1.14KV 3*95+1*25+7*6 数量1400米

（三）供货范围：供货到焦煤公司指定地点。

# 三、主要部件配置要求及技术参数

（一）主要部件：电工圆铜线、阻燃橡胶。

（二）技术参数：

1.应具有优良的抗拉、抗砸压机械强度，有良好的抗腐蚀、抗老化、阻燃和防水性能；

2.绝缘电阻值应符合MT818-2009的要求；

3.电缆导体的最高允许长期工作温度90℃。短路时（最长持续时间不超过5秒），电缆导体的最高温度不超过250℃；

4.使用在有甲烷混合气体和煤尘且有爆炸危险的矿井中；

5.阻燃性能符合 MT 386-2011标准；

6.绝缘与导体、绝缘与绝缘之间应不粘合，绝缘与护套之间应不粘合；

7.供方产品使用寿命不低于设计寿命；

8.产品为全新的、满足设计参数要求的产品，电缆断面结构必须符合和满足有关设计和制造标准的要求；

9.按国家有关规定进行检验并提供检验报告，并有有资质单位出具的阻燃性试验报告；

10.电缆芯线必须通过不同颜色进行明确区分，成品电缆外护套表面应连续印有电缆型号、电压等级、规格、厂名、安标证号和长度标志，字迹应清晰、易于辨认、耐擦。

# 四、设计、生产、组装、检验检测所需资质文件

遵照国家及行业的相关设计、生产、检验检测规则。

五、适用标准

### 第1、2、3、4项适用MT 818.5-2009标准、第5项适用MT818.2-2009标准。

# 六、质量及验收要求

（一）产品制造加工及验收应严格执行国家及行业的相关制造验收标准。

（二）表面应平整、色泽基本均匀，表面和断面无可见气孔，不应有机械损伤等缺陷。

（三）验收时出示检验报告，矿用产品安全标志证书。

# 七、安装、调试、服务及质保要求

（一）出卖人做到免费指导使用。

（二）出卖人接到使用人需求服务通知后，在无不可抗力因素和交通工具便利的条件下，出卖人必须24小时内响应技术服务。

# （三）质保期:正常使用一年或货到验收合格十八个月，以先到为准。用于生产的原材料应从大、中型企业采购。

# 八、运输及包装要求

（一）免费汽运到焦煤公司指定地点。

（二）包装要求：产品严格按照国家标准及规定进行包装和运输，确保产品装卸及运输过程中的安全性及可靠性，保证货物完好到达指定地点。

（三）在搬运过程中，不得与尖硬物撞击，不得在地上拖拉，运输过程中应避免雨淋。

九、资质、证件要求

需为直接生产厂家，注册资本不小于5000万元。要求投标厂商需提供有效的营业执照、组织机构代码证及税务登记证，法人委托书（附法人及委托人身份证复印件），合法有效的矿用产品安全标志证书。

# 十、供货要求及其他

（一）合同交货期：合同签订后30天内。

（二）交货长度须符合用户的要求，按用户提供的长度交货。长度计量误差为±0.5﹪。

（三）付款方式：货到验收合格并开具13%增值税专用发票挂账后分期以承兑或电汇方式支付货款。

（四）本技术要求中提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，出卖人应提供符合本规格书要求和国家、行业标准的优质产品。本技术要求中所使用的标准如遇与出卖人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。