永煤集团股份有限公司

新桥煤矿矿用电缆

技

术

规

格

书

编 制 人：

审    核：

机电副总：

机电矿长：

2020年9月28日

矿用电缆技术规格书

一、项目简介及使用地点：

新桥煤矿拟采购矿用电缆用于井下供电系统。

二、货物名称及供货范围：

1、货物名称：矿用电缆

2、电缆参考型号及数量:

| 煤矿用电缆 | MYQ-0.3/0.5-4*1.5 | 米 | 60000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 煤矿用电缆 | MY- 0.38/0.66KV-3*4+1*4 | 米 | 1000 |
| 煤矿用电缆 | MY- 0.38/0.66KV-3*6+1*6 | 米 | 1000 |

三、货物适用标准：

1、本产品执行GB/T12972-2008、MT 818-2009、AQ 1043-2007的规定。

2、其他国家及行业相关执行标准规定。

四、主要部件（或设备）配置要求：

1、导体采用软铜导体，导体单丝最大直径应符合GB/T3956-2008 电缆的导体的规定。

2、绝缘

（1）绝缘采用乙丙橡胶为基料的绝缘胶料，其性能应符合GB/T7594中相关规定。

（2）绝缘标称厚度应符合MT 818-2009中的相关规定。绝缘厚度平均值应不小于标称值，最薄处厚度应不小于标称值的90%-0.1mm。

3、缆芯

缆芯及填充物应符合MT 818.1-2009、MT 818.4-2009的规定。

4、外护套

护套采用氯丁橡胶或相当材料为基料的护套胶料，其性能应符合GB/T7594.7中XH-03A型规定的橡皮。

护套标称厚度应符合MT 818.4-2009的规定，护套厚度的平均值应不小于标称值，最薄处厚度应不小于标称值的85%-0.1mm。

5、电缆主要性能指标

| 序号 | 项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 导体直流电阻（Ω/km） | 符合GB/T 3956的规定 |
| 2 | 绝缘电阻 | 符合MT818.4的规定 |
| 3 | 5min工频电压试验 | 660V:1.65kV，绝缘不击穿 |
| 4 | 热延伸试验 | 负荷下最大伸长率：≤175%； 冷却后永久变形：≤15%。 |
| 5 | 单根垂直燃烧试验 | 符合MT386的规定 |
| 6 | 负载条件下燃烧试验 | 符合MT386的规定 |
| 7 | 成束燃烧试验 | 符合MT386的规定 |

6、试验的方法和检验规则应符合相应标准要求。

7、标志

（1）绝缘线芯识别标志

线芯识别：采用绝缘分色识别，主线芯红、蓝、白，地线黑色。绝缘线芯识别标志应符合MT 818.1-2009、MT 818.4-2009的规定。

（2）成品电缆标志

成品电缆的护套表面应用颜色明显区别于护套颜色的油墨印制产品标志。产品标志应包含以下内容：制造厂名称、电缆型号、规格、电压等级、煤安标志、认证编号、电缆长度标识。印字必须清晰、耐擦，长度标志印字间隔不超过1m，其它标志印字间隔不超过10m。

（3）在电缆内部或外部，允许制造厂设置其它标志，但其它标志的使用不得损害规定印字的明显性和清晰度。

（4）包装标志

每卷或每盘电缆上应附标签，标明如下内容：制造厂名称；产品型号及规格；长度（m）及毛重（kg）；制造年月或生产批号；产品标准编号；质检中心颁发的产品合格证号。

（5）电缆长度不允许有负误差。

五、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件：

1、电缆生产厂家注册资金1亿元以上。

2、本产品应取得相关矿用电缆阻燃合格证、煤安证书、材质证明单、生产许可证、试验报告及合格证等。

3、供货厂家需提供具有资质第三方单位提供的电缆垂直燃烧试验、负载燃烧试验、成束燃烧试验合格报告。

4、生产厂商需在永煤本部矿井有矿用电缆成功使用经验。

六、货物使用环境及范围：

1、环境温度：+5℃～+40℃；

2、空气相对湿度不大于95% (+25℃)；

3、具有甲烷和煤尘爆炸性气体混合物的危险场所。

七、质量及验收要求：

1、随机供货资料：矿用电缆阻燃合格报告、煤安证书、材质证明单、试验报告、生产许可证及合格证等。

2、产品质保期为电缆投用一年，在质保期内因质量而损坏的，出卖方负责免费更换。