鹤壁市生活垃圾焚烧发电项目

电气、热控

第一批控制电缆

技术规范书

招标人：鹤壁市生活垃圾焚烧发电项目

设计单位：华  北  设  计  研  究  院

2020年11月02日

# 一、技术规范

1.总则

- 本技术规范书适用于鹤壁市静脉产业园一期生活垃圾焚烧发电的电气、热控专业计算机电缆、控制电缆、补偿电缆（导线）、电源电缆，它提出了该产品的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，卖方应提供满足本技术规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3投标方须执行本技术规范书所列标准。有矛盾时，按较高标准执行。投标方在设备设计和制造中所涉及的各项规程，规范和标准必须遵循现行最新版本的标准。

1.4合同签订1个月内，按本技术规范书的要求，卖方提出热控所用的计算机电缆、控制电缆、补偿电缆（导线）、电源电缆的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给买方，由买方确认。

1.5设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，如有必要请注明，卖方应保证买方不承担有关设备专利的一切责任。

1.6投标方应在投标文件中，对于招标文件进行逐段应答，表明是否接受和同意本招标文件的要求，如：接受和同意招标文件某条款的要求，则在该条款后注明：“理解并承诺完全响应上述条款的要求”；若针对某条款，投标方有特别的建议、方案、技术特点或差异，请在该条款下加以描述和说明。如有差异（无论多少），均应填写到招标文件附件13的差异表中。如投标方没有对本招标文件的要求提出书面异议(或差异)，招标方则可认为投标方完全接受和同意本招标文件的要求。

1.7投标方应提供高质量的电缆。这些电缆应是成熟可靠、技术先进的产品，且制造厂已有热控控制电缆的制造、运行的成功经验。

1.8在签订合同之后，买方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由买卖双方共同商定。

1.9 本技术规范书将为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。

1.10 卖方应提供热控所用计算机电缆、控制电缆、补偿电缆、电源电缆的业绩表(包括电厂名称、机组容量、投产日期等)。

1.11本工程采用KKS标识系统, 卖方在中标后提供的技术资料(包括图纸)和设备标识必须有KKS编码,具体标识要求由买方提出, 在设计联络会上讨论。

1.12 投标方应已取得ISO9001质量体系的有效证书，生产过十台以上相同及以上机组容量的设备,这些设备应在与规定条件相同或较规定条件更为严格的条件下已成功地商业运行三年以上。

- 工程概况

2.1  工程地点

鹤壁市淇滨区规划的鹤壁市静脉产业园区内

2.2  工程建设规模

项目一期处理规模为 1000吨/日，终期处理规模达到 1500吨/日。

一期配置 2×500 吨/日垃圾焚烧线和一台 20MW 汽轮发电机组。

2.3电缆的敷设方式：

户、内外桥架架空敷设；

沟道中桥架上敷设；

地上、地下穿管敷设；

地下直埋敷设。

- 标准和规范

3.1参照有关标准和准则拟定技术条件的合同设备，包括投标方由其它厂家购来的设备和配件，都应符合该标准和准则的最新版本或其修订本，包括投标时起生效的任何更正或增补，经特殊说明者除外。除另有说明外，合同设备应遵照适用的最新版GB和公制国际单位制（SI）。

3.2应遵循的主要现行标准如下：

IEC-国际电工委员会

ANSI-美国国家标准学会MC96.1标准

IEEE-美国电气与电子工程师学会：98，101.383标准（仅适用于有效使用寿命和立式托架耐火试验）；

ICEA-绝缘电缆工程师协会S-66-524，S-68-516和S-61-402标准。

AEIC-美国受迪生照明公司协会CS5，CS6标准；

REA-美国农村电气化管理局PE-23，PE-39和PE-71标准；

UL-美国检验实验室第62项标准；

C２__国家电气安全规程

FM__工厂互测实验室

NEMA__国家电气制造学会

ICS1__工业控制和系统外罩

NFPA__国家消防协会

70__国家电气规程

GB 19666-2005   《阻燃和耐火电线电缆通则》

GB 2900.10-2001 《电工术语 电缆》

GB 2951            电缆试验

GB 2952         《电缆外护层》

GB 3048         《电线电缆电性能试验方法》

GB 3956-2008    《电缆的导体》

GB 50217-2007   《电力工程电缆设计规范》

GB 12666        《电线电缆燃烧试验方法》

GB 12706        《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV (Um=40.5kV)挤包绝缘电力《电缆及附件》

JB/T 10181       《电缆载流量计算》

GB 6995          《电线电缆识别标志》

IEC 60332        《着火条件下电缆的试验》

IEC 60332        《电缆在着火条件下的试验》

如果法规和标准的要求低于投标方提供的标准时，投标方可以提出意见，但应得到需方的许可，投标方可以提供技术先进和可靠的设计或材料，并提供材质分析试验报告，并且有成熟的设计和工艺要求以及工程实践经验。如果投标方采用国际标准，则该国际标准应首先不低于相关的国家标准，而且应以书面方式提出，得到需方同意，并向招标方提供相关标准的中英文版文件。

4 技术要求

4.1 总的要求

4.1.1 本技术规范所包括的电缆将用于发电厂所在区域内设备与装置之间的电力输送、控制、仪表显示信号以及设备接地。所有电缆具有较好的电气性能、机械物理性能以及不延燃性，电缆均采用阻燃电缆。要求为满足有关国际、国家规范和标准，有同类工程3～5 年应用业绩的知名品牌产品。

4.1.2所有电缆的阻燃等级应至少为IEC-332-3 C级。电缆的导体表面及导线表面应光洁、无油污，无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。铠装电缆（如要求，在供货清单中规定）的铠装应为连续的密封的镀锌钢带，铠装的故障电流额定值应与芯线导体相同。

4.1.3电缆应适合安装于户内、户外，暴露于空气中、阳光中，敷设于保护管中、桥架中、电缆沟（隧道）中。电缆应适应于夏季的高温环境和冬季的低温环境地区、火灾危险地区、经化水处理地区及虫害鼠害地区运行。电缆应适于在潮湿或干燥的运行环境中的地下和地上使用，适宜敷设在地下管道和外露穿线管中使用，也可架设在支架上。在特别指明的场合，电缆适宜于直埋敷设。当要求电缆有铠装时，铠装电缆应可直埋在土壤中敷设。所有电缆导线中间不得有连接接头，导线的导电能力应符合现行的国家标准。

4.1.4各种类型的电缆均应按相应的国家标准制造，各项性能指标均不应低于国家标准中所规定的指标，并能在本工程的环境条件下安全、可靠地运行，各种类型的电缆使用寿命应不少于30 年。

4.1.5 电缆穿管时，电力电缆应能耐受管壁压力，该力系按经验在将电缆拉出0.74R的弯管时所施加的最大拉力T0而定，其中T0为公斤，R是电缆的最小弯曲半径，单位为mm。以上由卖方提出推荐意见。就控制电缆而论，拉力值T0不得小于0.44倍的R值，而仪表连接电缆，拉力值T0不得小于0.22倍的R值。

4.1.6 电缆按规范要求有足够的填充物，且不亏方不短米不跳米，电缆的导体及导线表面均应光洁，不得有任何缺损。卖方应提出依据，说明全部电缆没有补丁或其他工艺缺陷。电缆应防潮（湿）、防酸。

对卖方提供的产品只接受正公差，所有负公差项目则根据情况要做相应的扣款及罚款,若影响使用则追究法律责任！

4.1.7 产品标志

电缆外护套应具有打印的永久性标志（打印深度不超过15%的外护套厚度），其内容应至少包括如下：

      - 制造厂名称

      - 额定电压

      - 导体型号、规格

      - 制造年份

      - 长度累计数码标记（每隔1米打一个数码），电缆芯线每隔300mm标注芯线线号。

电缆标志在整根电缆上1m一次重复出现。电缆标识应符合GB/T 6995的规定。

4.1.8 计算机电缆、控制电缆的每根芯线的绝缘皮必须有明确的芯线号标，颜色统一，其识别标志必须遵守GB 6995《电线电缆识别标志》。

4.1.9 电缆一般不需要带铠装，铠装电缆（如要求，在清册中规定）的铠装应为连续的密封的镀锌钢带，铠装的故障电流额定值应与芯线导体相同。

4.1.10 电缆导体长期允许工作温度：

对于聚氯乙稀绝缘电缆：应不低于70℃，短路时允许最高温度应不低于160℃（短路时间不小于5 秒）。

对于交联聚乙稀绝缘电缆：应不低于90℃，短路时允许最高温度应不低于250℃（短

路时间不小于5 秒）。

4.1.11 控制电缆绝缘水平U0/U 一般为0.45/0.75kV。计算机电缆绝缘水平U0/U 一般为0.3/0.5kV。缆芯与绝缘层之间的冲击耐压，应满足系统绝缘配合要求的雷电冲击绝缘水平。电缆的绝缘材料一般可采用交联聚乙烯或聚氯乙烯，以上绝缘材料均应为阻燃型的。电缆的护套一般可采用阻燃型挤包聚氯乙烯，但应适应于夏季的高温环境和冬季的低温环境及虫害鼠害地区运行，特殊情况下采用耐火型电缆。特殊情况下控制电缆应具有金属总屏蔽层。

4.2 电缆材质的要求如下：

-- 所有规格的控制电缆，其每芯均为单股。

-- 所有用于电缆线芯材质应为铜芯。

-- 所有普通计算机电缆、控制电缆的绝缘材料均采用聚氯乙烯或交联聚乙烯，护套采用聚氯乙烯。

-- 所有适用于高温区域和防火区域的控制电缆，其绝缘、护套材料均采用氟46。

-- 所有热电偶补偿电缆的绝缘、护套材料均采用聚全氟乙丙烯（氟46）。

4.3 电缆屏蔽要求

-- 电缆屏蔽层选用铜丝编织屏蔽。

-- 普通控制电缆（开关量）：铜丝编织总屏蔽。

-- 低压电源控制电缆不加屏蔽。

-- 补偿电缆：铜丝编织对绞分对屏蔽加总屏蔽。

-- 计算机电缆（模拟量、热电阻）：铜丝编织对绞分对屏蔽加总屏蔽。

-- 计算机电缆（开关量输入）：铜丝编织对绞总屏蔽。

4.4 线芯选择要求

-- 线芯截面：热控控制电缆线芯截面1.0、1.5、2.5、4.0mm2；模拟量信号计算机电缆线芯截面1.0 mm2，热电偶补偿电缆线芯1.5 mm2。

热控低压电源控制电缆（380V 及220V 电源电缆）线芯截面根据容量选择：

-- 控制电缆线芯数量： 2、4、6、7、10 芯；

-- 低压电源控制电缆芯数：2、 4

-- 热控计算机电缆线芯对数：1、2、3、4、5、7、8、10

二线组： 1、2、3、4、5、7 、8、10对

三线组： 1、2、3、4、5、7 对；

4.5 普通电缆技术要求

4.5.1 控制电缆

控制电缆包括普通屏蔽控制电缆和低压电源控制电缆。

4.5.1.1 控制电缆符合：

1) 交流额定电压：Uo/U; 450/750V 耐压试验3000V，5 分钟完好。

2） 工作温度：-15~70℃

3) 绝缘电阻：在20℃下温度不低于105MΩ.m。

4） 导体线芯直流电阻（20℃）符合GB3956-83 规定。

5）无铠装电缆允许弯曲半径不小于电缆外径的6 倍, 铠装电缆允许弯曲半径不小于电缆外径的12 倍。

4.5.1.2 普通屏蔽控制电缆线芯材质应为铜芯，单股截面不小于1.0mm2（低压电源控

制电缆导线截面见清册要求）、阻燃聚氯乙烯护套材料，绝缘层能抗交流450/750 伏电压，每根层线都应按ICEA 的要求进行数字编号和彩色编码或者采用不同颜色以辨别导线材料。

4.5.2计算机电缆

4.5.2.1 计算机电缆应符合：

1） 额定电压：Uo/U; 300/500V 耐压试验2000V，1 分钟完好。

2） 工作温度：-15~70℃

3） 绝缘电阻：在20℃下不低于1000MΩ.KM

4） 工作电容: 低于 90 PF/m

5） 电容不平衡: 低于 1 PF/m

6） 导体线芯直流电阻（20℃）符合国家现行标准的规定。

7） 电缆允许弯曲半径不小于电缆外径的6 倍。

4.5.2.2 计算机电缆绝缘应是交联聚乙烯材料，单股截面不小于1.0mm2 铜线，每组对（2 芯或3 芯）用黑和白色（及红色）标志。

4.6 耐高温电缆技术要求

4.6.1 控制电缆

4.6.1.1 控制电缆符合：

1) 交流额定电压：Uo/U; 450/750V 耐压试验3000V，5 分钟完好。

2) 工作温度：-15~200℃

3) 绝缘电阻：在20℃下温度不低于105MΩ.m。

4） 导体线芯直流电阻（20℃）符合GB3956-83 规定。

5）无铠装电缆允许弯曲半径不小于电缆外径的6 倍, 铠装电缆允许弯曲半径不小于电缆外径的12 倍。

4.6.1.2 控制电缆线芯材质应为铜芯，单股截面至少为1.0mm2、采用聚全氟乙丙烯（F46）护套材料，氟46 绝缘层能抗交流450/750 伏电压，每根层线都应按ICEA 的要求进行数字编号和彩色编码或者采用不同的颜色。

4.6.2 热电偶补偿电缆

4.6.2.1 热电偶补偿电缆符合：

1） 交流额定电压：Uo/U; 300/500V 耐压试验1000V，1 分钟完好。

2） 工作温度：-15~200℃

3） 绝缘电阻：在20℃下不低于25MΩ.KM

4）工作电容: 低于 80 PF/m

5）电容不平衡:低于 1 PF/m

6）分布电感: 低于 0.6 μH/m

7）静电感应电压(静电电压20kV): 低于 10 mV

8）导体线芯1.5mm2 （长度允许范围内）

9）电磁干扰感应电压(50HZ，400A/m): 低于 5 mV

10）无铠装电缆允许弯曲半径不小于电缆外径的6 倍, 铠装电缆允许弯曲半径不小于电缆外径的12 倍。

4.6.2.2 热电偶补偿电缆及计算机电缆应满足绝缘导线电气协会ICEA 和其它相应的

国际、国家标准的所有要求。

4.6.2.3 热电偶电缆应对交流300/500 伏电压绝缘，绝缘层采用聚全氟乙丙烯（F46），

全长带有铜丝编织屏蔽层，每芯截面为1.5mm2 并且应采用与所配的热电偶相适应的材

料。每根芯的绝缘层上应进行彩色的编码或采用不同颜色以辨别导线材料。护套采用

聚全氟乙丙烯（F46）材料。

4.6.3 计算机电缆

4.6.3.1 计算机电缆应符合：

1） 额定电压：Uo/U; 300/500V 耐压试验1000V，1 分钟完好。

2） 工作温度：-15~200℃

3） 绝缘电阻：在20℃下不低于1000MΩ.KM

4） 工作电容: 低于 90 PF/m

5） 电容不平衡: 低于 1 PF/m

6） 导体线芯直流电阻（20℃）符合国家现行标准的规定。

7） 电缆允许弯曲半径不小于电缆外径的6 倍。

4.6.3.2 计算机电缆应对交流300/500 伏电压绝缘、绝缘层采用氟46 绝缘材料，导

线应是绞合线截面不小于1mm2 铜线，每组对（2 芯或3 芯）用黑和白色（及红色）标

志，每组对一般宜按8cm 绞距绞合。护套采用聚全氟乙丙烯（F46）材料。

4.7 质量控制要求

4.7.1 本技术规范所包括的电缆在其制造、加工、试验和检验的所有工作过程均需接受招标方或招标方所派代表的监督。

4.7.2 生产之前，投标方应向招标方提交一份说明应完成的检验和（或）试验的制造程序前，以便用来确定招标方要求证实的检验点。开始进行制造步骤之前，招标方应向投标方提出希望在车间检验中眼见为实的检验点。

4.7.3 投标方应在开始这些制造步骤和招标方希望证实的试验之前预先通知招标方。不过，招标方保留放弃证实这些制造步骤和试验的权利。如果招标方放弃了证实试验结果的权利，投标方应提交一份合格试验报告。

4.7.4计算机监控系统的弱电信号回路应选用专用的阻燃型计算机屏蔽电缆。电缆应采用铜芯电缆，电缆屏蔽符合以下要求：

4.7.5模拟量及脉冲量弱电信号输入/输出回路电缆应选用对绞屏蔽加外部总屏蔽电缆，电缆截面为1.0mm2。

4.7.6开关量信号输入/输出回路电缆选用外部总屏蔽电缆，电缆截面为1.0mm2。

4.7.7控制电缆应采用铜芯电缆和绝缘导线，电缆截面规格为1.0 mm2、1.5mm2或2.5mm2、4 m㎡。控制电缆的绝缘水平可采用0.45/0.75kV级。

4.7.8电缆的护套应适应于夏季的高温环境和冬季的低温环境及虫害鼠害地区运行，普通型电缆（耐热90℃）、高温型电缆（耐热105℃）的绝缘材料均采用交联聚乙烯，护套材料应采用耐热聚氯乙烯。对于阻燃电缆，护套和/或绝缘材料应具备阻燃特性，对于耐火电缆，护套和/或绝缘材料应具耐火特性。绝缘厚度平均值不小于标准中规定的标称值，绝缘任一点最薄点的测量厚度不小于标称值的90%，任一断面上的绝缘偏心度≤10%。外护套厚度平均值应不小于标称值，任一点最小厚度应不小于标称值的80%。普通型电缆的绝缘材料应采用交联聚乙烯，高温型电缆的绝缘材料应采用F46氟塑料。

4.7.9 电缆盘与电缆长度

投标方应将电缆卷绕在电缆盘上供货。这些电缆盘应能耐受在装运、现场移动和在户外所有气候条件下最短存放三年的所有影响。达到上述要求后，电缆盘应耐受电缆的搬运和敷设安装，而不损坏电缆和电缆盘本身。电缆盘卷轴的最小直径应达到不违反电缆最小弯曲半径的程度。

4.8其它要求

4.8.1 电缆不圆度

电缆不圆度应不大于15% 。

电缆不圆度=（电缆最大外径－电缆最小外径）/ 电缆最大外径× 100%

4.8.2 控制电缆标准弯曲半径不大于6倍电缆外径（铠装电缆为10倍直径）。对较长管路，为满足施工时不致超出电缆允许拉力及侧压力，制造厂应提供导体的护套所允许的最大拉力及侧压力。

4.8.3 投标方应说明投标方提供的电缆的使用寿命不会受到本规范书提供的环境条件的影响，如果受到影响，投标方应对这些条件进行鉴定，并以文字形式说明其影响。

4.8.4阻燃电缆必须做电缆的成束燃烧试验（应符合IEC 60332及GB 19666要求）。

耐火电缆必须做电缆的耐火燃烧试验（应符合IEC 60331及GB 19666要求）。

4.8.5 线芯和屏蔽的组装

多芯电缆组装成同心层，多对电缆应成对组装。

屏蔽电缆采用铜丝编织，编织密度不小于80%。应留有屏蔽层接地线，其线径应大于0.5mm。

4.8.6 电缆应采用符合产品要求的材料生产，不能使用不合格的材料或不合格的代用材料生产。

4.8.7 投标方应提出依据，说明全部电缆没有补丁或其他工艺缺陷。否则应照需方意见通过倒盘、测盘、对一根或更多的电缆进行检查，除非订货合同另有说明，投标方不再为此项工作收取费用。

4.8.8电缆线芯标志应符合GB/T 6995.5标准的规定。对控制电缆线芯应有识别标记，以便调试人员核对芯线。

5 包装及运输

5.1投标方应准备装运电缆的电缆盘，以保护电缆在运输过程中不受损坏。电缆经工厂试验后，其两端应立即密封以避免潮气、污秽及昆虫进入。电缆卷盘应有适当保护以避免吊装及运输过程中的机械损伤。电缆的电压、长度、导体截面、芯数、重量及净重等应清楚标识在电缆盘上。电缆盘的卷绕方向应用箭头表示。

5.2每个电缆包装件上应附有产品质量证明书，证明书应放在不透水的袋内。当用电缆交货盘交货时，装有证明书的袋子应牢固地固定在电缆交货盘侧板的内侧壁上。货盘应符合相关国家标准规定。

5.3电缆应卷在电缆盘上，电缆伸出侧板的长度应不大于300mm，电缆终端应密封。电缆盘的直径应不大于3.5m。

5.4 电缆供货长度计量误差不超过0.1%。

5.5 每盘电缆供货时提供2 个热缩封头，以便于电缆验收后重新密封。

5.6 电缆应避免在露天存放，电缆盘不允许平放。

5.7 运输中严禁从高处扔下装有电缆的电缆盘，严禁机械损伤电缆。

5.8 吊装包装件时，严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上，电缆盘必须放稳，并用合适方法固定，防止互撞或翻倒。

5.9投标方应提供搬运中电缆在储存和管理方面定期检查，识别电缆是否损坏的方法的说明书，说明书应附在每个包装袋中，或牢固地固定在电缆交货盘侧板的内侧壁上。

6 技术参数表（投标方填写）

计算机电缆：

| 规格型号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量（km） |  |  |  |  |
| 额定电压U0/U（V） |  |  |  |  |
| 导体材料 |  |  |  |  |
| 芯数 |  |  |  |  |
| 规格（截面mm2） |  |  |  |  |
| 绝缘材料 |  |  |  |  |
| 绝缘厚度（mm） |  |  |  |  |
| 护套材料 |  |  |  |  |
| 护套厚度（mm） |  |  |  |  |
| 屏蔽层型式 |  |  |  |  |
| 最小弯曲半径 |  |  |  |  |
| 20℃时最小绝缘电阻(MΩ·km) |  |  |  |  |
| 含铜量（kg/km） |  |  |  |  |
| 电缆计算参考重量（kg/km） |  |  |  |  |
| 长期允许最高/最低温度（℃） |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |

注：此技术参数表仅包含部分电缆型号规格等参数，这些特性参数应采用ICEA标准、IEC332-2标准和其他适用标准所规定的方法进行测定。卖方供货时应提供各型号规格电缆的出厂检测报告，检测报告中包含但不限于上表中所有参数。

# 二、供货范围

1.一般要求

1.1 本附件规定了合同设备的供货范围。卖方将保证提供设备为全新的、先进的、成

熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合附件1 的要求。

1.2 本次电缆供货范围仅为本工程电缆，在施工图设计阶段会增加部分电缆设计，卖

方保证以后增加的电缆单价不变。

1.3 电缆供货采用随工程进展分批供货的方式，最终供货数量以买方电缆清册为准，

买方有权根据工程实际需要对供货范围内的电缆数量进行调整，不论电缆数量如何增

减，卖方保证电缆单价不变，工程竣工后剩余整盘电缆按原合同单价回收。

2. 供货范围

投标方提供的电缆型号与招标方提供的电缆清单中电缆名称、电缆型号规格及电缆长度一致，材质、结构、技术性能参数满足技术要求，否则，投标方无条件免费更换或补足，不产生任何商务费用。

2.1  供货范围以招标清单数量为准。

2.1.1

说明：1、投标方应在投标时提供对应于以上种类的不同规格的电缆的每千米报价。

2、在合同执行期内，增加电缆的数量，单价保持不变。

3、投标方说明电缆盘是否回收的详细意见。若回收，需在招标方要求日期内进行回收。

4、要求投标方在每种电缆型号供货时如电缆长度够一整盘包装，如果有某种型号需要多盘包装，每盘不长度不小于4000米。

# 三、技术资料及交付进度

1、一般要求

1.1投标方应按照中国电力工业使用的标准及响应的代码、规则对图纸编号，对所有图纸、文件和投标方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制(语言为中文)，有原版资料的，语言必须是英文，且应由投标方负责将其译成中文，并保证中英文资料的一致性和正确性。

1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

1.3 投标方资料的提交及时、充分，满足工程进度要求。预中标后, 投标方应负责编写并出版所供产品的的技术协议, 并经招标方和设计方确认。中标后   日内应给出满足施工图设计的全部技术资料和交付进度清单，并经招标方确认。

1.4 投标方提供的技术资料一般可分为投标阶段，配合设计阶段，设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等四个方面。投标方须满足以上四个方面的具体要求。

1.5 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，投标方应及时免费提供。

1.6招标方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1.7完工后的产品应与最后确认的图纸一致。需方对图纸的认可并不减轻供方关于其图纸的正确性的责任。设备在现场安装时，如供方技术人员进一步修改图纸，供方应对图纸重新收编成册，正式递交需方，并保证安装后的设备与图纸完全相符。

1.8	供方提供的技术资料为每台10套，同时提供所有资料的电子版2套。

2、资料提交的基本要求

2.1 投标方应按附件1的要求提供电缆的技术参数和资料，投标方应对电缆的技术参数和资料负责。投标方在供货时应提供每种规格电缆对应的出厂检验报告，包含但不限于下列技术参数，并保证其提供设备的性能、特性与以下填写的内容一致。投标方应填写的电缆技术数据表。

2.1.1.技术数据表1：

| 序号 | 项目 | 填入数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 制造厂名 |  |
| 2 | 制造厂所在国、地区 |  |
| 3 | 制造厂建厂历史及业绩 |  |
| 4 | 电缆生产所采用标准 |  |
| 5 | 电缆型号 |  |
| 6 | 电缆名称 |  |
| 7 | 适用范围、场所 |  |
| 8 | 电缆载流量及不同环境温度下的修正系数 |  |
| 9 | 电缆绝缘水平 |  |
| 10 | 电缆主要电气试验指标 |  |
| 11 | 电缆产品特性 |  |
| 12 | 电缆结构参数 |  |
| 13 | 电缆电气参数 |  |
| 14 | 电缆最大的供货长度 |  |

2.1.2技术数据表2：

| 名称 | 填入数据 |
| --- | --- |
| 1.电缆（各种型号规格） |  |  |  |  |
| 1.1 制造厂 |  |  |  |  |
| 1.2 额定电压（U0/U）（V） |  |  |  |  |
| 1.3 最高允许运行电压（V） |  |  |  |  |
| 1.4 雷电冲击耐压（KV） |  |  |  |  |
| 1.5 工频耐压（KV/时间） |  |  |  |  |
| 1.6 电缆导体 |  |  |  |  |
| 导体芯数/材料 |  |  |  |  |
| 截面积（mm2） |  |  |  |  |
| 导体参考外径（mm） |  |  |  |  |
| 额定电流（空气中，环境温度30 度） |  |  |  |  |
| 金属屏蔽—是或否 绞合股数 |  |  |  |  |
| 每股截面积（mm2） |  |  |  |  |
| 1.7 绝缘 |  |  |  |  |
| 材料 |  |  |  |  |
| 厚度（mm） |  |  |  |  |
| 1.8 铠装 |  |  |  |  |
| 材料 |  |  |  |  |
| 型式 |  |  |  |  |
| 厚度（mm） |  |  |  |  |
| 铠装后电缆直径（mm） |  |  |  |  |
| 1.9 外护套 |  |  |  |  |
| 材料 |  |  |  |  |
| 厚度 |  |  |  |  |
| 外护套后电缆直径（mm） |  |  |  |  |
| 1.10 电缆重量（KG/M） |  |  |  |  |
| 铜重量（kg/km）） |  |  |  |  |
| 1.11 最小弯曲半径（mm） |  |  |  |  |
| 1.12 试验电压/时间 |  |  |  |  |
| 交流KV/分钟 |  |  |  |  |
| 直流KV/分钟 |  |  |  |  |
| 1.13 阻燃电缆是否通过燃烧试验IEC332-3 B/C 类—方法说明 |  |  |  |  |
| 1.14 耐火电缆是否通过国家现行电缆燃烧试验方法 |  |  |  |  |
| 1.15 电缆热稳定时间/电流曲线—提供曲线 |  |  |  |  |

2.2 投标方应按附件1的要求提供各类电缆的型号、规格、截面、直径、载流量、电阻、单位重量等参数及详细样本，10套。

2.3 投标方应按附件1的要求提供各类电缆的绝缘材料、护套材料的性能使用报告或质量合格的鉴定证书，3套。

2.4 投标方应按附件1的要求提供各类电缆敷设弯曲半径，所能承受最大拉应力和侧压力。10套。

2.5 投标方应按附件1的要求提供各类电缆的型式试验报告，质量合格的鉴定证明，3套。

2.6	投标方准备使用的项目、程序、试验时间等资料，3套。

2.7	专用工具清单，3套。

2.8	施工指导手册，10套。

2.9	部件安装详图，10套。

2.10 为了便于需方进行设计，投标方应在合同签订后10天内向需方提供上述有关资料，同时提供所有型号电缆技术数据表所要求的数据。

2.11 技术文件的交付时间及数量

| 序号 | 项目 | 份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |

3、签订合同后提供的资料

a. 实际采用的规格与标准的明细表以及每份技术文件的副本。

b. 电缆的全套说明、包括电缆材料、厚度、填充材料和包带等。

c. 电缆使用要求表中所要求提供的技术参数

d. 技术参数表中所要求提供的技术参数

e. 承包商完成的所有相关定型试验的合格证副本

f. 就每种类型电缆而论，推荐使用的数值如下：

*最大侧壁压力

*最大牵引拉力

*最小弯曲半径（拖车牵引和拉力不足）

g. 如果未曾采用ICEA和AEIC标准，应完成的制造厂试验的项目明细表及说明

4 、承包商应提供下列文件：

a. 合格证书，写明下述证明：“承包商根据本技术规范提供的所有工作均符合本技术规范和容许偏差的所有要求”。

b. 证明实际偏差及其容许参数的文件；

c. 性能试验结果；

d. 电气试验结果；

# 四、设备监造（检验）和性能验收试验

1、概述

1.1  本附件用于合同执行期间对投标方所提供的设备（包括对分包外购设备）按照相关规程进行检验、监造和性能验收试验，确保投标方所提供的设备符合附件1规定的要求。

1.2  投标方应在本合同生效后1个月内，向招标方提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。有关标准应符合附件1的规定。

2、工厂的检验和监造

2.1  招标方有权派遣其检验人员到投标方及其分包商的车间场所, 对合同设备的加工制造进行检验。招标方将为此目的而派遣的代表的身份以书面形式通知投标方。

2.2  如有合同设备经检验和试验不符合技术规范的要求,招标方可以拒收,投标方应更换被拒收的货物,或进行必要的改造使之符合技术规范的要求,招标方不承担上述的费用。2.3  招标方对货物运到招标方所在地以后进行检验、试验和拒收(如果必要时)的权利,不得因该货物在原产地发运以前已经由招标方或其代表进行过检验并已通过作为理由而受到限制。招标方人员参加工厂试验,包括会签任何试验结果,既不免除投标方按合同规定应负的责任,也不能代替合同设备到达现场后招标方对其进行的检验。

2.4  投标方应在开始进行工厂试验前15天,通知招标方其日程安排。根据这个日程安排,招标方将确定对合同设备的那些试验项目和阶段要进行现场验证,并将在接到投标方关于安装、试验和检验的日程安排通知后10天内通知投标方。然后招标方将派出技术人员前往投标方和(或)其分包商生产现场,以观察和了解该合同设备工厂试验的情况及其运输包装的情况。若发现任一货物的质量不符合合同规定的标准,或包装不满足要求,招标方代表有权发表意见,投标方应认真考虑其意见,并采取必要措施以确保待运合同设备的质量, 现场验证检验程序由双方代表共同协商决定。

2.5  若招标方不派代表参加上述试验,投标方应在接到招标方关于不派员到投标方和(或)其分包商工厂的通知后,或招标方未按时派遣人员参加的情况下,自行组织检验。

3、质量保证和试验

3.1  质量保证

3.1.1 订购的新产品除应满足本规范书外，投标方还应提供产品的鉴定证书。

3.1.2 投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括投标方的外购件在内）均应符合规范书的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。

3.1.3 投标方应遵守本规范书中各条款和工作项目的ISO900   GB/T1900__质量保证体系，该质量保证体系经过国家认证和正常运转。

3.2 试验条件

3.2.1 除另有规定外，各项试验均应在规定的试验的标准大气条件下进行。

3.2.2 被试验装置和测试仪表必须良好接地，并考虑周围环境电磁干扰对测试结果的影响。

3.3 试验

投标方应进行综合性的试验和检查程序。投标方应向用户提供完整的试验程序和试验报告供招标方确认。包括：型式试验、出厂试验及特殊试验（特殊试验项目由供需双方协议）报告、试验项目、要求及试验方法。产品的试验应符合国标有关要求,并不仅限于此。以下试验项目是需方提出的最低要求。

3.3.1	出厂试验

每批电缆出厂之前，制造厂必须对每盘电缆按GB/T 12706以及本招标书要求进行出厂试验。出厂试验报告除附在电缆盘上以外，还应汇总三份原件送达招标方。

出厂试验项目：

| 序号 | 试验项目 | 试验方法标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 导体直流电阻试验 | GB/T 3048 |
| 2 | 交流电压试验 | GB/T 3048 |
| 1. 交流电压试验要求 3.5U0，持续5min绝缘不击穿。 |

3.3.2工厂试验

3.3.2.1型式试验

如投标方已对相同型号的电缆按同一标准进行过型式试验，并且获得该架空绝缘导线的省级或市级的产品鉴定证书，则可用检验报告代替。如不符合，招标方有权要求投标方到通过国家计量认证的电力部电气设备质量检验测试中心（设在武高所）重做型式试验，费用由投标方负责。重做的型式试验按GB/T 12706及本招标书要求进行。

阻燃试验按IEC 60332中B类要求对每种电缆进行一次试验或提供同类产品试验报告。

当投标方的电缆原材料或设计有所变动而使电缆性能可能有变化时，供方应重新进行试验，并向需方提供采用新材料（或代用材料）或变更设计后按国家标准进行试验的型式报告，或者提供该电缆完全符合规定的质量证明。试验应符合国标和IEC228，245，502和540要求。

3.3.2.2例行试验

试验必须在每根电缆上进行。在切割或交货长度前的制造长度上进行试验，还是在交货长度上进行，由需方和供方协商。满足国家标准和IEC228，245，502和540的要求。

3.3.3抽样试验

抽样数量由需方和投标方协商，抽样试验结果有不合格时，同一批电缆的包装件上取双倍数量的试样，就不合格项进行第二次试验，仍不合格时，应100%进行试验。

抽样试验应按 GB/T 12706 及下表要求进行，并将试验报告提交招标方。

抽样试验项目：

| 序号 | 试验项目 | 试验标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结构检查（导体结构、绝缘厚度、护套厚度、外径） | 见附件1- 2.2 |
| 2 | 机械物理性能（绝缘老化前机械物理性能、护套老化前机械物理性能、低温卷绕试验、低温拉伸试验、低温冲击试验、热延伸试验） | 见附件1- 2.2 |
| 3 | 性能（导体电阻、绝缘电阻、工作电容、电缆成束燃烧试验、电缆耐火燃烧试验） | 见附件1- 2.2 |

3.3.4 现场试验

电缆线路直流耐压 4Uo/15min。试验在电缆及附件安装完成后进行。

3.3.5	试验和验收准则

供方提供的所有电缆产品应进行适用标准中规定的全部检验、出厂试验和形式试验，以确保材料和工艺符合规范和图纸的技术要求。

应让需方代表接触确定或评价该规范规定一致性的工作，或让需方代表见证监督供方进行的检验或试验。

供方应提供产品或材料和适用标准中规定的出厂试验和形式试验的技术要求相一致的证明书。

需方保留最终车间功能性试验期间拥有代表性文件的权利。供方至少提前60天通知需方试验的日期。

3.3.6保证

投标方保证所提供的电缆具有一流的材料和技术水平，并经过符合有关标准及规范书要求的试验。

# 五、技术服务和设计联络

1、一般要求

1.1  投标方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。投标方要派合格的现场服务人员。在投标阶段应提供包括服务人月数的现场服务计划表（格式）。如果此人月数不能满足工程需要，投标方要追加人月数，且不发生费用。

现场服务计划表（格式）

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人月数 | 派出人员构成 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |
| １ | 电缆敷设前注意事项交底 | １ | 技术代表 | １ |  |

1.2  投标方现场服务人员应具有下列资质：

1.2.1  遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

1.2.2  有较强的责任感和事业心，按时到位；

1.2.3  了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

1.2.4  身体健康，适应现场工作的条件。

# 六、考核条件

在质量保证期内电缆及附件如达不到技术协议的要求，卖方必须向买方支付违约金，质量保证期为机组试运结束后1年。

1、投标方保证其供应的电缆及附件是全新的，技术水平是先进的、成熟的、质量优良的，设备的参数指标均符合安全可靠、经济运行和易于维护的要求。投标方保证根据本合同附件3所交付的技术资料完整统一和内容正确、准确的并能满足合同设备的设计、安装、调试、运行和维修的要求。

2、在保证期内，电缆和部件因制造或设计问题发生损坏, 损坏部分应免费及时提供并处罚金为合同金额的3%，同时质保期延长1年。

3、在保证期内，设备性能参数降低等不能满足附件1技术规范中的规定，视作质量不合格，需免费予以改造并处罚金为合同金额的3%，同时质保期延长1年。

4、设计资料（以纸质文件为准）未按附件3规定时间提供、影响工程进度的罚款合同金额的2%。

5、现场设备到货与提供的设计资料不一致的罚款合同金额的3%。

6、电缆性能必须达到保证值，每项超过（或低于）保证值1%，性能罚款为合同总价的5%。

7、电缆使用寿命达不到设计值，除免费更换外并提供相应的更换费用。

8、本合同执行期间，如果投标方提供的电缆及附件有缺陷和技术资料有错误，或者由于投标方技术人员指导错误和疏忽，造成工程返工、报废，投标方应立即无偿更换和修理。如需更换，投标方应负担由此产生的到安装现场更换的一切费用，并在发现之日起 7日内更换或修理。

9、由于投标方责任，在有关规定的性能验收试验后，如经第二次验收试验（由于投标方原因）仍不能达到所规定的一项或多项保证指标时，投标方应承担违约金，按3%计算。如上述任何一项的违约金超过以上条款指出的违约金比率的2倍时，招标方有权要求投标方以更大的违约金比率来支付违约金，其具体违约金比率可由双方协商解决。如果达不成协议，投标方在招标方同意的时间内尽快提供招标方满意的替换件。

10、因投标方所供电缆质量原因造成系统停运、设备损坏，投标方需赔偿由此造成的一切损失，同时免费更换不合格产品，并承担更换施工费用。

投标方支付全部违约金或者投标方提供的满意的替换件被招标方接受之日，即为招标方承认设备可以初步验收并出具初步验收证书之日。

如上述任何一项的违约金比率超过以上条款指出的违约金比率的五倍时，买方有权要求卖方以更大的违约金比率来支付违约金，其具体违约金比率可由双方协商决定。如果达不成协议，卖方在买方同意的时间内尽快提供买方满意的替换件。

卖方提交违约金后，仍有义务采取各种措施以使设备达到各项经济技术指标。

如卖方通过采取多种措施还是不能达到各项经济指标，且不能满足使用要求，买方保留要求调换的权力。

鹤壁市静脉产业园一期

生活垃圾焚烧发电

热控、电气专业

控制电缆技术协议

项目经理（签字）：                    电仪工区（签字）：

日期：   年   月   日                日期：   年    月   日