华能山东泗水30兆瓦生物质热电联产项目

炉后辅助仪表及电缆采购

技术规范书

年     月     日

# 附件1 技术规范

## 1. 总则

- 本规范书是为华能山东泗水30MW生物质热电联产项目设计范围内的炉后辅助仪表及电缆提出了技术方面和有关方面的要求，它包括功能设计、设备结构、性能和制造、系统设计、包装、运输、指导安装及接线、调试、试验等方面要求。

- 本规范书提出的是最低限度的要求，并未对所有技术细节做出规定，也未完全陈述与之有关的规范和标准。投标方提供符合本规范书和有关工业标准要求的经过实践检验的能代表当今技术发展方向的系统和有关设备及材料，同时必须满足国家对有关设备安全、信息系统安全的强制性规定。投标方在投标文件中应详细列出包括设计、供货、安装和验收指导、设备及配套附件、连接件、材料等所采用的标准、规程和规范名称，并能按招标方或招标方代表要求提供标准、规程和规范全文供审查确认。

- 投标方应在投标文件中详细列出设备及配套附件、连接件、材料的供货清单。

- 投标方提供合同规定的文件，包括图纸、计算、说明、使用手册等，均使用国际单位制(SI)。所有文件、工程图纸及相互通讯，均使用中文。

- 投标方仪表产品应在同类机组工程用于5台以上机组运行，且运行超过两年，已证明安全可靠的产品，并在安装、调试、运行中未发生重大问题。投标方所投电缆产品应具有国家认定相应资质的机构出具的型式试验报告或检测报告等证书。（投标方提供的证书、报告复印件文件应清晰可辨，否则视为无效）。招标方如对产品质量有异议，电缆送相关技术检测机构产生检测费用由投标方负责，原不合格电缆由招标方自行处理，投标方无偿更换合格电缆，直至中止履行合同。

- 本规范书作为合同的一个附件，并与合同文件有相同的法律效力。双方共同签署的会议纪要、补充文件等也与合同文件有相同的法律效力。

- 投标方对本技术规范书范围内的设备负有全责，即包括分包(或采购)的产品。对于分包(或外购)的产品制造商，应在签合同时征得招标方的认可，不得私自修改设备清册中仪表设备型号。

- 系统采用的专利及软件版权涉及到的全部费用均被认为已包含在合同总价中，招标方不承担有关专利及软件版权的一切责任。

- 本规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

- 如果投标方未以书面形式对本招标文件提出异议，则意味着投标方完全响应本招标文件的要求，投标方提供的有关硬件、软件以及资料和服务等应完全满足本招标文件和有关工业标准的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在投标文件中以“对招标文件的意见和同招标文件的差异”为标题的专门章节中加以详细说明。如投标方没有以书面形式对本技术规范书明确提出异议，那么招标方认为投标方提供的产品完全符合本技术规范书的要求。

投标方所供的仪表各分项设备及相应附件的列项、数量和型式规范应完全满足本规范书中各条款的要求；在技术规范书和详细设计阶段，若投标方提供的设备材料清册中不满足上述要求时，投标方应负责补齐而不引起商务价格的变化。

在技术规范书和详细设计阶段，投标方商务报价中各仪表、控制设备、控制系统及相应附件的分项列项及分项数量应与技术规范供货范围中设备清单一一对应，并将完全满足技术规范中的各项功能要求，若有不一致或差异，应属于投标方责任，投标方应负责补齐而不引起商务价格的变化。

- 投标方在投标文件中应列出所供设备、材料的单价，如果在工程建设中或由于招标方设计方案变动可能会产生设备、材料数量的变化，投标方承诺这些设备和材料在工程设计、安装、调试和投运期间单价不变。对于属于本规范书所涉及到的仪表所必需或应有的设备、部件、图纸资料（除特别声明的外），即使本文件未列出或数目不足，投标方仍须在执行合同时免费补足。

- 如招标方在运行中发现投标方所提供的产品不满足本规范书的技术条款，只有招标方有权要求投标方修改或增加，为此引起的一切费用由投标方负责。

- 合同签订以后，投标方应按照招标方的时间、内容、深度要求提供其所需的设计资料，并按招标方施工和设计进度要求随时修正。投标方提供资料的时间和深度是否满足工程的需要将作为罚款的考核条件之一。

- 无论投标方的设计方案和图纸是否经过招标方确认，投标方都应无条件对系统中的缺陷、不足和与合同不符的地方进行修改、补充或更换，而不增加任何费用。

- 本工程采用电厂标识编码系统，编制深度为元件级。投标方在施工图阶段提供的技术资料（包括图纸）和设备标识必须有编码。具体标识要求由设计院提出，在设计联络会上讨论确定。投标方将根据设计院提供的电厂标识编码原则，完成供货范围内设备的编号。本工程编码系统拟按照GB/T50549-2010《电厂标识系统编码标准》执行。

- 投标方文件至少应包括下列内容：

1.16.1 投标技术说明书（要求按照本技术条件书格式及章节编排进行响应）；

1.16.2 热控设备的供货范围，包括所有设备、安装材料、服务和有关图纸资料；

1.16.3 热控设备的详细说明，包括系统性能，系统结构等。

1.16.4 所供设备清单和产地。

1.16.5 所提供设备的技术文件和产品选型样本。

1.16.6 所提供热控设备在同类型电厂的应用业绩清单。

1.16.7 与技术规范书的差异。

1.16.8 备品备件清单、进口件清单、专用工具清单。

2. 设计与环境条件

2.1 厂址所在地

华能山东泗水30MW生物质热电联产项目厂址位于山东省济宁市泗水县苗馆镇境内，黄阴集村西侧约1km，西距泗水县约16km，距离苗馆镇、星村镇、华村镇和泉林镇距离分别为3km、6.5km、4.5km、6km。

2.2 气象条件

泗水县属暖温带半湿润大陆性季风气候，四季分明，春旱多风，夏季炎热多雨，多集中在6～8 月份，秋季天高气爽，冬季寒冷。距离厂址最近的为泗水气象站，位于厂址西约15km 处，中间无大型阻挡物，代表性良好。

各气象要素如下：

累年极端最高气温41.3℃；

累年极端最低气温-16.7℃；

累年平均气温14.0℃；

累年平均气压1003.9hPa；

累年年平均降雨量717.3mm；

累年年最大降雨量1071.7mm，发生于1998 年；

累年最大一日降雨量207.8mm，发生于1998.8.4；

累年平均相对湿度为65%；

累年平均风速1.8m/s；

全年主导风向E，相应频率10%；

累年最大积雪厚度13cm，发生于1987.1.2；

累年最大冻土深度38cm；

地震烈度VII 度；

污秽等级IV级。

2.3工程规模

新建1×130t/h高温高压生物质锅炉，配1×30MW高温高压抽凝式汽轮发电机组

2.4 厂用电系统电压

高压厂用电系统：10kV、三相、50Hz；额定功率200kW以上的电动机额定电压为10kV。低压厂用电系统：380V、三相、50Hz；额定功率200kW及以下的电动机额定电压为380V；交流控制电压为单相220V。

## 直流动力电源：DC220V，来自220V蓄电池组，电压变化范围从87.5~110%Ue。

## 3. 规范和标准

3.1 总则

3.1.1 本规范书中包括的所有设备应遵照下列组织的适用标准和规范进行设计、制造、检验。所采用的标准和规范（包括附件）应为合同期间的最新有效版本。当参照的规范和标准与本规范书存在明显冲突时，投标方应向招标方指出冲突之处并取得招标方的书面意见。

3.1.2 这些标准和规范中的规定为最低限度要求。如投标方根据自身判断，并经招标方同意，认为采用更好或更为经济的材料可实现所供设备的成功连续运行，则其设计可超出相应标准和规范中的规定要求。

3.1.3 在签订合同之后，到投标方开始制造之日的这段时间内，招标方有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充或修改要求，投标方应执行这个要求，具体内容由招标方、投标方双方共同商定。

3.1.4 投标方应保证向招标方提供的所有材料和服务遵循招标方所在国和当地的法律、法规及适用的规范和标准。

3.1.5 每台设备提供不锈钢设备标识牌，标识牌上应在工厂内刻上永久性的设备编号。编号内容至少应包括用户名，设备标签号、设备编码、设备型号等。

3.2引用的规范和标准

本技术协议中涉及的所有标准，均为截止到招标人发出本成套系统订单之日的最新版本。若发现本技术协议与参照的标准之间有不一致之处，投标人应向招标人指明。投标人也可提出其它相当的替代标准，但需经招标人确认。

ANSI       美国国家标准协会

ASME      美国机械工程师协会

ASTM      美国试验材料协会

IEEE       电气及电子工程师协会

ISA        美国仪表协会

NESC      国家电气安全标准

NEMA      全国电气制造商协会

NFPA      国家消防协会

SAMA      科学仪器制造商协会

IEC        国际电工委员会

美国防火协会(NFPA)

ANSI/NFPA		70						国家电气规范

ANSI/NFPA		85						锅炉和燃烧系统危险性规范

ANSI/NFPA		496						电气设备外壳的净化和密封

美国电气和电子工程师协会(IEEE)

ANSI/IEEE		472						冲击电压承受能力导则(SWC)

ANSI/IEEE		1050					电站仪表和控制设备接地导则

ANSI/IEEE		488.1					可编程仪表的数字接口

ANSI/IEEE		1046-					电厂分布式数字控制和监视导则

ANSI/IEEE		RP12.6					危险区域（分等级）本安系统的安装

美国电子工业协会(EIA)

EIA    RS-232-C						数据终端设备与使用串行二进制数据

进行数据交换的数据通讯设备之间的接口

EIA    RS-485							数据终端设备与使用串行二进制数据

进行数据交换的数据通讯设备之间的接口

美国仪器学会(ISA)

ISA    RP55.1					 数字处理计算机硬件测试

ANSI/ISA S12.12              非易燃电气设备，用于等级I/II、区域2

和等级III、区域1/2的危险（分等级）场所

ANSI/ISA S50.1	    工业过程电子仪表模拟量信号的兼容性

ANSI/ISA S71.04      过程测量和控制系统的环境条件：空气中的污染物

ANSI/ISA S82.01      电气和电子设备、测量和控制机相关设备的一般要求

ISA RP60.3		    控制中心的人机工程学

ISA S5.3				分散控制/共享显示仪表的图例符号；逻辑和计算机系统

美国科学仪器制造商协会(SAMA)

SAMA	PMC	22.1				 仪表和控制系统的功能图表示法

SAMA	PMC	31.1				 过程测量和控制仪表试验和评估的一般方法

SAMA	PMC	33.1				 过程控制仪表的电磁感应特性

美国电气制造商协会(NEMA)

ANSI/NEMA    ICS4				 工业控制设备和系统的端子排

美国保险商实验室(UL)

UL 1443							电视用阴极射线管的防内爆

UL 44								橡胶导线、电缆的安全标准

UL 508								工业控制设备

UL 913			      用于等级I/II/III、区域1的危险场所的本安设备及其相关设备

UL 1950					  信息技术设备，包括电子商务设备

IEC 国际电工委员会

IEC 60068-1（GB2421-89）		    环境试验 :总论和导则 (88)

IEC 60073								用颜色指示设备的规则 (96)

IEC 60079（GB3836.1-83）			用于易爆场所的电气设备

IEC 60331（GB12666.6-90）			电缆阻燃特性 (70)

IEC 60332（GB/T18380）				燃烧情况下的电缆试验 (93)

IEC 60348 							电气测量设备的安全要求 (78)

IEC 60529（GB4208-93）				外壳防护等级 (IP码)  (EQV)

IEC 60848								 控制系统功能图 (88)

IEC 60950								 信息技术设备的安全要求 (91)

IEC 61000-4-1992（GB/T17626-1998）  工业过程测量和控制设备的电磁兼容

性：试验和测量技术

IEC 61131（GB/T15969-95）	 可编程控制器编程语言

IEC61508               电气/电子/可编程电子设备安全相关系通的功能安全

IEC 61158               测量和控制用数字数据通信：工业控制系统用现场总线

IEC61784-1              测量和控制用数字数据通信，第一部分：工业控制

GB156 		       标准电压

GB/T762	             标准电流

GB/T 2900            电工术语电缆

GB/T 2951            电线电缆机械物理性能试验方法

GB/T 2952            电缆外护层

GB/T 3048            电线电缆电性能试验方法

GB/T 3953            电工用圆铜线

GB/T 3956            电缆导体

GB/T 4909            裸电线试验方法

GB/T 6995            电线电缆识别标志

GB/T 12666           电线电缆燃烧试验方法

GB/T 18380           电缆在火焰条件下的燃烧试验

GB/T 19666           阻燃和耐火电线电缆通则

GB 50168             电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范

GB 50217             电力工程电缆设计规范

JB/T 8137            电线电缆交货盘

GB/T 12706.2         额定电压1kV(Um=1.2kV)到35 kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及其附件第2部分：额定电压6kV（Um=7.2kV）到30kV（Um=36kV）电缆

GB/T 12706.3         额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件第3部分：额定电压35kV（Um=40.5kV）电缆

《国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施》

《国家能源局防止电力生产事故的二十五项重点要求》

有关的行业标准及技术支持方的相关标准。

## 4. 技术要求

所有成套检测仪表的现场调试服务及安装指导均属于投标方的工作范围。

所有成套检测仪表均应配有带设计编号的不锈钢铭牌，标注型号、规格、技术参数、设计编号、测点名称。

所有仪表防护等级应满足现场使用场合的要求。

报价时投标方必须提供包括数量、型号规格等的详细供货清单，同时必须提供产品选型手册，对每一型号、每一类型的性能给以说明。每一类型，每一型号的设备必须单独报价，并应承诺在采购过程中单价不变。

本标段内各类型仪表和仪控设备的详细规格参数和数量清单详见附件，每类设备的工作表中均有合计应供货数量，投标方应按照合计数量进行供货。

### 4.1差压变送器

4.1.1变送器采用以微处理器为基础的智能型的产品，变送器是以微处理器为基础的智能型，变送器带有就地液晶显示表头、HART协议（由招标方确定，以本规范书确定的供货范围为准）。变送器送出一个与所测变量成正比的电气量信号，此信号对0~100%核准量程来说为4~20mA.DC。变送器易于调零和调量程，零位的正负迁移在0~80%的全程范围内是可调的，能提供整体试验插口，以便连接电气试验设备。

过载能力：压力变送器在达额定压力的1.5倍时而不影响精度，差压变送器的额定压力为入口压力。

4.1.2 变送器的性能要求：

- 准确性：校准量程的正负0.1%，包括线性、迟滞性和再现性的综合影响。

- 测量精度：≥+0.075%

- 稳定性：≤0.125%(满量程)/12个月，且有5年以上的稳定性。

- 温度影响系数：≤0.1%(满量程)/10℃。

- 再现性：校准量程的±0.05%。

- 量程比：≥100:1

- 温度漂移：零点≤+0.8%/50O℃

- 总量：≤+1%/50O℃

- 电源影响：≤+0.005%/V

- 静压影响：≤+0.1%/10Kg

- 过载能力：压力变送器压力保护的超限量至少应在设计全压力量程的60％以上，仪表应能承受这个压力超压而不致影响精度。差压变送器的额定压力为入口压力。

4.1.3 连接线和端子符合现行的ANSI标准，所有端子都有永久性的标记，便于识别。

4.1.4变送器外壳采用耐用铝合金制成。防护等级为NEMA4，危险场合为NEMA7，密封的壳盖易于装卸，电线，电缆管接头为螺纹口式，口径为1/2NPT，并配有封堵头。变送器均配供安装支架，用于2英寸管道安装，全部为不锈钢。安装配件(支架)，可直接安装在保护箱内。每台变送器均配接头、垫片等附件。

4.1.5 在外接负载电阻最少为500欧姆时，仍能正常工作。所有变送器均采用二线制接法(24VDC供电)。室外变送器防护等级不低于IP67，并具有良好的抗腐蚀性。

4.1.6 压力变送器能把介质的表压力，绝对压力和真空转换为4～20mADC输出信号。差压变送器能把介质过程差压转换成4～20mADC输出信号，输出信号应可以代表流量，液位及差压。

4.1.7差压变送器在高压连接侧（或低压连接侧）处于最大流体工作压力时，而在低压连接侧（或高压连接侧）直接通大气的情况下，不致于损坏仪表或使整定值偏移。两侧均等的静压力变化不会影响仪表精度。

4.1.8 变送器外壳具有适当的密封方式与变送器的机械部分分隔开，达到其最佳工作状态。

4.1.9 应提供手持式智能通信终端，对智能变送器进行标定、组态、诊断及维护。

4.1.10 变送器的工作环境温度－40℃～＋85℃、湿度0～100%。

4.1.11 变送器采用以下材料：

  - 隔离膜片			      316L不锈钢、哈式合金

  - 灌充液体			      硅油

  - 排气排液阀             316不锈钢

  - 过程连接法兰及法兰适配器      316不锈钢

投标方所供变送器隔离膜片必须满足本技术规范要求，必须满足各种介质、压力、温度及腐蚀性环境下使用条件（高温、高压、腐蚀性环境必须采用哈氏合金），若不满足现场测量的要求，投标方负责免费更换。

4.1.12  变送器应具有固态电子线路，采用电容式变送器，为二线制设计，其供电和信号传输可在同一对线上完成。

4.1.13  变送器应易于调零和调量程，消零和量程迁移（迁移机构）在0～80％的全量程范围内应是可调的，应提供整体试验插口，以便连接电气试验设备。

4.1.14  压力保护的超限量至少应在设计全压力量程的60％以上。仪表应能承受这个压力超压而不致影响精度。

4.1.15  被侵湿部分的材料应与被测介质相匹配，以防止腐蚀和剥落。直接与液体接触的部件的材料能适用该种液体，防止出现腐蚀和侵蚀问题。

4.1.16  变送器因为温度而造成的漂移，每40℃不应大于调整范围的0.5%。

4.1.17  在六个月内，变送器随时间的漂移不应大于调整范围的0.2%。

4.1.18 变送器环境温度：－40℃~85℃   湿度: 0~100%。变送器的量程比不应小于100:1。

4.1.19变送器选型与主机仪表保持一致，严格按霍尼韦尔STD735-YR系列智能型产品选型。变送器带有就地液晶显示表头、HART协议。配供不锈钢安装支架及附件（万能型）。

4.1.20 供货范围中所选型号完全符合投标方现场使用要求，若有选型不符合要求时，投标方负责免费更换，不再发生商务变化。

4.1.21投标方所供变送器过程接口为1/2或1/4NPT阴螺纹，同时随每台变送器提供变送器的安装转换接头（英制1/2或1/4NPT转公制M20×1.5）及必需附件，并提供对侧与仪表管焊接的M20×1.5管接头（与仪表导管焊接，焊管接口可满足Φ18×4、Φ16×3、Φ14×2等规格，并以最终施工图的导管阀门清册为准），其材质必须全部为不锈钢，有腐蚀性场合应采用合适的防腐材质（316L），变送器安装附件的备品数量同变送器的备品数量一致。所有变送器均配备密封铜垫、垫片、垫圈等全部安装附件。如果接头和附件不满足现场工程实际需要，则免费补足。

4.1.22流量及风量测量用差压变送器要求与流量测量装置设计参数匹配，投标方应根据招标方提供的流量孔板最终的计算书参数选型，如不匹配，投标方应无偿更换。

4.1.23变送器应带有安装配件(包括排气排液阀及安装支架)，每台变送器均配接头、垫片等附件。配件包括：变送器接头与仪表管的连接部件和固定变送器的连接板，可直接安装在保护箱或现场支架上。所有变送器均应提供可供垂直或水平方式安装的304不锈钢托架，以便将变送器安装在就地的仪表管架上。

4.1.24应提供手持式智能通信终端，对智能变送器进行标定、组态、诊断及维护。

4.1.25  投标方应提供一定数量的备件给招标方。如变送器的连接头、排污接头、接线螺钉安装螺杆螺栓等。

4.2 电缆

4.2.1 电缆的设计、制造应保证在电厂寿命期30年内连续不断地运行，无论机组启动、运行以及紧急停机都能令人满意地工作，同时必须适应各种安装条件（特别是周围环境条件），如低温、潮湿、干燥、室内、室外等。所有电缆导线中间不得有连接接头，导线的导电能力应符合现行的国家标准。

4.2.2 电缆应可靠地承受正常及异常电压，适应各种环境，具有满足运行要求的载流量，并符合每回电路运行条件。

4.2.3 电缆结构要求

--电缆的结构形式、各层结构的材料及其特性均符合GB/T12706. 2-2002标准要求，以及绝缘材料交联生产工艺的描述。

4.2.4 电缆主要层的材质要求

用于电缆的所有材料应根据使用条件考虑强度、耐用性和其它化学、物理性能，选用最适用的、新的、优质的、无损伤和无缺陷的材料。

-- 电缆导体的材料为无氧铜

-- 电气电缆绝缘材料采用聚氯乙烯。

-- 电缆绝缘金属屏蔽层选用铜丝屏蔽。

-- 铠装电缆要求符合GB2952的规定，为内镀锌钢带铠装。

4.2.5 线芯选择要求

-- 线芯截面：电缆线芯截面根据回路载流量、敷设方式、环境条件、短路热稳定要求、回路压降等进行选择。

-- 电缆芯数：详见供货范围表

4.2.6 技术参数

4.2.6.1  控制电缆

1）额定绝缘电压：0.45/0.75kV。

2）所有的电缆均为铜芯，C级阻燃。

3）电缆可以运行在室内及室外，适合于空气中和土壤中直埋敷设，并能在水中长期浸泡下保证安全可靠运行。

4）电缆绝缘形式：主绝缘及外护套均为聚氯乙烯型。

5）屏蔽控制电缆的屏蔽抑制系数≤0.05。

6）电缆芯以颜色或数字进行必要的识别。

7）控制电缆芯数最多为24芯，电缆外套有醒目的厂家名称、导体规格、额定电压和顺序长度等标识。

8）电缆的运输符合国家有关规定，电缆进行必要的防护，以免运输中雨淋受损。

4.2.6.2  计算机电缆

1）额定绝缘电压：0.45/0.75kV。

2）所有的电缆均为铜芯，C级阻燃。

3）工作温度：一般不超过70℃，型号后带105的最高不超过105℃。电缆可以运行在室内及室外，适合于空气中和土壤中直埋敷设，并能在水中长期浸泡下保证安全可靠运行。

4）敷设最低环境温度：敷设：0℃以上（0℃以下时应对电缆进行加热）。

5）电缆绝缘形式：主绝缘及外护套均为聚氯乙烯型。

6）屏蔽抑制系数≤0.01。

铜丝编织屏蔽采用软圆铜丝编织屏蔽，编织密度应满足国标要求，编织层不允许整体接续，露出的铜线头修剪整齐，每1米长度上只允许更换金属锭一次。

7）线对屏蔽间的绝缘电阻≥1MΩ·km。

8）电缆芯以颜色或数字进行必要的识别。

9）电缆外套有醒目的厂家名称、导体规格、额定电压和顺序长度等标识。

10）电缆的运输符合国家有关规定，电缆进行必要的防护，以免运输中雨淋受损。

4.2.7 电缆允许弯曲半径不小于电缆外径的12倍。

4.2.8 电缆外护套表面每隔1米左右应有一个电缆生产厂家、型号规格、长度等标记，长度累计数码标记应每隔0.5米打一个数码。标记应清晰、耐摩擦并具有连续性。电缆端头应封堵严密。

4.2.9 电缆线芯应以数字来识别，识别标志应清晰、耐摩擦并具有连续性，应符合有关国标。控制电缆绝缘线芯采用数字1、2、3……编码区分，标记间隔0.5米左右。控制电缆芯线绝缘统一采用酞青绿色,线芯编码采用黑色。

4.2.10 电缆不圆度

电缆不圆度不应大于10%。

4.2.11 电缆盘

电缆盘应采用铁木结构，电缆盘应能承受在运输、现场搬运中可能遭受的外力作用。应能在任何气象条件下在户外至少储存5年期间可能遭受的外力作用。并且电缆盘应能承受在安装或处理电缆时所可能遭受的外力作用不会损伤电缆及盘体。电缆盘桶体最小直径应符合电缆最小弯曲半径。每盘电缆的端头应采用密封头密封。

电缆装盘每盘必须是一根完整的电缆，配盘参照设计院最终电缆清册，由招标方、投标方在联络会确定。避免施工过程中出现电缆接头。

同一盘电缆中，不应有不同型号的电缆混装。

每盘电缆长度计量误差不超过±0.5％。

电缆盘外侧各项标记如电缆型号、规格、每段长度等应准确清晰。

电缆包装运输应按国标要求执行。

4.2.12 电缆的导体及导线表面均应光洁，不得有任何缺损。电缆应防潮（湿）、防油、防酸。铠装电缆的铠装应为连续的密封的镀锌钢带，铠装的故障电流额定值应与芯线导体相同。

## 5	质量保证

5.1	投标方应保证所提供的设备满足电厂安全、可靠运行的要求，并对设备的设计、制造、供货、试验、装箱、发运等过程负责。

5.2	投标方应采取有效措施，保证产品符合本技术规范书的要求。

5.3	品的设计制造和验收试验应遵照有关规范和标准，并满足本规范书的要求。

5.4	投标方应严格按照招标方提供的参数资料提供设备，如有疑问，应及时与招标方联系，经招标方同意后方可修改。

5.5	投标方所供设备质保期应为机组运行168小时后12个月。在整个质保期内，非人为因素造成的设备损坏，应由投标方及时免费更换，并且根据因此而造成的经济损失大小，由投标方承担一定的经济责任。

5.6	本技术规范书要求范围内的设备出现的质量问题及设备型号与过程参数不符的问题，由投标方负责处理并免费更换。

## 6安装调试要求

所有成套设备在现场安装调试过程中，投标方应对设备的性能和内部接口问题负全责。

6.1	设备安装调试期间，投标方必须派员到现场进行技术服务解决安装调试中的问题；现场服务人员应服从试运指挥部或驻工地总代表的统一调度。

6.2	设备安装调试过程中，由于制造质量造成的不符合规定的偏差，必须有文字记录，由投标方处理，费用也由投标方承担。

6.3	设备安装后，投标方应派人参加现场进行的分部试运及严密性试验、验收，并帮助解决试验中暴露的问题。

特别说明：针对本次工程，投标方有责任根据电厂实际情况，对所选、所供设备的规格，型号，容量，配置，安装接口等进行逐一落实，并根据具体情况对不恰当之处提出修改意见．如现场安装、调试过程中发现有任何问题，应无条件配合进行修改以及设备的调换。需方有权在联络会中确定或更改部分产品品牌及型号，投标方应无条件配合。

特别说明：投标方所供的所有产品，均应严格按照招标方提出的备选品牌、提供的设备参数和性能要求进行配置。并且，针对本次工程，投标方有责任根据供货经验及电厂实际情况，对招标方提供的设备清册中各设备所选的规格、型号、容量、配置、安装接口等进行逐一落实，并根据具体情况对不恰当之处提出修改意见。如现场安装、调试过程中发现有任何问题，应无条件配合进行修改以及设备的免费调换，直至满足现场所有要求。招标方有权在联络会中确定或更改部分产品品牌及型号，投标方应无条件配合且不发生商务变化。

# 附件2 供货范围

# 1.一般要求

1.1.1本附件规定了合同设备的供货范围，投标方保证提供的设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本技术规范的要求。

1.1.2投标方应提供详细供货清单，清单中依此说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出和/或数目不足，投标方仍须在执行的同时补足。

1.1.3投标方的工作包括（但不限于）设计、采购、制造、供货、包装运输和设备安装期间的指导以及在本技术规范中所叙述的服务。

1.1.4投标方应提供所有安装和检修所需专用工具和仪器仪表清单及装置性材料等，并提供详细供货清单。

1.1.5投标方提供运行所需备品备件，单独装箱，单独交接，并提供详细供货清单，备品备件贴好标签，注明名称、型号、材质、数量、用途等，以方便查验。

1.1.6提供所供设备的进口件清单。

1.1.7招标方在设计上变更修改，投标方应根据招标方的要求予以满足，价格按投标设备单价计列。

1.1.8 投标方应保证备品备件长期稳定的供货。其备品的供货期至少是设备验收后十年或该设备退出市场后五年(二者之中取时间长的一种)。当投标方决定中断生产某些组件或设备时，应预先告知招标方，以便招标方增加这些设备的备品备件。

# 2.供货范围

2.1供货范围

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 差压变送器 | STD735-YR系列，差压量程0~250kPa，4~20mA输出，带液晶表头，带HART协议，智能型 | 台 | 6 |  |  |
| 2 | 差压变送器 | STD735-YR系列，差压量程0~160kPa，4~20mA输出，带液晶表头，带HART协议，智能型 | 台 | 3 |  |  |
| 3 | 计算机电缆 | ZC-DJYPVP-0.3/0.5-1×(2×1.0) | 米 | 1000 |  |  |
| 4 | 控制电缆 | ZC-KVVP-0.45/0.75-4×1.5 | 米 | 6000 |  |  |
| 5 | 控制电缆 | ZC-KVVP-0.45/0.75-24×1.5 | 米 | 300 |  |  |
| 6 | 低压动力电缆 | ZC-YJV-0.6/1-4×4.0 | 米 | 700 |  |  |
| 7 | 控制电缆 | ZC-KVVP-0.45/0.75-4×1.5 | 米 | 3000 |  |  |
| 8 | 控制电缆 | ZC-KVVP-0.45/0.75-10×1.5 | 米 | 1000 |  |  |
| 9 | 低压动力电缆 | ZC-YJV-0.6/1-4×2.5 | 米 | 1500 |  |  |
| 10 | 低压动力电缆 | ZC-YJV-0.6/1-4×4.0 | 米 | 1000 |  |  |

2.2专用工具

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

2.3备品备件（投标方补充完善）

| 序号 | 设备名称 | 规格和型号 | 产地/厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、上述随机备品备件的价格已包含在合同总价中；但不包括因投标方原因导致更换的部件，如有此种情况，费用应由投标方自行承担；2、性能验收试验合格前，如投标方供货范围内零部件备件数量不足（非人为原因损坏），而此备件为设备安装、调试、运行和维护所必需的，则投标方免费供应补足且承担备件发运全物流环节的税费和其他相关损失、责任。

# 附件3 技术资料和交付进度

1一般要求

1.1投标方提供的资料使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。投标方进口设备还同时提供英文版资料及相应中文版资料，外方提供的图纸和资料应翻译成中文后随同原文一并提交招标方，图纸资料以中文为准（分包的国外进口设备应在提供中文资料的基础上，各再提供2套原文资料），图纸资料除提供书面文件外还应提供光盘形式电子文件。图纸应为AutoCAD2007格式，文本文件应为Word/Excel格式。

1.2资料的组织结构清晰、逻辑性强，内容要正确、准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。

1.3投标方应根据招标书提出的设计条件、技术要求、供货范围、保证条件等提供完整的标书文件和图纸资料，图纸资料的交付进度应满足工程进度的要求。投标方应在签订技术协议时提供工程设计的基础及荷载资料，满足设计院的基础设计。在技术协议签定后2天内给出全部技术资料清单和交付进度，并经招标方确认。

1.4投标方提供的技术资料一般可分为投标阶段、配合工程设计阶段、设备监造检验及施工调试、试运、性能验收试验和运行维护等四个方面。投标方须满足以上四个方面的具体要求。

1.5对于其它没有列入合同的技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标方也应及时免费提供。如本期工程为多台设备构成，后续设备有改进时，投标方也应及时免费提供新的技术资料。

1.6招标方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1.7 投标方提供的施工用技术资料为每台机15套，电子文本2套，且在设备交货前10天提前供完。并盖有“华能山东泗水30MW生物质热电联产项目施工图专用”及“正式资料”字样专用章。

1.8 投标方在配合工程设计阶段应提供的技术资料为5套，电子文本2套。投标方资料的提交应及时充分，满足工程进度要求。在合同生效后3天内提交主要技术资料计划。技术资料提交计划需列出技术资料清单、计划提交日期，且每月进行更新提交。在技术协议签字后2日内投标方应提供有关的技术文件及图纸，这些文件和图纸应采用国际单位制写成，其中文字性资料用Word/EXCEL文档编存，图用AutoCAD 2004制作保存，均为中文可编辑版本。并在图纸上注明提供范围的分界线。所有资料上标明“华能山东泗水30MW生物质热电联产项目”与“正式资料”字样。最终技术资料提交后不得任意修改，设备到货后与所提资料不符所造成的一切返工和损失由投标方负责赔偿。

1.9 投标方提供的图纸应清晰，不得提供缩微复印的图纸。

1.10如有英文资料，请投标方提供中文资料，并以中文资料为准。

# 4 交货进度

设备交货地点为项目施工现场买方指定地点，运输由卖方负责。交货进度如有变化，以买受人的书面通知为准。

- 电缆是急需采购，现货为主，要求中标方中标后2日内全部供货至现场。

- 炉后辅助仪表中标后5日内完成全部供货任务。

以上物资不能按要求供货至现场，中标方承担不履约造成乙方的损失，并在供应商库中做差评处理。