华能陕西定边月亮湾光伏电站电缆可靠性升级改造项目技术规范

一、总则

1.1.1 本技术规范提出了对华能陕西定边区域月亮湾光伏电站2022年加装电缆桥架项目的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。

1.1.2本技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供应商应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准，如果所引用的标准之间不一致或本技术规范所使用的标准如与供应商所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。

1.1.3 如果供应商没有以书面形式对本技术规范的条文提出差异，则意味着供应商提供的项目内容完全符合本文件的要求。如有与本文件要求不一致的地方，必须逐项列出。

1.1.4本文件技术规范将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本技术规范未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

1.1.5 本技术规范中涉及有关商务方面的内容，如与询价文件的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。

1.2 标准和规范

1.2.1 按有关标准、规范或准则规定的合同设备，包括供应商向其他厂商购买的所有附件和设备，都应符合本技术规范的要求。

1.2.2如果某项标准或规范在本技术规范中未作规定，或供应商采用其他标准或规范，则供应商应详细说明其采用的标准或规范，并向采购人提供其采用标准或规范的中文版本。只有当其采用的标准或规范不低于本技术规范的要求时，供应商采用的标准或规范才能为采购人认可。

二、采购范围

华能陕西定边月亮湾风光互补光伏电站位于榆林市定边县郝滩镇大沙湾村，光伏电站由24个标称容量2.5MW的光伏方阵集一个试验区组成。12个方阵采用固定支架安装，12个方阵采用平单轴支架安装，1个试验区采用固定支架，共计25个区。

平单轴跟踪支架为自动改变东西方向倾角以跟踪太阳角度，采用转轴两侧各1排组件布置，50块组件为一组支架。采用纵向檩条，横向支架布置方案，支架由横梁及斜撑组成。光伏板最低处离地高度为 1.2 米。平单轴区在建设时，95*3²、4*1²交流电缆及直流小线设计为地埋。经过长时间运行，交流电缆、直流小线频繁发生接地故障，通过现场人员及相关专业人员对现场接地故障进行分析，发现当地地质属于盐碱性地质，在雨季时，交流、直流电缆长时间埋入地下，地表面存有大量积水会对电缆绝缘腐蚀，造成直流电缆接地故障，本次对平担轴区域13、15、17方阵进行安装电缆桥架。

工程类清单：

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃刚桥架 | 200㎜×200㎜ 300mm×200㎜ | 米 | 6000 |  |
| 2 | 不锈钢抱箍 | 直径300mm | 个 | 600 |  |
| 3 | 螺栓及附件 | 镀锌螺丝 | 套 | 2400 |  |
| 4 | 电缆桥架防护垫 | 橡胶垫 | 个 | 1000 |  |
| 5 | 水泥支柱 | 水泥支柱 | 个 | 200 |  |
| 6 | 其他材料 | / |  |  | 请现场踏勘后根据实际情况进行补充 |

三、技术规范及标准

| 标 准 号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| GB 50797-2012 | 光伏电站设计规范 |
| GB 500462-2008 | 工业建筑防腐蚀设计规范 |
| GB 50212-2002 | 建筑防腐蚀工程施工及验收规范 |
| GB/T 3098 | 紧固件机械性能 |
| GB/T 5267. 4-2009 | 紧固件表面处理耐腐蚀不锈钢钝化处理 |
| JG/T490-2016 | 太阳能光伏系统支架通用技术要求 |
| Q/HN-1-0000. 08. 005 | 华能集团风力发电场绝缘金属技术标准 |
| 中国华能集团风力发电场检修与维护管理导则 |

四、设备使用条件\施工条件

| 序号 | 名 称 | 单位 | 招标方填写 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境温度 | 极端最高气温 | ℃ | 42 |
|  |  | 极端最低气温 |  | -40.1 |
|  |  | 最大日温差 |  |  |
|  |  | 历年平均温度 |  | 7.1 |
|  |  | 历年平均最高温度 |  | 36 |
|  |  | 历年平均最低温度 |  | -30.1 |
| 2 | 湿度 | 多年对湿度平均值 | % | 52 |
| 3 | 海拔高度 | M | 1500 |
| 4 | 最大覆冰厚度 | mm | 100 |
| 5 | 最大覆雪厚度 | mm | 1000 |
| 6 | 最大风速 | m/s | 19.5 |
| 7 | 污秽等级 |  | 5 |
| 8 | 区地震基本烈度(度) | 度 | 7 |
| 9 | 地震动峰值加速度(g) | G | 0.05 |
| 10 | 地震分组 | 组 | 陕西省6度一组 |
| 11 | 场地类别 | 类 | 湿泄性黄土 |
| 12 | 多年平均沙尘暴日数 | 天 | 25 |
| 13 | 多年平均雷暴日数 | 天 | 15 |
| 14 | 年均冰雹日数 | 天 | 1 |
| 15 | 安装场址条件 | m/s | 5 |

五、专用技术要求

5.1改造方案

5.1.1月亮湾光伏电站3个光伏区进地埋电缆搭建电缆桥架。

5.1.2支架改造用于直流电缆及交流电缆，（满足承载95mm²交流电缆18根，4mm²直流电缆正负共48根）因光伏电站属于盐碱地，选用材质应满足耐腐蚀性强、隔热、绝缘。

5.1.3电缆桥架沿逆变器至光伏组件、箱变现有路径进行铺设，逆变器距离光伏组件直线距离共计2km。

5.1.4电缆桥架可利用原有光伏组件支撑水泥柱支撑。（直流用原水泥桩，交流需要从新进行安装支撑物）

5.1.5电缆桥架应满足防水、排水、阻燃、隔热、接地等技术要求。

5.1.6现场水泥支架之间距离平均约8m。（水泥支柱参数：直径300mm、高2400mm），地埋深度600mm。根据现场现有设备的利用，剩余部分由投标方进行合理设计（现场支撑物不能出现因受力不均匀、受力过大而下沉）。

5.1.7现场电缆桥架需将交直流电缆分开放置，直流电缆需正负极分开放置，避免正负极短路。

5.1.8现场具体施工方案由投标方设计施工，并申报实用性专利一项，专利权归招标方。

六、技术资料和交付进度

6.1.1供应商按照相关项目的国家标准完成，并提供满足项目要求的资料。

6.1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

6.1.3供应商资料的提交及时、充分，满足工程进度要求。中标后签定后7天内给出技术资料和交付进度清单，材料提供合格证并经招标方确认方可施工。

6.1.4应提供的图纸和资料

应提供的资料包括：各设备的系统总配置图，主要设备的外形尺寸、说明书；产品样本、详细的设备清单、工程施工图等（如有）。