焦煤公司电力电缆招标技术要求

一、项目简介及使用地点

电力电缆主要是用电工圆铜线，橡胶、交联聚乙烯料等经硫化挤包加工而成，本次招标的电力电缆为焦煤公司各单位地面用。

二、货物名称及供货范围

（一）货物名称：电力电缆。

（二）规格型号及数量：见下表

（三）供货范围：按招标明细。

| 1 | 交联电缆 | ZC-YJLW03 64/110KV 1*630 | 米 | 240 | 供电处 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 交联电缆 | ZC-YJV 8.7/10KV 1*185 | 米 | 30 | 供电处 |
| 3 | 橡套电缆 | YC 450/750V 3*10+1*6 | 米 | 150 | 煤层气 |
| 4 | 交联电缆 | YJV 0.6/1KV 1*185 | 米 | 500 | 赵固二矿 |

# 三、主要部件配置要求及技术参数

（一）主要部件：电工圆铜线，橡胶、交联聚乙烯料。

（二）技术参数：

1.交联电缆（ZC-YJLW03 64/110KV 1*630）技术参数：

1.1 标准和规范

1.1.1 卖方应按下列标准和规范进行设计、制造、检验。所用的标准必须是其最新版本。如果这些标准内容矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果卖方选用标书规定以外的标准时，需提交与这种替换标准相当的或优于标书规定标准的证明。

1.1.2 引用标准

这些标准应是现行的有效版本，同时在与下述标准各方达成协议的基础上鼓励研究采用下述最新版本的可能性。

| 序号 | 标 准 号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB 311.1 | 高压输变电设备的绝缘配合 |
| 2 | GB/T 468 | 电工用铜线锭 |
| 3 | GB 772 | 高压绝缘子瓷件 技术条件 |
| 4 | GB/T 2952.1 | 电缆外护层 总则 |
| 5 | GB/T 2952.2 | 电缆外护层 金属套电缆通用外护套 |
| 6 | GB/T 3953 | 电工圆铜线 |
| 7 | GB/T 3956 | 电缆的导体 |
| 8 | GB/T 5582 | 高压电力设备外绝缘污秽等级 |
| 9 | GB 6995.1 | 电线电缆识别标志方法 第1部分：一般规定 |
| 10 | GB 6995.3 | 电线电缆识别标志方法 第3部分：电线电缆识别标志 |
| 11 | GB/T 11017.1 | 额定电压 110 kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 第 1 部分：试验方法和要求 |
| 12 | GB/T 11017.2 | 额定电压 110 kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 第 2 部分：额定电压 110 kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆 |
| 13 | GB/T 11017.3 | 额定电压 110 kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 第 3 部分：额定电压 110 kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆附件 |
| 14 | GB/T 19666 | 阻燃和耐火电线电缆通则 |
| 15 | IEC 60287 | 有关电缆载流量计算的标准 |

# 2.1 结构及其他要求

2.1.1 导体

导体应符合GB/T 3956和GB/T 11017.2的规定，导体铜单线应采用GB/T 3953中TR型圆铜线。630mm2导体应采用紧压圆形导体结构；导体表面应光滑、圆整、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、无锐边以及凸起或断裂的单线。导体在挤包绝缘层前必须预热。

2.1.2 绝缘和屏蔽

主绝缘选用超净交联聚乙烯料，半导电屏蔽料采用超光滑交联型材料，绝缘料和半导电料从生产之日到使用不应超过半年，绝缘的平均厚度不小于绝缘标称厚度，任意点最小厚度不小于标称厚度的 95%（tmin≥0.95tn），绝缘偏心度应符合下式规定：

式中　tmax——绝缘最大厚度，mm；

tmin	——绝缘最小厚度，mm；

tn	——绝缘标称厚度，mm。

tmax和tmin在绝缘同一断面上测得。厂家应提供绝缘最小厚度及偏心度相应的证明性文件。

2.1.3 阻水结构

绝缘屏蔽和金属护套之间如有纵向阻水结构，纵向阻水结构应能满足GB/T 11017.1透水试验要求，生产厂家应采取避免阻水材料在在生产过程中吸潮的措施。径向不透水阻隔层采用金属套。

2.1.4 金属套

采用皱纹铝套。皱纹铝套任意点最小测量厚度不小于标称厚度的90%。

2.1.5 电缆外护套

电缆外护套任意点最小测量厚度不小于标称厚度的90%。

电缆外护套材料为聚氯乙烯或聚乙烯，外护套应牢固包覆在金属护套上，外护套其他方面应符合 GB/T 2952中的相应规定。

外护套应有导电层，导电层应均匀、光滑、牢固、不脱落，在敷设和长期运行条件下应牢固包覆在绝缘外护套上。如选择挤出外电极方式，外电极最大电阻率不大于1000Ω·m。

对外护套有颜色、阻燃或防蚁等其他要求的应在技术规范专用部分说明。

## 2.2 工艺

2.2.1 优先采用立塔干式交联流水线设备生产，导体屏蔽层、绝缘层、绝缘屏蔽层采用三层同时挤压成型。导体屏蔽在与绝缘层的交界面上应光滑，无明显绞线凸纹，尖角、颗粒、烧焦或擦伤痕迹。在绝缘屏蔽层的表面以及与绝缘层的交界面上应光滑、无尖角、颗粒、烧焦或擦伤痕迹。

主绝缘选用超净交联聚乙烯料，半导电屏蔽料采用超光滑交联型材料，绝缘料和半导电料从生产之日到使用不应超过半年。

牵引头与线芯采用围压的连接方式，牵引头与金属护套应焊接牢固，牵引头与金属护套连接部位用防水密封套密封，牵引头的热缩套对牵引头和电缆的重叠长度分别不小于200mm，在运输、储存、敷设过程中保证电缆密封不失效。电缆尾端应参考牵引头侧的密封方式进行密封。

# 3 试验

对于电缆的试验及检验要按照相关标准及技术规范书进行试验。试验应在制造厂或买方指定的检验部门完成。所有试验费用应由卖方承担。

## 3.1 例行试验

3.1.1  交流耐压试验

在导体与金属屏蔽和(或)金属套之间施加交流电压 160 kV，30 min 绝缘不发生击穿。

3.1.2 局部放电试验

应根据 GB/T 3048.12 进行试验，其灵敏度为 5 pC 或优于 5 pC。试验在成盘电缆上进行，试验电压应逐渐升至 112 kV(1.75U0)并保持 10 s，然后慢慢地降至 96 kV(1.5U0)。在 96 kV(1.5U0)下被测试品应无可检测出的放电。

3.1.3 电缆外护套电气试验

在金属套和外护套表面导电层之间以金属套接负极施加直流电压 25 kV，1 min，外护套不击穿。

3.1.4 金属套气密性试验

金属套应进行气密性试验，在（0.4±0.05）MPa 的压力下，经 2 h (在工序中测)后无泄漏。

2.交联电缆ZC-YJV 8.7/10KV 1*185、YJV 0.6/1KV 1*185）技术参数：

2.1电缆结构

电缆结构除符合GB/T 12706的规定外，还应满足以下要求。

2.1.1导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。导体应为圆形并绞合紧压。

2.1.2导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽应采用三层共挤工艺，全封闭化学交联。绝缘料采用交联聚乙烯料，半导电屏蔽料采用交联型材料，绝缘料和半导电料从生产之日到使用不应超过半年。

2.1.3导体屏蔽为挤包的交联半导电层，半导电层应均匀地包覆在导体上，并和绝缘紧密结合，表面光滑，无明显绞线凸纹，不应有尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。在剥离导体屏蔽时，半导电层不应有卡留在导体绞股之间的现象。

2.1.4绝缘厚度平均值应不小于标称值。

2.1.5绝缘屏蔽为挤包的交联半导电层，半导电层应均匀地包覆在绝缘表面，表面应光滑，不应有尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。绝缘屏蔽应为可剥离型。

2.1.6缆芯采用与电缆运行温度相适应的非吸湿性聚丙烯撕裂薄膜填充，应紧密无空隙，并保证在成品电缆段附加老化试验后不粉化。隔离套采用挤包型。隔离套厚度平均值应不小于标称值。

2.2电缆两端应用防水密封套密封，密封套和电缆的重叠长度应不小于200mm。要求安装牵引头，牵引头应与线芯采用围压的连接方式并与电缆可靠密封，在运输、储存、敷设过程中保证电缆密封不失效。

2.3电缆出厂前，制造厂必须对每盘电缆按GB/T 12706要求进行例行试验。

2.4供方产品使用寿命不低于设计寿命。

2.5产品为全新的、满足设计参数要求的产品，电缆断面结构必须符合和满足有关设计和制造标准的要求。

2.6按国家有关规定进行检验并提供检验报告。

2.7电缆芯线必须通过不同颜色进行明确区分，成品电缆外护套表面应连续印有电缆型号、电压等级、规格、厂名和长度标志，字迹应清晰、易于辨认、耐擦。

3.橡套电缆（YC 450/750V  3*10+1*6）技术参数：

3.1导体

电缆导体采用符合 GB/T3956-2008 规定的第 5种圆形铜导体，满足GB/T8735-2012 国家标准各项要求。导体表面光洁，无油污，无损伤绝缘的毛刺、锐边及凸起或断裂的单线。

3.2绝缘

绝缘性能满足 GB/T8735-2012型绝缘橡皮规定。绝缘紧密地挤包在导体上。绝缘的标称厚度满足 GB/T8735-2012 的各项要求。电缆绝缘的实测值平均厚度大于绝缘的标称厚度，其最薄处不小于标称厚度的 90%。

3.3护层

护层性能满足 GB/T8735-2012 型护套橡皮规定。护层紧密地挤包在绝缘线芯上。护层的标称厚度满足 GB/T8735-2012 的各项要求。电缆绝缘的实测值平均厚度大于护层的标称厚度，其最薄处不小于标称厚度的 85%。

3.4 电气性能、物理机械性能及不圆度

标的电气性能和物理机械性符合 GB/T8735-2012国家标准的各项规定电缆的不圆度不大于15%，其计算公式为:

电缆不圆度=(电缆最大外径-电缆最小外径)÷电缆最大外径×100%

3.5成品电缆标志

成品电缆的外护套表面印有商标、厂名、型号等标志。

3.6试验

标的试验包括型式试验、抽样试验、出厂试验及安装后的电气试验，方法和示准应符合GB/T8735-2012各项规定。

3.7包装

电缆盘采用符合国家标准JB/T8735.2-2016规定的铁木结构电缆盘，其最小直径符合电缆最小弯曲半径要求。电缆盘应标明: 盘号、电缆型号、规格、厂名、正确旋转方向及制造年月等。

# 四、设计、生产、组装、检验检测所需资质文件

遵照国家及行业的相关设计、生产、检验检测规则。

五、适用标准

### 适用GB/T12706-2008标准。

# 六、质量及验收要求

（一）产品制造加工及验收应严格执行国家及行业的相关制造验收标准。

（二）表面应平整、色泽基本均匀，表面和断面无可见气孔，不应有机械损伤等缺陷。

（三）验收时出示检验报告及检验合格证。

# 七、安装、调试、服务及质保要求

（一）出卖人做到免费指导使用。

（二）出卖人接到使用人需求服务通知后，在无不可抗力因素和交通工具便利的条件下，出卖人必须24小时内响应技术服务。

# （三）质保期:正常使用一年或货到验收合格十八个月，以先到为准。用于生产的原材料应从大、中型企业采购。

# 八、运输及包装要求

（一）免费汽运到焦煤公司指定地点。

（二）包装要求：产品严格按照国家标准及规定进行包装和运输，确保产品装卸及运输过程中的安全性及可靠性，保证货物完好到达指定地点。

（三）在搬运过程中，应严格按照电缆盘上标明的方向滚动。

九、资质、证件要求

交联电缆须提供合法有效的生产许可证。

# 十、供货要求及其他

（一）合同交货期：合同签订后30天内。

（二）交货长度须符合用户的要求，按用户提供的长度交货。长度计量误差为±0.5﹪。

（三）本技术要求中提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，出卖人应提供符合本规格书要求和国家、行业标准的优质产品。本技术要求中所使用的标准如遇与出卖人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

## 永煤集团股份有限公司

## 新桥煤矿矿用电缆

技

术

规

格

书

编 制 人：

机电科长：

机电副总：

分管矿长：

2023年10月11日

新桥煤矿电缆技术规格书

一、项目简介及使用地点

新桥煤矿拟采购一批电力电缆用于选煤厂机电设备及供配电系统的维护、检修使用，为明确相关技术要求，特编制本技术规格书。

二、供货范围及规格型号

1、供货范围及电缆参考型号:

| 序号 | 电缆名称 | 规格型号 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜芯交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 3*95+1*70 | 米 |  |
| 2 | 铜芯交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 | ZC-YJV 0.6/1KV 3*35+1*16 | 米 |  |
| 3 | 屏蔽电缆 | ZR-KVVP 4*1.5 | 米 |  |
| 4 | 阻燃控制电缆 | ZC/R-KVV 450/750V 4*2.5 | 米 |  |

三、主要部件配置要求

1、导体结构、性能及外观符合GB/T 3956-2008的规定。

2、导体表面光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边以及凸起或断裂的单线。

3、绝缘紧密挤包在导体上，且容易剥离而不损伤导体。绝缘表面平整，色泽均匀。绝缘层的横断面上无目力可见的气泡和砂眼等缺陷。

4、ZR-YJV电缆采用ZR-PVC/C型聚氯乙烯绝缘料，绝缘厚度的平均值不小于MT 818.12-2009规定的标称值，绝缘层最薄点处厚度不小于相应标称值的90%-0.1mm。

5、绝缘线芯采用颜色识别，分色规则符合GB/T 6995.4-2008电线电缆识别标志方法。第4部分:电气装备电线电缆绝缘线芯识别标志的规定。

6、电缆绝缘线芯成缆方向为右向。

7、电缆的缆芯中用非吸湿性材料填充。

8、电缆外护套紧密挤包在铠装层上，护套表面光洁，色泽均匀。

9、护套厚度符合GB/T 2951.14-2008的规定，其任一点的最小厚度不小于标称厚度80%-0.2mm。

四、货物适用标准

本批次电力电缆的制造、试验和验收符合但不限于如下标准，凡是注明日期的标准，其随后所有的修改单或修订版均适用于本次电缆采购标准。

GB/T 2951.14-2008  电缆绝缘和护套材料通用试验方法

GB/T 3048-2007     电线电缆电性能试验方法

GB/T 3956-2008     电缆的导体

XF 535-2005        阻燃橡皮绝缘电缆分级和要求

GB/T 32129-2015    电线电缆用无卤低烟阻燃电缆料

GB/T 19666-2019    阻燃和耐火电线电缆或光缆通则

GB/T 5023.7-2008   额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第7部分：二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆

GB/T 18380.35-2008  电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第35部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 C类

GB/T 2952.2-2008  电缆外护层

JB/T 8137-1999    电线电缆交货盘

五、检查与试验

1、例行试验依据国家标准和IEC 60502-1-2004进行。

2、除例行试验外，应依据IEC60502，16.2.1条测量电缆的绝缘电阻。

3、试验和最终补充检查项目的证明，应由买方认可。

4、成品电缆经受35kV交流电压，时间5min的试验而不击穿。

5、电缆的绝缘电阻常数：20℃时，不小于36.7ΜΩ·km；70℃时，不小于0.037ΜΩ·km。

6、电缆导体20℃时直流电阻符合GB/T 3956-2008的规定。

7、成品电缆的不圆度不大于10%。

8、成品电缆能通过GB/T 18380.35-2008的垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验。

六、标记

1、成品电缆标记

电缆标记应符合国家标准和IEC 60502-1-2004的要求。成品电缆的护套表面应用颜色明显区别于护套颜色的油墨印制产品标志。电缆应成盘运输，盘上两处应有耐风雨漆标明以下内容：制造厂名称、合同号、订货号、盘号、型号、规格、电压等级、认证编号、电缆长度、毛重标记。印字必须清晰、耐擦，长度标志印字间隔不超过1m，其它标志印字间隔不超过10m。

2、在电缆内部或外部，允许制造厂设置其它标志，但其它标志的使用不得损害规定印字的明显性和清晰度。

3、电缆长度不允许有负误差。

七、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

1、本批次电力电缆应取得相关材质证明单、生产许可证及合格证等。

2、本批次电力电缆供货厂家需提供电缆阻燃合格证和第三方资质单位提供的电缆垂直燃烧试验、负载燃烧试验、成束燃烧试验合格报告。

八、货物使用环境及范围

1、环境温度：-10℃～+45℃。

2、空气相对湿度不大于95% (+25℃)。

3、适用于选煤厂生产区域。

九、质量及验收要求

1、符合国家标准和IEC 60502-1-2004。

2、符合IEC60502，16.2.1条测量电缆的绝缘电阻。

3、电缆导体20℃时直流电阻符合GB/T 3956-2008的规定。

4、成品电缆的不圆度不大于10%。

5、成品电缆标记：电缆标记应符合国家标准和IEC 60502-1-2004的要求。成品电缆的护套表面应用颜色明显区别于护套颜色的油墨印制产品标志。电缆应成盘运输，盘上两处应有耐风雨漆标明以下内容：制造厂名称、合同号、订货号、盘号、型号、规格、电压等级、认证编号、电缆长度、毛重标记。印字必须清晰、耐擦，长度标志印字间隔不超过1m，其它标志印字间隔不超过10m。

6、在电缆内部或外部，允许制造厂设置其它标志，但其它标志的使用不得损害规定印字的明显性和清晰度。

7、电缆长度不允许有负误差。

8、提供供货资料：材质证明单、生产许可证、合格证，厂家免费需提供具有资质单位提供的该批次电缆垂直燃烧试验、负载燃烧试验、成束燃烧试验合格报告，报告委托单位为“永煤集团股份有限公司新桥煤矿”。

9、产品质保期为电缆投用一年，在质保期内因质量而损坏的，出卖方负责免费更换。

装备制造分公司电缆技术规范书

编   制：

审   核：

单   位：河南龙宇能源股份有限公司装备制造分公司

电缆技术规范书

一、项目简介及使用地点

本次所需三种电缆，用于装备制造分公司各车间：

1、交联电缆YJV 0.6/1KV 3*2.5；

2、阻燃交联电缆ZC/R-YJV 0.6/1KV 2*1.5；

3、阻燃控制电缆ZC/R-KVVP 450/750V 5*2.5。

二、电缆应符合以下要求：

# 1. 电缆主要遵循标准

# GB/T 9330-2020《塑料绝缘控制电缆》

# GB/T 3956－2008《电缆的导体》

# GB/T 2951－2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法》

# GB/T 3048－2007《电线电缆电性能试验方法》

# GB/T 6995－2008《电线电缆识别标志方法》

# JB/T 10491-2022《额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆》

# GB/T 19666-2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》

# 2. 电缆运行条件

# 2.1 电缆导体额定运行温度为70℃。

# 2.2 短路时电缆导体最高温度不超过160℃。

# 2.3 短路持续时间不超过5s。

# 3. 电缆主要结构及技术要求

# 3.1 导体

# 铜导体应是退火圆铜线，导体中的单线可以是不镀锡或镀锡的圆铜线。导体表面光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。导体的结构、性能符合GB/T3956－2008标准要求。

# 3.2 绝缘

# 电缆绝缘采交联聚烯烃绝缘料挤包，绝缘标称厚度符合GB/T12706.1－2008标准要求，任一点最小测量厚度不小于标称值的90％－0.1mm。绝缘挤包厚度均匀，性能符合GB/T12706.1－2008标准要求。

# 3.3 填充与内衬层

电缆的填充、绝缘线芯或成缆线芯与填充物外包绕的薄膜或带子等材料，应采用与导体最高工作温度相适应的材料，并具有与其直接接触的其他材料的良好相容性。填充物应由下列一种或任一种组合材料组成：塑料混合物；天然或合成纤维：

# 3.4 外护套

# 电缆外护套采用交联聚烯烃混合料挤包。外护套表面光洁、色泽均匀，标称厚度符合GB/T12706.1－2008标准要求。

# 3.5 成品电缆标志

# 成品电缆的外护套表面有制造厂名、电缆型号、额定电压、规格和计米长度等的连续标志，一个完整标志的末端与下一个标志始端之间的距离不超过500mm。标志字迹清晰、易辨，符合GB/T6995标准要求。

# 4. 电缆试验

# 4.1 例行试验

# 按照GB/T 3048－2007《电线电缆电性能试验方法》执行。

# 4.1.1 导体直流电阻

# 20℃导体直流电阻不大于GB/T3956－2008标准规定值。

# 4.1.2 例行交流电压试验

# 施加电压2.5kV/5min，电缆不击穿。

# 4.2 抽样试验

# 4.2.1 导体检查

# 导体材料尺寸符合GB/T 3956－2008《电缆的导体》要求。

# 4.2.2 结构尺寸检查

# 电缆的平均外径或平均外形尺寸符合JB/T 10491-2022标准要求；圆形护套电线和电缆在同一横截面上测任两点外径只差，不应超过平均外径规定上限的15%。

# 三、其它要求

1、电缆两端应采用合适的端帽密封以防止潮气侵入,电缆末端应充分保护，以防止在起吊和运输期间损坏。

2、每根电缆均应附有合格证，应清楚标明厂家、电缆型号规格、电压等级、导体截面、生产日期，自检报告、有阻燃要求的提供第三方检测报告。

3、其他未尽事宜在满足招标技术规格书的前提下双方协商解决。

鹤壁煤电股份有限公司交联电缆

技术规格书

一、货物名称及供货范围

（一）货物名称：交联电缆

（二）规格型号、数量要求：

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 需求单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交联电缆 | YJV22 0.6/1KV 4*50+1*25 | 米 | 300 | 陕西富源煤业有限责任公司 |  |
| 2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | BVR 4*2.5 660/1000V | 米 | 100 | 苏家沟 |  |
| 3 | BVR线/单芯多股线（黄绿） | 2.5平方 | 米 | 500 | 鹤壁煤化工 |  |
| 4 | BVR线/单芯多股线（黄绿） | 10平方 | 米 | 800 | 鹤壁煤化工 |  |
| 5 | RVVP线/屏蔽信号线 | 8*0.50平方 | 米 | 300 | 鹤壁煤化工 |  |
| 6 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘金属屏蔽聚氯乙烯护套电力电缆 | ZR-VVP 3*2.5 | 米 | 800 | 鹤壁煤化工 |  |
| 7 | 非本安计算机总屏及分屏电缆 | ZR-DJYPVP 6×2×1.5 | 米 | 600 | 鹤壁煤化工 |  |
| 8 | 本安计算机总屏及分屏软芯电缆 | IA-ZR-DJYPVRP 8×2×1.5 | 米 | 3505 | 鹤壁煤化工 |  |
| 9 | 本安计算机总屏及分屏软芯电缆 | IA-ZR-DJYPVRP 4×2×1.5 | 米 | 600 | 鹤壁煤化工 |  |
| 10 | 本安计算机总屏及分屏软芯电缆 | IA-ZR-DJYPVRP 2×2×1.5 | 米 | 677 | 鹤壁煤化工 |  |
| 11 | 本安计算机总屏及分屏软芯电缆 | IA-ZR-DJYPVRP1×3×1.5 | 米 | 500 | 鹤壁煤化工 |  |
| 12 | 本安计算机总屏及分屏软芯电缆 | IA-ZR-DJYPVRP 8×2×2.5 | 米 | 1975 | 鹤壁煤化工 |  |
| 13 | 本安计算机总屏及分屏软芯电缆 | IA-ZR-DJYPVRP 1×2×2.5 | 米 | 791 | 鹤壁煤化工 |  |

### 满足国标要求。

鹤煤集团物资供应分公司

2023年10月10日